ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРИ РАБОТЕ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

Лекции для студентов 

	специальности «Промышленная Теплоэнергетика» 

	дневное отделение








	ЗГИА
	Кафедра «Теплоэнергетика»

Запорожье, 2005

Лекция 1

ВВЕДЕНИЕ

Вопросам защиты окружающей среды в последнее время уделяется огромное внимание. Причины такого интереса к этим проблемам для нас не являются секретом.

Общий валовый выброс загрязнений атмосферы распределяется между различными отраслями промышленности примерно следующим образом

Таблица В-1

Выбросы загрязнений в атмосферу

| Отрасль промышленности | Поступление вредных выбросов, % |
| --- | --- |
| Тепловые электростанции | 27,0 |
| Черная металлургия | 24,3 |
| Цветная металлургия | 10,5 |
| Нефтедобыча и нефтехимия | 15,5 |
| Автомобильный транспорт | 13,3 |
| Промышленность строительных материалов | 8,1 |
| Химическая промышленность | 1,3 |

Эти цифры охватывают твердые, жидкие и газообразные выбросы. Но к ним необходимо еще прибавить и тепловые выбросы, значительно загрязняющие и негативно влияющие на окружающую среду.

Учитывая нашу специальность – Промышленная теплоэнергетика,- а также существенный долю загрязнений, поступающих в атмосферу от энергетических объектов, 
в данном курсе будем рассмотривать вопросы окружающей среды при работе теплоэнергетических систем.

Под теплоэнергетическими системами для определенности будем понимать, подразумевать тепловые и атомные электростанции.

Эти объекты оказывают существенное влияние на окружающую среду и в районе их расположения, и на общее состояние биосферы. Их взаимодействие с внешней средой определяется выбросами в атмосферу дымовых газов, тепловыми выбросами, радиациоными излучениями, а также выбросами загрязненных сточных вод.

Вопросы защиты окружающей среды, которые мы будем рассматривать, в значительной мере типичны и могут быть отнесены к другим производственным объектам, потребляющим энергетические ресурсы в металлургии, машиностроении, химической промышленности, коммунальном хозяйстве, транспорте и т.д.

Специфические задачи защиты окружающей среды в перечисленных и других областях производственной деятельности человека при необходимости можно будет изучить самостоятельно по многочисленной специальной литературе.

При изучении курса как основные будем использовать следующие источники:

1. Рихтер Л.А., Волков Э.П., Покровский В.Н. Охрана водного и воздушного бассейнов от 
    выбросов ТЭС.- М.:Энергоиздат, 1981.-296 с.
2. Русанов А.А., Урбах И.И., Анастасиади А.П. Очистка дымовых газов в промышленной энергетике.- М.:Энергия, 1969.- 456 с. 
3. Уорк К., Уорнер С. Загрязнение воздуха. Источники и контроль.- М.:Мир,1980.- 539 с
4. Старк С.Б. Пылеулавливание и очистка газов в металлургии.- М.:Металлургия,1977.- 328 с.
5.

1. 	ВЫБРОСЫ ТЭС В АТМОСФЕРУ
		И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1.1. 	СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 
		В ТОПЛИВЕ И ДЫМОВЫХ ГАЗАХ

Рабочая масса органического топлива состоит из углерода Cр, водорода Hp, кислорода OР, азота NР, серы SР, влаги WР и золы АР.

В результате полного сгорания топлива образуются углекислый газ СO2, водяные пары Н2О, азот N2, окислы серы SO2 (сернистый газ), SO3 (серный ангидрид) и зола. 
Из перечисленных составляющих к числу токсичных относятся окислы серы SO2 и SO3 и зола. При высоких температурах в ядре факела происходит частичное окисление азота воздуха и топлива с образованием окислов азота NO (окись азота) и NO2 (двуокись азота).

При неполном сгорании топлива в топках могут образовываться окись углерода СО, углеводороды СН4, C2H4 и др., а также канцерогенные вещества. Продукты неполного сгорания являются вредными, но при современной технике сжигания их образование можно исключить или свести к минимуму.

Для оценки влияния энергетического объекта на окружающую среду основным показателем является выброс вредного вещества в единицу времени.

При расчете выброса твердых частиц в атмосферу учитывают, что наряду с золой в атмосферу поступают несгоревшие частицы горючей массы топлива.

Выброс золы в атмосферу в единицу времени с учетом улавливания ее в золоуловителе определяют по формуле
			.103 , г/с,		             (1.1)

где 	В - расход топлива, кг/с; 
		 - степень улавливания твердых частиц в золоуловителях.

Доля твердых частиц, уносимых из топки, зависит от типа топки и может быть оценена по следующим данным:

- Камеры с твердым шлакоудалением 		аун =0,95

- Топки с жидким шлакоудалением		аун =0,6 - 0,8

- Горизонтальные циклонные топки		аун =0,1 - 0,15

Наибольшую зольность имеют горючие сланцы и бурые угли, а также некоторые сорта каменных углей (например, экибастузские). Жидкое топливо имеет очень небольшую зольность; Природный газ является беззольным топливом.

Основное количество серы (около 99%) сгорает до SО2, поэтому выброс ее в атмосферу определяют именно по этому окислу:

,			           (1.2)

где 	- доля окислов серы, улавливаемых летучей золой в газоходах котла; 
		- доля окислов серы, улавливаемых в золоуловителе.

Коэффициент 2 в последней формуле учитывает отношение молекулярных масс 
SO2 (64) и S (32).

Долю окислов серы, улавливаемых летучей золой в газоходах, принимают из следующих данных

| Топливо |  |
| --- | --- |
| Горючие сланцы | 0,5 |
| Канско-ачинский бурый уголь | 0,2 |
| Торф | 0,15 |
| Экибастузский каменный уголь | 0,02 |
| Прочие твердые топлива | 0,10 |
| Мазут | 0,02 |

В сухих золоуловителях (циклонах, электрофильтрах) окислы серы практически не улавливаются (= 0). 
	В мокрых золоуловителях при нейтральной орошающей воде  = 0,015, 
			для щелочной воды (щелочность 5-10 мг-экв/л)  = 0,02 - 0,03.

Выброс окислов азота рассчитывают по NО2, хотя в топке основная часть окислов азота находится в виде NO. Секундный выброс NО2 определяется по формуле

, г/с,		           (1.3)
где 	 - безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на выход 
		окислов азота качества (содержание Nг) и способа шлакозолоудаления 
		(принимается по табл.1.1); 
	- коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркулирующих
		газов в зависимости от условий подачи их в топку (табл.1.2); 
	r - степень рециркуляции инертных газов (дымовых газов, сушильного агента) 
		в процентах расхода дутьевого воздуха; 
	- коэффициент, учитывающий конструкцию горелок:     для вихревых горелок =1; 
									     для прямоточных = 0,85; 
	k - коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1 т сожженного 
		условного топлива, кг/т.

Таблица 1.1

Значение коэффициента

| Топливо | Содержание азота Nг, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ Мазут при коэффициенте избытка воздуха в топочной камере: αт ≥1,05 αт < 1,05 | - 0,3—0,6 0,3—0,6 | 0,85 0,8 0,7 |  |
| Твердое топливо | - | При твердом шлако-удалении | При жид-ком шлако-удалении |
| Угли: ангренский Б2, березовский Б2, назаровский Б2, ирша-бородинский, харанорский Б1, реттиховский Б1, чихезский Б1, нерюнгринский СС, донецкий АШ, башкирский Б1, бабаевский, канско-ачинский, ургальский, итатский, горючие сланцы | <1.0 | 0,55 | 0,8 |
| Угли: веселовский, богословский, черемховский, сучанский, нижне-аркагалинский, верхне-арка-галинский, анадырский, донецкий Т, ПАШ, карагандинский ПрП, подмосковный Б2, львовско- волынский Г, егоршинский ПА, гусиноозерский, халбольэжинский, райчихинский, куучиненский СС | 1-1,4 | 0,7 | 1,0 |
| Угли: донецкий Д, Г, ГСШ, ПрПр, экибастузский СС, печорский (воркутинский Ж), бикинский Б2, азейский БЗ, кузнецкий ГРОК, южно-сахалинский | 1,4-2,0 | 1,0 | 1,4 |
| Угли: кузнецкий Д, Г, 2СС, 1СС, интинский Д, печорский, томь-усинский, фрезерный торф | >2,0 | 1,4 | 2,0 |

Та6лица 1.2

Значение коэффициента β2 при рециркуляции  0 < r ≤ 25%

| Способ ввода в топку газов рециркуляции | Β2 |
| --- | --- |
| Газ – мазут при вводе: в под топки (при расположении горелок на вертикальных экранах) через шлицы под горелками по наружному каналу горелок в воздушное дутье в рассечку двух воздушных потоков | 0,002 0,015 0,020 0,025 0,030 |
| Твердое топливо (при tф> 1400 С) при вводе: в первичную аэросмесь во вторичный воздух | 0,010 0,005 |

Для котлов паропроизводительностью свыше 70 т/ч при сжигании газа и мазута во всем диапазоне нагрузок, а также для котлов, сжигающих твердое топливо при tф ≥ 1500°С и при нагрузках выше 75% номинальной

,						  (1.4)
где D и Dф - номинальная и фактическая паропроизводительности котла или его корпуса, т/ч.

Для котлов паропроизводительностью менее 70 т/ч
					,						           (1.5)

Для водогрейных котлов β1 = l, а коэффициент k определяется по формуле

,						           (1.6)
где Q и Qф - номинальная и фактическая тепловая производительность котла, Гкал/ч.

При сжигании твердого топлива с нагрузками котла ниже 75% номинальной в формулы (1.5), (1.6) вместо Dф, Qф подставляются 0,75D и 0,75Q.

При сжигании твердого топлива с tф< 1500°С во всем диапазоне нагрузок вместо 
Dф, Qф подставляются D и Q.

При одновременном сжигании на котле двух видов топлива с расходом одного из них  не менее 10% по теплу значение коэффициента β1 должно приниматься по преобладающему виду топлива.

В остальных случаях коэффициент β1 определяется по формуле

,					           (1.7)

где соответствуют значениям коэффициента и расхода каждого из видов 		топлива.

В последнее время серьезное внимание привлекла проблема выбросов канцерогенных веществ, образующихся при неполном сгорании топлива. Самыми распространенными из них и интенсивно воздействующими на человека являются полициклические  ароматические углеводороды (ПАУ) и наиболее активный из них—бенз(а)пирен. Максимальное количество бенз(а)пирена образуется при температуре 700-800°С в условиях нехватки воздуха для полного сгорания топлива.

Содержание этого соединения в дымовых выбросах обычно не более 4,2 мкг/100 м3. Однако при неправильном сжигании или несовершенной конструкции топки  количество выбрасываемого бенз(а)пирена может увеличиться: 
		в 50 раз при работе на мазуте 
		в 10 раз при работе на газе.

Главным средством борьбы с загрязнением атмосферного воздуха канцерогенными углеводородами является обеспечение максимальной полноты сгорания топлива.

1.2. ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ТЭС НА ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДУ

Выбрасываемые в атмосферу токсичные вещества оказывают вредное воздействие на весь комплекс живой природы.

В атмосферу попадают выбросы не только тепловых электростанций, но и других промышленных предприятий, а также транспорта и других источников, связанных с деятельностью человека.

Установлено (табл.1.3) , что масштабы поступления в атмосферу компонентов естественного и промышленного происхождения в ряде случаев близки.

Таблица 1.3

Поступление загрязнений в атмосферу Земли, т/год

| Загрязнитель | Природный компонент | Индустриальный компонент |
| --- | --- | --- |
| СО2 СО SО2 NОx Пыль | 7-1010 1,42.108 1,4.109 (0,77—1,2).109 | 1,5.109 2.108 1,03.108 6,5.107 (0,1-0,2).109 |

Промышленное поступление в атмосферу некоторых компонентов хотя и уступает по масштабам естественному, но все же имеет большее значение, так как создает загрязнение  воздуха в районах с высокой концентрацией населения. Поэтому промышленное загрязнение атмосферы на единицу площади Земли (и в основном для населенных мест), как правило, превосходит таковое для природных примесей.

Воздействие выбросов рассматривается в двух аспектах:

- для отдельного участка поверхности Земли в определенный отрезок времени (локальное воздействие);

- общее воздействие на биосферу с учетом нарастающих темпов развития промышленности (глобальное воздействие).

Воздействие вредностей ТЭС рассматривают как локальное в районе, который при высоких дымовых трубах оценивается в окружности диаметром 20 - 50 км.

Токсичные вещества, выбрасываемые в атмосферу, воздействуют на растения, животный мир и людей, а также на строительные конструкции, здания и сооружения.

Наиболее чувствительными к содержанию SO2 являются растения. Токсичное воздействие этого вещества связано с повреждением листьев или хвои из-за разрушения хлорофилла. Причем лиственные растения, ежегодно сбрасывающие листву, менее подвержены действию SO2.

Установлено, что изменения в жизнедеятельности лиственных деревьев начинают ощущаться при концентрации SO2 более 0,5 - 1 мг/м3 , в то время как у хвойных уменьшение интенсивности фотосинтеза и медленное усыхание деревьев наблюдается уже при содержании сернистого газа от 0,08 до 0,23 мг/м3, а при содержании SO2 от 0,23 до 0,32 мг/м3 происходит заметное нарушение фотосинтеза и дыхания хвои, что вызывает усыхание сосны за 2 - 3 года.

Неблагоприятное воздействие атмосферных загрязнений на людей исследовано еще недостаточно полно. Наиболее подробные данные накоплены о влиянии взвешенных веществ и двуокиси серы.

Первым отрицательным воздействием атмосферных загрязнений на людей являются так называемые токсические туманы, возникающие при резком возрастании концентрации атмосферных загрязнений и неблагоприятных метеорологических условиях.

Второе проявление действия токсических веществ, загрязняющих атмосферу, связано с хроническими неспецифическими заболеваниями. Среди этих заболеваний существенное значение приобретают атеросклероз и связанные с ним коронарные и дегенеративные заболевания сердца, хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма и пр. При этом во многих исследованиях присутствует так называемый «городской градиент» при относительно низких показателях заболеваемости сельского населения.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе проведенных исследований установил взаимосвязь между уровнем загрязнений атмосферного воздуха и их воздействия на людей (табл.1.4).

Таблица 1.4

Влияние загрязнений воздуха на здоровье и условия жизни людей

| Загрязнение | Повышение смертности и обращаемость в больницы | Ухудшение состояния пациентов с легочными заболеваниями | Ухудшение дыхательных симптомов | Изменение видимости и дискомфорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2, мг/м3 Взвешенные частицы, мг/м3 | 0,5* 0,5* | 0,5 - 0,25* 0,25* | 0,1** 0,1** | 0,08** 0,08** |

* 	- В течение суток.

** 	- Среднегодовое.

В качестве загрязнителей в окружающую среду поступают также различные окислы азота. Они токсичны для человека, обладают резко выраженным раздражающим действием, особенно на слизистую оболочку глаза. Окислы азота плохо растворимы в жидких средах, поэтому они глубоко проникают в легкие, вызывая их повреждения.

Экспериментальные данные свидетельствуют о высокой биологической активности окислов азота.

Исследованиями, выполненными в различных странах, показано, что в районах, загрязненных NOx , у людей снижаются дыхательные функции, повышается респираторная заболеваемость, обнаруживаются изменения в крови.

Двуокись азота в концентрации 4 - 6 мг/м3 вызывает острое повреждение растений. Длительное воздействие NO2 при концентрации ниже 2 мг/м3 приводит к хлорозу растений. Более низкие концентрации, не вызывая видимого вреда, снижают их рост.

Окислы азота, поглощая естественную радиацию как в ультрафиолетовой, так и в видимой части спектра, снижают прозрачность атмосферы и способствуют образованию фотохимического тумана - смога.

В настоящее время наметились два основных методологических подхода в области борьбы с загрязнением атмосферного воздуха.

- Метод «наилучших практически достижимых мер», состоит в том, что независимо от степени загрязнения атмосферного воздуха в населенных местах внедряются наилучшие технологические меры борьбы с загрязнением, достижимые на современном уровне техники.

- Метод, названный «управление качеством воздуха», предполагает наличие стандартов качества воздуха, на базе которых осуществляются все мероприятия по контролю и борьбе с загрязнением атмосферы. Этот подход принят сейчас во всех промышленно развитых странах как более действенный.

Наличие стандартов качества воздуха позволяет наиболее рационально проводить мероприятия по оздоровлению атмосферного воздуха, направляя усилия в те районы, где загрязнение воздуха превышает допустимый предел.

За стандарт качества воздуха в нашей стране приняты предельно допустимые концентрации (ПДК) для различных токсических веществ.

ПДК для атмосферных загрязнений устанавливаются в двух показателях: 
		максимально-разовые (за 20 мин), 
		среднесуточные (за 24 ч).

Среднесуточные являются основными; их назначение - не допустить неблагоприятного влияния в результате длительного воздействия.

Максимально-разовые ПДК устанавливаются в дополнение к среднесуточным для веществ, обладающих запахом или раздражающим воздействием.

Таблица 1.5

Предельно допустимые концентрации вредных веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест

| Загрязняющее вещество | Предельно допустимые концентрации, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально-разовая | Среднесуточная |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,05 |
| Углерода окись | 3,0 | 1,00 |
| Азота двуокись | 0,085 | 0,085 |
| Сажа (копоть) | 0,15 | 0,05 |
| Сероводород | 0,008 | 0,008 |
| Бенз(а)пирен | - | 0,1 мкг/100 м3 |

Расчеты ведутся по каждому вредному веществу в отдельности, при этом необходимо, чтобы концентрация каждого из них не превышала значений, приведенных в табл.1.5.

Введено также требование о необходимости суммирования воздействия окислов серы и азота, которое выражается условием
					.				           (1.8)

Это ужесточило требования, предъявляемые к промышленным предприятиям и, в частности, 
к тепловым электростанциям, с точки зрения охраны воздушного бассейна.