Лекция 10

7. СТОЧНЫЕ ВОДЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОДОЕМЫ

7.1. ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ВОДОЕМАХ, И УСЛОВИЯ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД

Водоемы представляют собой сложные экологические системы существования биоценоза — сообщества живых организмов (животных и растений). Îíè являются не только сборниками воды, в которых вода усредняется по качеству. В них непрерывно протекают процессы изменения состава примесей, приближающие âñþ экологическую систему к равновесию. Такое равновесное состояние может быть нарушено в результате многих внешних причин, в том числе - в результате сброса сточных вод.

Значительное отклонение экосистемы от равновесного состояния, может привести к отравлению (а часто и гибели) определенного вида живых организмов, которое затем приводит к цепной реакции угнетения всего биоценоза.

Отклонение от равновесия интенсифицирует процессы, приводящие водоем в оптимальное для него состояние, которые называются процессами самоочищения водоема.

Важнейшие из этих процессов следующие:

- осаждение грубодисперсных и коагуляция коллоидных примесей;

- окисление (минерализация) органических примесей;

- окисление минеральных примесей кислородом;

- нейтрализация кислот и оснований за счет буферной емкости воды водоема (щелочности), приводящая к изменению ее рН;

- гидролиз ионов тяжелых металлов, приводящий к образованию их малорастворимых гидроокисей и выделению их из воды;

- стабилизация углекислотного равновесия в воде, которая сопровождается или выделением твердой фазы (СаСО3), или переходом части ее в воду.

Процессы самоочищения водоемов зависят от гидробиологической и гидрохимической обстановки в них.

Основными факторами, существенно влияющими на водоемы, являются:

- температура воды,

- минералогический состав примесей,

- концентрация кислорода,

- рН воды,

- концентрации вредных примесей, препятствующих или затрудняющих протекание процессов самоочищения водоемов.

Особенно большое значение в процессах самоочищения имеет кислородный режим водоемов, который определяет условия протекания процессов окисления органических веществ.

При большом сбросе органических веществ в водоеме наступает дефицит кислорода, при котором значительно нарушается биоценоз, происходят анаэробные процессы накопления и загнивания органических веществ, вызывающие серьезное ухудшение качества воды.

Действие токсичных соединений на живые организмы водоемов  проявляется в зависимости от концентрации. При больших концентрациях наступает гибель организмов, при меньших - изменяются обмен веществ, темп развития, мутагенез (наследственные признаки), потеря способности к размножению и др. Отдельные популяции - например, зоопланктон - очень чувствительны к токсичным веществам, поэтому уже небольшие концентрации ÿäîâ вызывают гибель ïëàíêòîíà, что влияет на биоценоз в целом.

Для обитателей водоемов наиболее благоприятен рН=6,5—8,5. Однако этот показатель в водоемах нельзя считать величиной постоянной, так как его величина колеблется даже в течение суток, — ночью вода насыщается СО2 и рН понижается. Днем, наоборот, СО2 потребляется при фотосинтезе и рН повышается.

Мощное воздействие на биоценоз оказывает температура. С одной стороны, она оказывает прямое влияние на скорость протекания химических реакций, с другой — на скорость восстановления дефицита кислорода. При повышении температуры ускоряются процессы размножения гидробионтов и изменяется темп их развития.

Таким образом, сброс сточных вод оказывает серьезное влияние на биоценоз в водоемах.

Согласно «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» водные объекты разделяются на:

- водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения;

- рыбохозяйственные водоемы.

Ïервûå разделяются очередь на две категории:

- водоемы, используемые для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоснабжения пищевых предприятий;

- водоемы, используемые для купания, спорта и отдыха населения, а также водоемы в черте населенных мест.

Рыбохозяйственные водоемы тоже разделяются на две категории:

- водоемы для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду; содержание кислорода в них должно быть áîëåå 6 мг/кг;

- водоемы для всех других рыбохозяйственных целей; содержание кислорода в них должно быть áîëåå 4 мг/кг.

Äëÿ каждой категории âîäîåìîâ устанавлåíû нормативíыå требования к составу, свойствам воды è ÏÄÊ веществ.

Воздействие даже одной примеси на качество воды и замедление процессов самоочищения водоемов может проявляться в зависимости от ее концентрации в различных аспектах: внешние признаки качества воды, санитарный режим водоема и т. д. В связи с этим при установлении ПДК вредных примесей в водоемах îðèåíòèðóþòñÿ на ìèíèìàëüíóþ - ïîäïîðîãîâóþ концентрацию вещества (ППК).

Значение ПДК каждого вещества в водоеме устанавливается по наименьшему значению одной из подпороговых концентраций.

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредного вещества в воде водоема называется его концентрация, которая при ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не вызывает каких-либо паталогических изменений и заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследовании, а также не нарушает биологического оптимума в водоеме.

В настоящее время определены ПДК далеко не всех вредных веществ, сбрасываемых в водоемы. Связано это с большими трудностями и длительностью определения ПДК.

Трудность опеределения ПДК связана åùå è с тем, что, кроме санитарного, ее величина имеет и большое экономическое значение, так как неоправданное занижение ПДК приведет к большим затратам на дополнительную очистку воды.

В настоящее время запрещен спуск в водоемы (è применение) новых веществ, ПДК которых еще не определены.

Если в водоем сбрасывается несколько токсичных веществ, то сумма их концентраций, выраженных в долях соответствующего для каждого вещества ПДК, не должна превышать единицы (принцип аддитивности) с учетом фоновых концентраций вредных веществ, присутствующих в водоеме до сброса сточных вод.

Принцип аддитивности способствует защите водопользования  санитарно-гигиеническими нормативами, однако при этом не учитывается возможное усиление токсичного действия некоторых веществ при их совместном присутствии (синергизм).

Для сточных вод величины ПДК не нормируются, поэтому необходимая степень их очистки определяется состоянием водоема после сброса в него ðàññìàòðèâàåìûõ сточных вод.

Однако при сбросе сточных вод в черте любого населенного пункта требования, установленные к составу и свойствам воды водоема, должны относиться к самим сточным водам.

Режим сброса сточных вод в водоемы может быть:

- единовременным;

- периодическим;

- непрерывным с постоянным расходом;

- непрерывным с переменным расходом;

- случайным.

Íаиболее благоприятным режимом сброса будет тоò, при котором будет выдерживаться ÏÄÊ примесей в водоеме.

Ïри этом ñледует учитывать, что и дебит реки изменяется как по сезонам, так и по годам: ãîä ìîæåò áûòü засушливый или дождливый. Соотношение количества сбрасываемых примесей и располагаемого количества воды может сильно изменяться, причем дебит водоема, особенно при наличии фона, может оказаться недостаточным для разбавления примесей до их ПДК в водоеме.

При сбросе сточных вод должно áûòü îïðåäåëåíî предельное количество сбрасываемых примесей в единицу времени (предельно допустимый выброс - ПДВ), которое çàâèñèò îò конкретныõ условиé сброса, характера примесей, их количества, режима сброса, дебита водоема и др.

Предельно допустимые выбросы во многом определяют требуемую степень очистки сточных вод.

Разбавление сточных вод в водоеме представляет сложный процесс, который до настоящего времени èçó÷åí недостаточнî.

Ýòîò ïðîöåññ зависит от множества факторов, в том числе от:

- свойств и количества загрязняющего вещества;

- расхода воды в водоеме;

- особенностей русла и течения;

- температурного и ветрового режима водоема и др.

Вопросы смешения и разбавления сточных вод разрабатываются с помощью математических моделей на основе балансовых и гидродинамических представлений.

Большое значение имеет метод сброса сточных вод в водоемы. При сосредоточенных выпусках интенсивность смешения минимальна, и на практике наблюдаются явления, когда загрязненная струя имеет большое протяжение в водоеме. Наилучшие результаты приносит применение рассеивающих выпусков в глубине водоема. Эти выпуски обычно организуются в виде перфорированных труб.

7.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Внутри предприятия сточные воды обычно подразделяют на:

- сильно загрязненные стоки;

- слабо загрязненные воды;

- условно чистые воды, которые практически не загрязняются в технологических процессах (охлаждающие воды);

- кубовые остатки и маточные растворы, представляющие собой чрезвычайно концентрированные стоки;

- бытовые и хозяйственно-фекальные стоки, направляемые на биохимическую очистку.

Практика показывает, что воды, имеющие большую концентрацию вредных примесей, обычно имеют небольшой расход, что в определенной мере упрощает в некоторых случаях их очистку.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ характерîì загрязняющих примесей è физико-химическèì составîì сточных воды разделяют на две большие группы — ãîìîãåííûå и гетерогенные системы, которые соответственно подразделяются на:

- сточные воды, содержащие нерастворимые в воде примеси с величиной частиц 102—103 нм и более;

- сточные воды, представляющие собой коллоидные системы;

- сточные воды, содержащие растворенные газы и молекулярно-растворимые органические вещества;

- сточные воды, содержащие истинно-растворимые вещества.

Èçâåñòíà òàêæå классификация сточных вод по их действию на водоемы (табл.7.1). 
Таблица 7.1 Классификация сточных вод по их действию на водоемы

| Характер примесей | Характер действия на водоемы и водные организмы | Источник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Неорганические со специфическими токсическими свойствами | Изменение органо-лептических и физико-химических свойств воды; отравление водных организмов, жаберные заболевания рыб и т. д. | Производства химической и азотной промышленности, электрохимические производства, тепловые электрические станции и др. |
| Неорганические без специфических токсических свойств | Содержат взвешенные вещества | Производство керамической, силикатной промышленности, углеобогатительные фабрики, тепловые электрические станции и др. |
| Органические со специфическими свойствами | Отравляют водные организмы, ухудшают качество воды, создают дефицит кислорода | Химические и нефтехимические производства, тепловые электрические станции и др. |
| Органические без специфических токсических свойств | Создают дефицит кислорода | Пищевая промышленность, тепловые электрические станции и др. |

Определение сточной воды имеет двоякий смысл. С одной стороны, это вода, не представляющая в большинстве случаев ценности для промышленного предприятия, с другой — это вода, вносящая вредные вещества в водоем при ее сбросе.

С точки зрения любого промышленного предприятия (в том числе и ТЭС) сточной водой может быть названа вода, использованная в технологических процессах и не отвечающая более требованиям, предъявляемым этими процессами к ее качеству.

Такая вода должна подвергаться очистке с выделением из нее вредных примесей и использоваться на предприятии (может быть в других технологических процессах) или сбрасываться в водоем.

Выделенные из воды при очистке вещества в зависимости от их народнохозяйственной ценности подразделяются на:

- отходы — вещества, представляющие определенную ценность (например, ванадий, никель и др.),

- отбросы — малоценные для народного хозяйства вещества (например, песок и др.).

Граница между отходами и отбросами весьма условна в том смысле, что доля веществ, которые в настоящее время относят к отбросам, будет уменьшаться за счет изыскания способов более рационального использования их в народном хозяйстве.