# 7. ТЕХНОЛОГІЯ ОРС (модуль 4)

  - Передумови виникнення

  - Стандарти ОРС

  - Функціонування ОРС з точки зори інтегратора

  - ОРС модель взаємодії

  - Механізми читання та запису даних процесу

  - Ідентифікатори ItemID

  - Робота ОРС-Клієнта з віддаленими ОРС Серверами

  - Область застосування технології ОРС

# Передумови виникнення

Вибір SCADA/HMI по набору підтримуваних комунікацій. Один з критеріїв вибору SCADA програми – перелік підтримуваних комунікацій. Тобто SCADA з одного боку і технічний засіб (надалі контролер) з іншого, повинні підтримувати однаковий протокол (або протоколи) промислової мережі. Найчастіше вибирають ту мережу, яка вже інтегрована в контролер. В цьому випадку при виборі SCADA враховують наявність даних протоколів в переліку комунікаційних драйверів.

Проблеми сумісності SCADA/HMI з контролерами. При інтеграції продуктів одного виробника, наявність в SCADA-програмі драйверів зв’язку з необхідними контролерами є очевидною. Найскладнішим є випадок, коли необхідно інтегрувати засоби від декількох виробників, ряд з яких підтримують закриті протоколи. В цій ситуації дуже важко підібрати таку SCADA-програму, яка б підтримувала всі необхідні протоколи промислових мереж. Розглянемо, які можливі варіанти реалізації подібної системи.

    - Вибір іншої промислової мережі, яка б підтримувалась з боку SCADA та контролеру. Цей варіант не завжди можливо реалізувати.

    - Написання спеціального драйверу, якого не існує в SCADA, для забезпечення зв’язку з контролером. Цей варіант потребує залучення програміста досить високого рівня підготовки, наявності відкритого програмного інтерфейсу з боку SCADA-програми та відкритого  протоколу обміну з контролером.

    - Заміна частини одних контролерів іншими, для яких є драйвери зв’язку. Цей варіант потребує значних капітальних затрат і може бути використаний як виключна міра.

    - Використання шлюзів для промислових мереж. Варіант також потребує значних капітальних затрат і не завжди реалізується.

Як бачимо, одні способи сильно обмежують реалізацію системи, а інші потребують значних капітальних затрат. Розглянемо приклад.

ОРС – як універсальний драйвер зв’язку. Для подолання цієї проблеми, групою великих компаній було вирішено створити стандартний інтерфейс доступу до даних "драйвера" зі сторони програмного забезпечення верхнього рівня. Таким чином, будь який драйвер зі стандартним інтерфейсом може бути використаний будь-якою SCADA-програмою, яка цей інтерфейс підтримує. Технологія отримала назву ОРС.

# Стандарти ОРС

Походження. Перша версія стандарту OPC (OPC DA 1.0) розроблена групою компаній, які в 1996 році організували некомерційну організацію OPC Foundation (www.opcfoundation.org), що займається розвитком та просуненням даної технології на ринку.

Доступні специфікації. На сьогоднішній день стандарт існує в наборі специфікацій, основні з яких:

- OPC DA (Data Access) – специфікація доступу до даних реального часу;

- OPC AE (Alarms & Events) – для реалізації задач попереджувально-аварійних сигналізацій;

- OPC HDA (Historical Data Access) – для реалізації задач ведення архіву та доступу до архівних даних;

- OPC DX (Data eXchange) – для безпосереднього обміну між ОРС-серверами;

- OPC XML – для обміну даними через інтермережі за допомогою структур XML на базі WEB-сервісів та SOAP;

- OPC Batсh – для реалізації управління рецептурними задачами.

- OPC UA (United Architecture) – самий новий платформо-незалежний стандарт, який об’єднує функції всіх наведених вище специфікацій, але функціонує не на базі СОМ а WEB-сервісах .

Серед наведених вище стандартів найбільшу популярність на сьогоднішній день має OPC DA 2.0, всі інші зустрічаються набагато рідше. Стандарт OPC UA є найновішим стандартом, однак поки що не знайшов широкого вжитку. Планується, що OPC UA в найближчому майбутньому витіснить OPC DA 2.0 та всі супутні йому стандарти..

Визначення ОРС. Першопочатково технологія OPC розшифровувалась як OLE for Process Control і являлась промисловим стандартом взаємодії між програмними засобами в області промислової автоматизації, який базується на об’єктній моделі COM/DCOM (OLE). Однак при появі нових специфікацій,  зокрема XML та UA, які не базуються на СОМ, слово "OLE" в абревіатурі перестало відповідати дійсному функціональному змісту технології. На сьогоднішній день немає офіційної розшифровки терміну ОРС. Тому будемо користуватися таким поняттям ОРС - це відкрита технологія зв’язку (open connectivity) в області промислової автоматизації та управління виробництвом.

Загальна модель. В загальному випадку, технологія ОРС забезпечує одній програмі (ОРС-Клієнту) доступ до даних процесу іншої програми (ОРС-Серверу) через стандартний набір інтерфейсів. Розглянемо набір інтерфейсів, які базуються на СОМ-технології, через призму їх використання в системах АСУТП (рис.26). Це інтерфейси, які описуються специфікаціями OPC DA, OPC A&E та OPC HDA.

OPC DA (Data Access). СОМ-інтерфейси ОРСDА стандартизують доступ ОРСDA-Клієнту до даних процесу ОРСDA-Серверу. В свою чергу програма ОРС- Сервер, як правило здійснює обмін даними з контролерами або розподіленою периферією через специфічний, відмінний від ОРС, інтерфейс. В цьому випадку, ОРСDA-Сервер надає доступ ОРСDA-Клієнту до даних процесу пристроїв, з якими він обмінюється тому служить в якості програми-шлюза. У випадку використання ОРСDA-Серверу для доступу до даних контролеру, його можна назвати

універсальним   драйвером   зв’язку.   Слід   зазначити, що  ряд	SCADA-програм повністю базуються на ОРС (Genesis, Master SCADA).

OPC AE (Alarms & Events). ОРСАЕ-Клієнт використовує ОРСАЕ-Сервер для контролю за процесом, тобто за виникненням певних подій. Ці події налаштовуються в межах Серверу. ОРСАЕ-Клієнт з’єднується з ОРСАЕ-Сервером і підписується під отримання повідомлень про виникнення цих подій. При підписці, ОРСАЕ-Клієнт вказує додаткові критерії фільтрації повідомлень. Специфікацією підтримується можливість квітування повідомлень ОРСАЕ-Клієнтом.

Рис.26. Типове використання технології ОРС

OPC	HDA	(Historical	Data	Access).	ОРСHDA-Сервер	надає	доступ ОРСHDA-Клієнту для отримання збережених даних. Даний Сервер підтримує два СОМ-Об’єкти:	OPCHDAServer	–	який	надає	доступ	до	архівних	даних,	та OPCHDABrowser, який надає доступ до переліку змінних, які зберігаються в архіві. Читання архівних даних проводитись з використанням 3-х різних механізмів.

Перший механізм передбачає зчитування архівних даних в певному часовому діапазоні для однієї або декількох змінних, які визначені іменами. Кількість зчитаних значень обмежується Клієнтом. Другий механізм передбачає зчитування архівних даних по часу їх відновлення (TimeStamp). Третій механізм дозволяє отримувати статистичну інформацію по збереженим даним. У ОРС  HDA інтерфейсі також передбачена можливість вставки, заміни або знищення архівних даних. У наступних підрозділах буде розглядатися тільки ОРС DA технологія.

# Функціонування ОРС з точки зори інтегратора

Найбільш часто ОРС-технологія використовується в якості універсального інтерфейсу до драйверів контролерів та периферійних пристроїв. Тобто разом з контролером може поставлятися спеціальна програма - ОРС-Сервер, який надає доступ до змінних цього типу контролеру. Тобто ОРС-Сервер з одного боку має драйвери для зв’язку з контролерами по конкретним протоколам промислових

мереж, а з іншого - надає універсальний ОРС-інтерфейс для зв’язку з сервером SCADA-програми. В такій системі SCADA буде ОРС-Клієнтом.

ПК

ПЛК1

ПЛК2

ПЛК3

ПЛК4

драйвер для Q

ОРС-Сервер "Exmpl.OPC"

Інтерфейс ОРС

драйвер для Z

ОРС-Сервер "Sampl.OPC"

Інтерфейс ОРС

драйвер ОРС Client

драйвер для Y

драйвер для X

SCADA програма "SamplSCADA"

змінні реального часу

змінні реального часу

змінні реального часу SCADA

Рис.27. Функціонування ОРС з точки зору інтегратора

На рис.27 показана спрощена схема функціонування роботи ОРС-технології в контексті описаної системи. База даних реального часу SCADA-програми (з умовною назвою "SamplSCADA"), збирає дані з чотирьох джерел: ПЛК1, ПЛК2, ПЛК3 та ПЛК4. Для перших двох контролерів для збору даних використовуються драйвери зв’язку для цих ПЛК, вірніше для протоколів промислових мереж, по яким вони з’єднуються. Дані зчитуються (або записуються) з ПЛК в БДРЧ. Зв’язок з ПЛК3 та ПЛК4 виконується через ОРС-сервери з умовними назвами відповідно "Sampl.OPC" та "Exmpl.OPC" з використанням драйвера ОРС-Клієнт. Тобто ОРС- Сервери через вбудовані драйвери зчитують дані з ПЛК та зберігають їх в своїй базі даних реального часу. SCADA-програма в свою чергу зчитує дані з ОРС- серверів. Запис даних відбувається аналогічно.

Для реалізації такого зв’язку користувач повинен:

- Налаштувати OPC-Сервер за допомогою спеціалізованої програми- конфігуратора, що поставляється разом з ним: створити всі необхідні змінні сервера, тобто дати їм ім’я (ItemID) та вказати джерела даних в ПЛК, на які вони посилаються.

- В SCADA-програмі вказати:

  - назву ОРС-Сервера, з яким необхідно зв’язатися (ProgID). У нашому прикладі це будуть два сервери "Sampl.OPC" та "Exmpl.OPC". Інколи SCADA надає можливість вибору ProgID зі списку зареєстрованих ОРС-Серверів.

  - для вибраної змінної в якості джерела даних вказати ім’я на ОРС- Сервері, тобто ItemID, що був створений на 1-му кроці. Як правило

ItemID  вибирається  зі  списку, який надає	Browser на стороні ОРС- Клієнта.

# ОРС модель взаємодії.

Клієнт-Серверна модель. ОРС DA технологія базується на Клієнт- Серверній архітектурі. ОРС-Клієнт користується послугами ОРС-Сервера, використовуючи СОМ-інтерфейси його об’єктів. У наведеному на рис.28 прикладі, ОРС-Клієнтом є SCADA-програма, задачею якої є відображення чотирьох змінних (%MW100-%MW103) які знаходяться на ПЛК. OPC-Сервер отримує необхідні дані через драйвери зв’язку і зберігає їх у своїй базі даних реального часу. Для того щоб доступитися до даних ОРС-Сервера, ОРС-Клієнт створює для себе ОРС-Group (Group1, Group2), в яких створює ОРС Item (Item1, Item2), що посилаються на ці дані.

конфігуратор OPC

конфігураційні дані

ПК

Рис.28. Принципи функціонування ОРС DA

ПЛК

драйвери зв’язку

змінна1 змінна2 змінна3 змінна4

дані

Item6

Item4

Item2

Item3

Item1

Group 3

Item5

Group 2

Group 1

OPC Server

OPC Client

OPC Client

Прикладна програма X

SCADA

VAR2

435,45

VAR4

VAR3

VAR1

438,49

435,45

438,49

ОРС-Клієнт (OPC Client) – прикладна програма, яка вміє користуватися об’єктами OPC-Сервера за допомогою ОРС-інтерфейсів (підмножина СОМ- інтерфейсів).

%MW100

%MW101

%MW102

%MW103

ОРС-Сервер (OPC Server) – прикладна програма, яка надає доступ до визначених в специфікації ОРС СОМ-об’єктів за допомогою ОРС-інтерфейсів.

З одним ОРС-Сервером можуть з’єднатися декілька ОРС Клієнтів. З іншого боку, одна і та сама програма ОРС-Клієнт, може одночасно користуватися

послугами декількох ОРС-Серверів. Тобто ОРС технологія є мультиклієнтною і мультисерверною.

Ідентифікація ОРС-Серверу. Так як ОРС-Сервер – це СОМ-Сервер, він реєструється на комп’ютері унікальним числовим ідентифікатором (GUID) та має унікальний строковий програмний ідентифікатор (ProgID). Тобто, для того щоб  для ОРС-Клієнта визначити з яким ОРС-Сервером на тому самому ПК йому необхідно з’єднатися, достатньо вказати його ProgID.

Об’єкти OPC-Item та ідентифікація даних. Об’єкт ОРС-Item надає доступ до	джерела	даних	(надалі  тег)	в	межах	ОРС-Сервера,	яке	ідентифікується унікальним в межах сервера ідентифікатором ItemID. Тому при створенні ОРС- Item’а, вказується ItemID необхідного тега. Правила ідентифікації даних залежать від реалізації ОРС-Сервера, а механізм визначення їх джерел (наприклад адреса пристрою та змінної в ПЛК) як правило реалізується в конфігураторі цього сервера. Весь список ItemID може мати плоску або деревовидну ієрархічну структуру,

що дозволяє зручніше використовувати цей механізм в проектах з великою кількістю даних. Для навігації по списку/дереву ідентифікаторів ОРС-Сервер, як правило, має об’єкт OPC Browser.

ОРС-Item належить Клієнту, який його створив і тому його не можуть використовувати декілька Клієнтів. Тим не менше є можливість посилатися на одні і ті ж дані. На рис.28 два Клієнта одночасно використовують дані з %MW100 та

%MW102, однак створюють для цього різні OPC-Item. Джерелом даних не обов’язково є змінна на зовнішньому пристрої, це можуть бути внутрішні дані самого Серверу.

З кожним ОРС-Item'ом асоціюється плинне значення (Value), відмітка часу (Time Stamp) та якість (Quality).

Групування OPC-Item в OPC-Group. OPC-Group – об’єкт ОРС-Сервера, який призначений для виконання групових операцій над ОРС-Item’ами. Так як ОРС-Item не може існувати без цього об’єкту, спочатку ОРС-Клієнт створює ОРС- Group, а потім в його межах створює ОРС-Item’и. В інтерфейсі OPC DA 2.0 кожний ОРС-Group, як і все його наповнення, належить окремому ОРС-Клієнту. Механізм групування дозволяє розділяти дані за принципом читання/запису, періодичністю операцій та активувати/деактивувати відновлення змінних.

# Механізми читання та запису даних процесу

Загальні підходи. Технологія ОРС надає двохсторонній доступ до даних, тобто як для читання так і для запису. Механізми реалізації цих сервісів практично однакові за принципом, однак мають свої особливості у різних версіях специфікації ОРС DA. Ми розглянемо їх в контексті 2-ї версії цієї специфікації, оскільки на сьогодні вона є найбільш популярною.

Читання зводиться до вирішення наступних питань:

- коли на ОРС-Сервері повинні відновлюватися дані з пристроїв для кожного з ОРС-Item'ів;

- яким чином про відновлення даних дізнається ОРС-Клієнт і як він їх отримає.

Операції читання та запису проводиться одночасно для всіх Item'ів в межах ОРС-Group.

Синхронне читання (Sync Read). Ініціація процесу відновлення змінних на ОРС-Сервері може проводитись самим ОРС-Клієнтом. Тобто при необхідності ОРС-Клієнт робить запит на відновлення певної ОРС-Group. В такому випадку Клієнт може заморозити виконання своєї програми (потоку), поки не дочекається результату читання від ОРС-Сервера. Такий спосіб називається Синхронним Читанням (Sync Read). На рис.29 графічно зображений процес обміну між ОРС- Клієнтом та ОРС-Сервером. При необхідності Клієнт робить запит за допомогою виклику метода SyncRead для OPC-Group "myGroup" та чекає поки той не поверне відповідь.

Асинхронне читання (Async Read). Механізм синхронного  читання гальмує роботу програми (потоку) Клієнта, тому доречний для читання невеликих об’ємів даних. Альтернативою йому може бути використання Асинхронного Читання (Async Read), при якому ОРС-Клієнт теж ініціює обмін, однак не чекає результату обробки. Замість цього, при закінченні процесу читання ОРС-Сервер викликає функцію зворотного виклику ОРС-Клієнта (обробник події AsyncReadComplete), в яку передає результат читання. Для реалізації цього механізму необхідно, щоб в об’єкті OPC-Group був активований механізм Підписки (Subscript).

синхронне читання

асинхронне читання

ОРС-clientОРС-server

Виклик

Відповідь

ОРС-client ОРС-server

Виклик

myGroup.SyncRead()

Відповідь

періодичне читання з оповіщенням

ОРС-client

ОРС-server

myGroup.IsSubscribedПідписка

Оповіщення

myGroup_DataChange()

Оповіщення

myGroup_DataChange()

Рис.29. Способи читання OPC-Item в ОРС-Group

Періодичне Читання з Оповіщенням (Periodical Read with Notify). При необхідності відновлення даних, обидва наведених вище способи потребують від ОРС-Клієнта кожний раз проводити запит до ОРС-Сервера. Однак як правило дані необхідно читати періодично через певні інтервали часу. Для цього в  специфікаціях OPC DA є механізм Періодичного Читання з Оповіщенням (Periodical Read with Notify). При створенні ОРС-Group, Клієнт замовляє частоту відновлення Item'ів в межах цієї групи. Через вказані проміжки часу ОРС-Сервер буде відновлювати ці дані, а результат буде зберігати в Кеші (Cache). Якщо дані (Value або Quality) хоча б для одного ОРС-Item'а в OPC-Group змінилися, буде

викликана зворотна функція Оповіщення (Notify), тобто обробник події DataChange, в параметрах виклику якого будуть передані нові значення. Для ефективного використання цього механізму можна скористатися зоною нечутливості (Deadband). Необхідно зазначити, що в об’єкті OPC-Group повинен бути активований механізм Підписки та прапорець Активності (ACTIVE FLAG). Крім того, періодично відновлюватись будуть тільки Активні OPC-Item.

Синхронний та асинхронний запис. Операції запису можуть проводитись двома способами: Синхронний Запис (Sync Write) та Асинхронний Запис (Async Write). Функціонування повністю аналогічне як і в операціях читання (рис.30).

ОРС client ОРС server

Виклик

myGroup.SyncWrite()

Відповідь

ОРС clientОРС server

Виклик

Відповідь

синхронний запис	асинхронний запис

Рис.30. Способи запису OPC Group

# Ідентифікатори ItemID.

root(корінь)

PLC_Difuz

F_vyrobn F_recyrk

branch(гілка)

Tag Tag

Tag

F_sp F_value

F_Kp

F_300

F_120

T_kolon T_oshpar

leave(лист) -

Item

Способи ідентифікації даних. ItemID – це унікальний, в межах OPC- Сервера, символьний ідентифікатор, який однозначно ідентифікує дані (теги) на цьому Сервері. Тобто він не повинен вказувати, з якого пристрою беруться дані, а тільки де вони розміщуються на Сервері. Частіше всього ItemID створюються за допомогою конфігуратора ОРС Сервера. Саме там і конфігурується розміщення джерела даних..

В деяких реалізаціях ItemID може створюватись автоматично. В цьому випадку розміщення джерела даних, зона нечутливості, мінімум та максимум і інше вказується в самому символьному рядку ідентифікатора. Наприклад, символьний рядок ItemID "MODBUS01:5!%MW100" в OFS  Server

(OPC Server від Schneider Electric) означає, що джерело даних розміщується на шині Modbus у Веденого    з    адресою    5,    в   змінній

%MW100.

# Доступ	до	списку	ItemID

(Об’єкт OPCBrowser). Для зручності ідентифікації джерела даних, ОРС- Сервер опціонально може підтримувати

ItemID="PLC_Difuz.F_recyrk.F_value"

Рис.31. OPC Browser.

об’єкт-навігатор OPCBrowser. В версіях ОРС DA 1.0/2.0 та ОРС DA 3.0 реалізація

механізмів навігації відрізняється, однак і в першому і в другому випадку весь перелік ItemID може формувати плаский список (flat) або ієрархічне дерево (hierarchical). Ієрархічна структура формується у вигляді дерева, приклад якого наведений на рис.31.

OPCBrowser, як правило, потрі-бен тільки для Клієнтів, які необхідно конфігурувати, наприклад SCADA. У випадку його відсутності, користувачу треба добре знати правило формування символьного рядку ItemID для конкретного ОРС- Сервера, адже це не обумовлено в стандарті. Так наприклад, в рядку ItemID з рис.31 замість відокремлюючих крапок можуть використовуватися інші символи, наприклад "!".

# Робота ОРС-Клієнта з віддаленими ОРС Серверами

ОРС-Клієнт та ОРС-Сервер на одному і тому самому ПК запускаються як окремі Процеси. Обмін даними між цими Процесами відбувається по правилам СОМ-технології. Інколи виникає необхідність у з’єднані ОРС-Клієнта з віддаленим ОРС-Сервером, який знаходиться у мережі на іншому ПК. Для такого з’єднання використовуються сервіси DCOM.

SCADA

ПК1

OPC Client

OPC Server

DCOM TCP/IP

192.168.1.1

OPCServer1

драйвери зв’язку

ПЛК1

DCOMDCOM

192.168.1.2

TCP/IP DCOM

ПК2

192.168.1.3

TCP/IP DCOM

ПК3

OPC Server

OPC Server

OPCServer2

драйвери зв’язку

OPCServer3

драйвери зв’язку

ПЛК2

ПЛК3

ПЛК4

Рис.32. Приклад з’єднання трьох пристроїв через DCOM

На рис.32 наведений приклад, у якому ОРС-Клієнт (SCADA) на ПК1 з’єднується з локальним ОРС-Сервером (OPCServer1) та двома віддаленими (OPCServer2 на ПК2 та OPCServer3 на ПК3). Для реалізації такого з’єднання для ОРС-Клієнта окрім ProgID необхідно вказати розміщення ПК з ОРС-Сервером, а також вірно налаштувати DCOM-конфігуратор. Таким чином необхідно виконати наступну послідовність:

- Налаштувати DCOM Конфігуратор на вузлі Серверу та Клієнта (див. розділ 12).

- Вказати Server Node (Ім’я вузла ОРС Серверу) або його IP.

- Вказати ProgID Сервера.

Зв’язатися з віддаленим ОРС за допомогою ОРС DA можливо тільки у випадку коли вузли знаходяться в межах одного домену або робочої групи Windows та не розмежовуються брандмауерами. Останні можуть не пропустити пакети СОМ (порти RPC як правило закриті для доступу), тому для з’єднання через Інтернет необхідно вдаватися до неабияких хитрощів. Щоб вирішити цю проблему OPC Foundation пропонує технології OPC XML та OPC UA.

# Область застосування технології ОРС

Найчастіше технологія ОРС-DA використовується для вирішення проблеми доступу до даних ПЛК зі SCADA, тобто у якості стандартного інтерфейсу до драйвера зв’язку. Однак область застосування ОРС цим не обмежується.

На рис.33 показаний приклад використання інтерфейсів ОРС в якості „мосту” між двома прикладними програмами на різних ПК. При горизонтальній інтеграції може знадобитися об’єднання в єдиний інформаційний простір SCADA програм.

ПК1

ПК4

ПК5

ПЛК3

ПЛК2

ПЛК1

драйвери зв’язку

драйвери зв’язку

SCADA

SCADA

OPC Server

OPC Server

ПК3

ПК2

DCOM

OPC Client

OPC Client

OPC Client

Excel

MES-програма

SCADA

Рис.33. Приклад використання ОРС в якості „мосту”.

Популярність ОРС-технології призвела до появи в останніх не тільки клієнтської сторони ОРС, а і серверної. Тобто SCADA може виступати як ОРС-Клієнтом так і ОРС-Сервером.

Існування в SCADA Серверного інтерфейсу дає можливість доступитись до її даних зі сторони прикладних програм рівня MES чи ERP. Офісні програми завдяки наявності VBA та ActiveX теж надають таку можливість.

Література: [1], розділ 13.