# 5. МЕРЕЖІ MODBUS

  - Мережі MODBUS в контексті моделі OSI.

  - Реалізація MODBUS на прикладному рівні

  - Формат основних функцій

  - MODBUS Serial

  - MODBUS TCP/IP

# Мережі MODBUS в контексті моделі OSI

MODBUS на сьогоднішній день є одним з найбільш популярних. Основна причина такої популярності – це простота в реалізації. Даний розділ присвячений мережам, які базуються на протоколі прикладного рівня MODBUS.

На сьогоднішній день MODBUS підтримує і розвиває організація MODBUS- IDA, вона забезпечує відкритість даного протоколу та розробляє готові компоненти для спрощення реалізації. Згідно стандартів MODBUS-IDA – MODBUS являється протоколом прикладного рівня для зв’язку типу Клієнт-Сервер між прикладними Процесами пристроїв, які під’єднані до різноманітних типів шин або мереж. В контексті OSI-моделі, ці мережі мають архітектуру, наведену на рис.20.

прикладний

MODBUS Application Ptotocol IEC 61158-5-15, IEC 61158-6-15

MODBUS on TCP

транспортний

RS-422, RS-485, RS-232, CL

Управління доступом Master/Slave

LRC check

CRC16 check

RS-485,

оптоволокно

маркерний

HDLC

мережний	IP

TCP

IEEE 802.3

канальний фізичний

MAC IEEE 802.3 CSMA/CD

Ethernet II або LLC IEEE 802.2

MODBUS RTU	MODBUS ASCII

MODBUS +

MODBUS TCP/IP

Рис.20. MODBUS в контексті OSI-моделі

MODBUS на сьогоднішній день представлений 4-ма мережами: MODBUS RTU та ASCII (Modbus over Serial Line), MODBUS Plus і MODBUS TCP/IP.

# Реалізація MODBUS на прикладному рівні

MODBUS Application Protocol (MBAP MODBUS протокол прикладного рівня)

базується  на  моделі  Клієнт-Серверного  обміну

повідомлення MODBUS PDU

ДАНІ

код функції

Рис.21. Формат повідомлення MODBUS PDU.

повідомленнями і визначає формат повідомлень MODBUS PDU (Protocol Data Unit), які мають вигляд наведений на рис.21. Клієнтський прикладний Процес робить повідомлення-запит до серверного Процесу, в якому в полі „код функції” вказує йому на дію, яку необхідно провести. Байти даних вміщують інформацію, яка необхідна для виконання даної функції.

Серверний прикладний Процес у випадку вдалого виконання цієї функції повторює код функції у відповіді (якщо запит передбачає відповідь). При виникненні помилки, код функції у відповіді модифікується (старший біт виставляється в 1) а в байтах даних передається причина помилки. Тобто, якщо при передачі клієнтським прикладним Процесом повідомлення-запиту з функцією 0316 (000000112) виникла помилка у її виконанні Сервером, той відішле відповідь з полем функції рівним 8316(100000112). В доповненні до зміни коду функції, при помилці, Сервер розміщує в поле даних унікальний код, який вказує на тип і причину помилки.

Код функції являє собою поле з одного байту, яке може приймати значення від 1 до 255 (коди 128-255 зарезервовані під коди повідомлень-відповідей при помилкових діях). Нижче розписані тільки ті функції, які призначені для доступу до даних процесу. Ці дані, з точки зору MODBUS функцій діляться на:

- Discrete Inputs: дискретні входи, тільки для читання;

- Coils: котушки, внутрішні біти або дискретні виходи, читання/запис;

- Input Registers: вхідні 16-бітні змінні, тільки читання;

- Holding Registers: внутрішні/вихідні 16-бітні змінні, читання/запис.

У повідомленні-запиті за полем коду функції можуть слідувати дані, які уточнюють або доповнюють функцію допоміжними даними. Це можуть бути адреси змінних, їх кількість, лічильник байтів даних та самі дані для запису. Для певних функцій, поле даних може бути відсутнім взагалі. Максимальна довжина повідомлення прикладного рівня рівна 253.

# Формат основних функцій

Повний список кодів а також специфікацію протоколу можна знайти на офіційному Веб сайті MODBUS-IDA - www.MODBUS.org. Номер функції дається в шістнадцятковому форматі. Скорочення в дужках Hi та Lo що вказують відповідно на старший та молодший байти. Тобто, якщо для вказівки адреси початкової змінної необхідно двобайтове слово, то значення старшого байта буде передаватись в полі з позначенням Hi, а молодшого – відповідно Lo.

Код функції 0116 − читання статусу Coils (дискретних вихідних бітів). Повідомлення-запит вміщує адресу початкового біту і кількість бітів для читання. Біти нумеруються починаючи з 0. У повідомленні-відповіді кожне значення змінної передається одним бітом, тобто в одному байті пакується статус 8 бітових змінних. Якщо кількість їх не кратно восьми, інші біти в байті заповнюються нулями. Лічильник вміщує кількість байт в полі даних.

Запит:	Відповідь:

| § Код функції | 01 |
| --- | --- |
| Адреса початкового біту (HI) | 0 до FFFF16 |
| Адреса початкового біту (LO) |  |
| Кількість біт (HI) | 1 до 7D016 (2000) |
| Кількість біт (LO) |  |

| код функції | 01 |
| --- | --- |
| лічильник байт | N |
| Значення бітів (перші 8 біт) | 0 до FF16 |
| Значення бітів (наступні 8 біт) | 0 до FF16 |
| ... |  |
| Значення бітів (N-ні 8 біт) | 0 до FF16 |

Код функції 0216 − читання статусу дискретних входів. Формат даного запиту такий же як попереднього, за винятком поля функції.

Код функції 0316 − читання значення вихідних/внутрішніх регістрів. Повідомлення-запит вміщує адресу початкового вихідного/внутрішнього регістру (двохбайтове слово), і кількість регістрів для читання. Регістри нумеруються починаючи з 0.

Запит:	Відповідь:

| код функції | 03 |
| --- | --- |
| Адреса початкового регістру (Hi) | від 0 до FFFF16 |
| Адреса початкового регістру (Lo) |  |
| Кількість регістрів (Hi) | від 1 до 7D16 (125) |
| Кількість регістрів (Lo) |  |

| код функції | 01 |
| --- | --- |
| лічильник байт | N*2 |
| Значення 1-го регістру (Hi) | 0 до FFFF16 |
| Значення 1-го регістру (Lo) |  |
| ... |  |
| Значення N-го регістру (Hi) | 0 до FFFF16 |
| Значення N-го регістру (Lo) |  |

У відповідному повідомленні в полі даних кожний регістр передається двома байтами.

Код функції 0416 − читання значення вхідних регістрів. Формат даного запиту такий же як попереднього, за винятком поля функції.

Код функції 0516 − запис вихідного/внутрішнього біту. В запиті вказується номер бітової змінної та значення: 0 – 0000, а 1 – FF00, всі інші значення не міняють стан змінних. В широкомовній передачі клієнтський запит виставляє значення даної змінної для всіх серверів.

| Функція | 05 |
| --- | --- |
| Адреса біту (Hi) | від 0 до FFFF16 |
| Адреса біту (Lo) |  |
| Значення біту (Hi) | 0000 або FF0016 |
| Значення біту (Lo) |  |

Нормальна відповідь серверу являється повторенням запиту до клієнта.

Код функції 0616 − запис вихідного/внутрішнього регістру. Функція аналогічна попередній, але оперує з регістрами(словами). В запиті вказується номер вихідного/внутрішнього регістру та його значення. В  широкомовній передачі запит виставляє значення даної змінної для всіх серверів.

| Функція | 06 |
| --- | --- |
| Адреса регістру (Hi) | від 0 до FFFF16 |
| Адреса регістру (Lo) |  |
| Значення регістру (Hi) | від 0 до FFFF16 |
| Значення регістру (Lo) |  |

Нормальна відповідь сервера являється повторенням запиту клієнту.

Код функції 0F16 − запис декількох вихідних/внутрішніх бітів. В запиті вказується початкова адреса біту, кількість біт для запису, лічильник байтів і безпосередньо значення. В широкомовній передачі біти записуються всім серверам. Розглянемо приклад для встановлення наступних бітових вихідних/внутрішніх змінних:

| Байт 1 |  |  |  |  |  |  |  | Байт 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 27 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |

В таблиці показана відповідність адреси змінної, починаючи з 19-ї, і значення біту. Для зручності біти розміщені у тому порядку, що і передаються. В другому байті корисні тільки 2 перші біти, значення інших не буде прийнято до уваги, оскільки кількість бітів вказані у кадрі. Запит та відповідь будуть мати такий вигляд:

Запит:	Відповідь:

| Функція | 0F |
| --- | --- |
| Адреса початкового біту (Hi) | 00 |
| Адреса початкового біту (Lo) | 13 |
| Кількість бітів (Hi) | 00 |
| Кількість бітів (Lo) | 0А |
| Лічильник байтів | 02 |
| Дані(змінні 19-26) | CD |
| Дані(змінні 27-28) | 01 |

| Функція | 0F |
| --- | --- |
| Адреса початкового біту (Hi) | 00 |
| Адреса початкового біту (Lo) | 13 |
| Кількість бітів (Hi) | 00 |
| Кількість бітів (Lo) | 0А |

# Код функції 1016 − запис декількох вихідних/внутрішніх регістрів.

Запит:	Відповідь:

| Функція | 1016 |
| --- | --- |
| Адреса початкового регістру (Hi) | 0 до FFFF16 |
| Адреса початкового регістру (Lo) |  |
| Кількість регістрів (Hi) | 1 до 007B16 (123) |
| Кількість регістрів (Lo) |  |
| Лічильник байтів | 2*N |
| Дані (1-й регістр Hi) | 0 до FFFF16 |
| Дані (1-й регістр Lo) |  |
| ... |  |
| Дані (N-й регістр Hi) | 0 до FFFF16 |
| Дані (N-й регістр Lo) |  |

| Функція | 10 |
| --- | --- |
| Адреса початкового регістру (Hi) | 0 до FFFF16 |
| Адреса початкового регістру Lo |  |
| Кількість регістрів (Hi) | 1 до 007B16 (123) |
| Кількість регістрів (Lo) |  |

Приклад MODBUS. Запит на читання значення вихідних/внутрішніх регістрів.

Завдання. Сформувати повідомлення-запит та повідомлення-відповідь на читання вихідних/внутрішніх регістрів починаючи з 108-го по 110-й при позитивній обробці запиту Сервером.

Рішення. Формат повідомлень показаний на рис.26. Як і в попередньому випадку 108-й регістр в запиті вказується під номером 107 (6В16).

HILOHILO

03006B0003

функ

адреса

кількість

ція початкового регістрів

регістру

повідомлення-запит

| 03 | 06 | СD | 6B | 00 | 05 | 00 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| функ ція | лічи значення регістрів льни к |  |  |  |  |  |  |

Рис.26. Формат повідомлень для запиту читання значень вихідних/внутрішніх

108

109

110

позитивне повідомлення-відповідь

регістрів

# MODBUS Serial

Перші мережі MODBUS базувалися на асинхронних послідовних лініях зв’язку і отримали назву MODBUS RTU та MODBUS ASCII. На фізичному рівні

вони використовують стандартні послідовні інтерфейси з символьним режимом передачі (див. рис.21). На сьогоднішній день в MODBUS-IDA ці мережі отримали назву MODBUS over Serial Line і описані у відповідному стандарті. У ньому вказуються правила та рекомендації використання на канальному та фізичному рівні. Оскільки мережа MODBUS RTU/ASCII може мати шинну топологію, то визначений метод доступу до шини − Ведучий/Ведений. В мережах MODBUS RTU та MODBUS ASCII Процес Ведучого завжди являється Клієнтом, а Процеси Ведених – Серверами. Це значить, що Ведучий відсилає запити, а Ведені їх обробляють. Цей запит може бути адресований як індивідуальному вузлу так і всім Веденим на шині (broadcast).

На канальному рівні MODBUS RTU/ASCII використовується адресація орієнтована на ідентифікатори вузлів. Кожний Ведений повинен мати свою унікальну адресу (1-247), Ведучий не адресується. При індивідуальних запитах, Ведучий з клієнтським Процесом формує кадр із повідомленням-запитом і відправляє його за вказаною адресою. Ведений з серверним Процесом отримує цей кадр і обробляє повідомлення. Після його обробки Ведений формує кадр з повідомленням-відповіддю і відправляє його назад Ведучому. Кадр з повідомленням-відповіддю носить також функції кадру підтвердження, який Ведучий буде чекати від Веденого протягом часу, визначеного тайм-аутом.

При широкомовних запитах (broadcast) використовується 0-ва адреса. Широкомовні запити не потребують підтвердження, тому після відправки широкомовного кадру Ведучий не очікує кадр відповіді.

Канальний рівень. На  рис.22  показаний  загальний  вигляд кадру MODBUS

Serial.	Зверніть	увагу,	що

| MODBUS PDU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| адреса пристрою | код функції | ДАНІ | контрольна сума |
| кадр MODBUS |  |  |  |

Рис.22. Формування кадру MODBUS Serial

розмежування між кадрами та тип контрольної суми тут не вказані, оскільки це залежить від режиму передачі ASCII або RTU. В полі адреси пристрою Ведучий при запиті вказує адресу отримувача, а Ведений

при відповіді - свою адресу. Поля MODBUS PDU описані вище.

MODBUS RTU Даний режим передбачає використання 8 біт даних в 11- бітному символі, що дозволяє передавати по байту на символ. Формат символу в RTU режимі: 1 стартовий біт; 8 біт даних (молодший біт передається першим); 1 біт паритету + 1 стоповий біт або без паритету + 2 стопових біта.

Формат кадру MODBUS RTU наведений на рисунку 23. Розмежування між кадрами проводиться за допомогою пауз між символами. Новий кадр не повинен з’являтися на шині раніше, ніж 3.5*Тс від попереднього, де Тс – час передачі одного символу. Якщо час відсутності сигналу на лінії (інтервал тиші) буде більше ніж 3.5*Тс приймач ідентифікує помилку. З іншого боку, появлення нового кадру раніше ніж 3.5*Тс, теж приведе до помилки.

| Код Адреса | ф-ції | ДАНІ | CRC16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 0-252 байт | 2 байти |  |

інтервал тиші

від 3.5 Тс

Рис.23. Формат кадру для RTU режиму обміну

інтервал тиші

від 3.5 Тс

Поле адреси і коду функції в RTU режимі займають по одному байту, оскільки байти передаються по символу на кожний. У якості контрольної суми використовується два байти, обраховані по алгоритму CRC16.

У ряді випадків реалізація функцій MODBUS-Клієнта лягає на операційну систему, а доступ до них в програмі ПЛК відбувається через інтерфейсні комунікаційні функції. Зокрема це характерно для більшості ПЛК від Schneider Electric (Momentum, Quantum, TSX Micro, TSX Premium, M340). В ряді інших систем – клієнтську сторону на прикладному рівні необхідно повністю прописувати в програмі ПЛК, а інтерфейс надається тільки для обміну з комунікаційним портом. В цьому випадку система надає сервіси відправки та отримання повідомлення (яке формує і аналізує сама програма користувача), і генерації та перевірки контрольної суми.

# MODBUS TCP/IP

Комунікаційна архітектура MODBUS TCP/IP. Мережі MODBUS TCP/IP базуються на стеці протоколів TCP/IP і перш за все призначена для роботи на базі Ethernet. MODBUS TCP/IP описаний в специфікаціях MODBUS-IDA, в яких комунікаційна система MODBUS TCP/IP може включати різні типи пристроїв (рис.24): MODBUS TCP/IP Клієнти і Сервери підключені до TCP/IP мережі; міжмережні пристрої типу мостів, маршрутизаторів або шлюзів для з’єднання TCP/IP мережі з послідовними лініями підмереж, що дозволяє обмінюватися даними MODBUS Serial Клієнтськими і Серверними пристроями.

Рис.24. Комунікаційна архітектура MODBUS TCP/IP

Таким чином комунікаційна система MODBUS TCP/IP дозволяє обмінюватися пристроям не тільки на мережах зі стеком TCP/IP, а і з пристроями на послідовних лініях зв’язку (MODBUS RTU/ASCII або MODBUS+). Як приклад можна привести рис.25, взятий зі специфікації протоколу прикладного рівня.

Рис.25.Приклад архітектури мережі MODBUS

Особливості реалізації протоколу Аналогічно всім мережам MODBUS, дані мережі використовують MODBUS Application Protocol. В MODBUS Serial на канальному рівні до PDU добавляється адреса Веденого і контрольна сума, сам PDU не модифікується. Однак в MODBUS TCP/IP перед попаданням на транспортний рівень, до PDU (код функції та дані) додається додатковий MBAP- заголовок. (рис.26). Заголовок складається з полів, які описані в табл.6. Отриманий модуль передається рівню ТСР.

MODBUS TCP/IP ADU

PDU

| MBAP заголовок | код функції | ДАНІ |
| --- | --- | --- |

Рис.26. Формат модуля даних прикладного рівня (APDU) MODBUS TCP/IP

Поля MBAP заголовка

Таблиця 6

| Поле | Дов- жина (байт) | Пояснення | Клієнт | Сервер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TransactionID | 2 | ідентифікація транзакцій запитів/ відповідей | ініціалізує Клієнт в запиті | копіює з запиту у повідомлення - відповідь |
| ProtocolID | 2 | тип протоколу, 0=MODBUS протокол | ініціалізує Клієнт в запиті | копіює з запиту у повідомлення - відповідь |
| Length | 2 | кількість наступних байтів | ініціалізує Клієнт в запиті | ініціалізує Сервер у відповіді |
| UnitID | 1 | адреса Веденого, який підключений до вузла | ініціалізує Клієнт в запиті | копіює з запиту у повідомлення - відповідь |

Зверніть увагу, що за допомогою поля UnitID можна вказати адресу вузла в MODBUS Serial, наприклад адресу Веденого в MODBUS RTU. Якщо потрібно адресувати вузол, безпосередньо підключений по TCP/IP то UnitID=0.

Поле ProtocolID використовується для міжсистемного мультиплексування. Так ТСР порт для MODBUS Серверу має номер 502, однак цей же порт, наприклад, використовує Schneider Electric для UNITE-Серверу. Таким чином замінивши поле ProtocolID, Ethernet модулі ПЛК Schneider Electric одночасно підтримують два протоколи: MODBUS та UNI-TE.

Для ідентифікації пристрою, якому передається запит, вказується його IP- адреса. Для ідентифікації TPDU, які направляються MODBUS-Серверу, як прикладному об’єкту, виділений 502-гий TCP-порт. З деталями функціонування стеку TCP/IP а також Ethernet можна ознайомитись в літературі по комп’ютерним мережам а також в розділі 10 навчального посібника [1].

Література: [1], розділ 6.