ВСТУП

Енергетичний аудит - це вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів суб'єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання.

Енергетичний аудит проводять незалежні особи (енергоаудитори) чи фірми, уповноважені на це суб'єктами господарювання.

Енергетичний аудит призначений для вирішення таких головних завдань:

(	обстеження стану використання енергетичних ресурсів на об'єкті;

(	розроблення організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження енергетичних витрат;

(	визначення потенціалу заощадження енергії; економічне обгрунтування організаційно-технічних заходів.

Підсумковим документом енергоаудиту є звіт, що містить підсумки вивчення стану споживання енергії та енергоносіїв на об'єкті, опис об'єкта та рекомендації з ефективного енерговикористання.

Завданням розділу звіту про вивчення стану енерговикористання є визначення кількості енергії й енергоносіїв, що використовуються різними споживачами обстежуваного об'єкту, а також їх вартості. Крім того, проводиться порівняння фактичного споживання енергії на об'єкті з прийнятими нормативами. В результаті створюється база для аналізу енергоспоживання і виявлення шляхів підвищення ефективності енерговикористання, яка дає можливість виявити ділянки об'єкта, в яких скеровані на енергоощадність інвестиції дадуть найбільший економічний ефект.

Опис об'єкту і його будівель характеризує наявні на об'єкті установки і обладнання, режим їх роботи, продуктивність, а також оцінює ефективність виробничого обладнання. Наприклад, опис котельні містить інформацію про кількість і тип котлів, спосіб керування їх режимами, параметри пари та продуктивність котлів.

Рекомендаційна частина звіту містить пропозиції стосовно ефективного використання енергії, які розроблені під час проведення обстеження. Пропоновані практичні проекти повинні обґрунтовуватись техніко-економічними розрахунками. Опис заходів з заощадження енергії містить такі ключові моменти: що потрібно робити, щоб заощадити енергію; як ці дії приведуть до заощадження енергії: співвідношення потенційних заощаджень з інвестиціями на реалізацію заходів.

- Методологія енергоаудиту

Проведення енергоаудиту полягає у виконанні шести послідовних етапів:

- Визначення обсягу споживання енергії і її вартості за репрезентативний проміжок часу.

- Обстеження паливно-енергетичних потоків на об'єкті.

- Аналіз ефективності використання енергії та енергоносіїв.

- Розроблення рекомендацій з ефективного використання енерго-ресурсів.

- Економічне обгрунтування пропонованих рекомендацій.

- Підготовлення звіту.

Наближено тривалість окремих етапів аудиту складає відповідно 10%, 30%, 10%, 10%, 20%, 20% від загальної тривалості, яка залежить від розмірів і складності об'єкту, що посередньо оцінюється через суму видатків об'єкту на оплату енергії. Наприклад, у Великобританії аудит об'єкту з оплатою за енергію на рівні 1 млн. доларів триває 25 днів і коштує 18000 доларів, на рівні 5 млн. доларів - відповідно 40 днів і 30000 доларів, на рівні 10 млн. доларів - 50 днів і 37000 доларів. В середньому вартість енергоаудиту становить 2% видатків на оплату енергії, аудит дає біля 20% економії енергії, а затрати на його проведення окупаються протягом двох років.

Будь-яка робота з енергоаудиту виконується двома особами: провідним аудитором і аудитором.

Проводячи енергоаудит, аудитор повинен пам'ятати про те, що вимагає клієнт та про наявні ресурси часу і грошей. Аудитору важливо дати клієнту те, що він хоче, але не більше того, за що він бажає заплатити. Ці міркування можуть вплинути на детальність енергоаудиту, кількість використовуваних вимірювачів, акцент на певному обладнанні чи на заходах з енергоощадності тощо. З одного боку, енергоаудит може бути простим оглядом енергоспоживання, який базується на показах лічильників підприємства. З іншого боку, енергоаудит може передбачати установку нового (на постійно чи тимчасово) вимірювального обладнання, тестування і вимірюваний протягом тривалого часу. Внаслідок детальної перевірки аудитор зможе видати грунтовніші рекомендації. Природно, що другий зі згаданих енергоаудитів, буде значно дорожчим.

Спосіб проведення енергоаудиту залежить і від кваліфікації та майстерності енергоаудитора.

"Підхід провідного продукту" - це простий технічний прийом для енергоаудиторів - початківців. Підготувавши кілька перших звітів з вивчення енерговикористання початківець усвідомлює актуальність і важливість рекомендацій стосовно енергоощадності, таких, наприклад, як використання світильників з низьким споживанням енергії, посилений тепловий контроль і ізоляція. Після цього аудитор може без труднощів обстежувати аналогічні об'єкти і визначати можливості застосування тих технологій енергозбереження, які він вже успішно використовував. Цей технічний прийом активно використовують, для пошуку ринків збуту компаній, які продають енергоощадне устаткування. Крім того, цей прийом можуть використовувати "внутрішні" енергоменеджери енергоспоживаючих компаній, в яких всі об'єкти мають аналогічні енергетичні характеристики. Наприклад, енергоменеджер компанії що володіє мережею готелів, міг би визначити перелік енергоощадних заходів, які можна впроваджувати у всіх готелях мережі. Цей підхід не рекомендується використовувати професійним аудиторам з енергетичних питань.

"Підхід провідної перевірки" - це спосіб, рекомендований для професійних енергоаудиторів. Метод грунтується на визначенні кількості використаної енергії і порівнянні цієї величини з промисловими нормативами чи теоретично необхідним обсягом енергоспоживання. Метод допомагає виявити потенційну економію енергії. В першу чергу визначають кількість енергії, що спожита основними групами обладнання, і порівнюють її з загальним споживанням на підприємстві. Виконавши цю роботу, аудитор виявляє шляхи економії енергії, які полягають, по-перше, в модернізації обладнання, по-друге, в новому режимі обслуговування й експлуатації і, по-третє, в реструктуризації споживання енергії на об'єкті (децентралізоване електропостачання, використання альтернативних процесів, комплексне виробництво теплової і електричної енергії (когенерація)). Нарешті, для врахування, специфічних умов об'єкта застосовують науковий підхід замість підходу "типових середніх заощаджень" Цей метод дозволяє провести високоякісний енергоаудит, що грунтується на дослідженні і вимірюванні різних параметрів, а також на досвіді експерта.

"Змішаний підхід" - це часткове поєднання обох описаних вище методологій. Він передбачає використання аудиторських прийомів, але, замість пошуку широкого кола можливостей заощадження енергії, зосереджується на невеликій кількості (найчастіше одній) з технологій енергоощадності. З цієї причини підхід зручний, наприклад, для дослідження когенерації.

На завершення зупинимося коротко на вимогах до кваліфікації та людських якостей енергоаудитора. Він повинен мати достатні знання і вміння з технічних аспектів, бухгалтерського обліку, техніки безпеки і управління. Аудитор повинен вміти збирати, аналізувати й інтерпретувати дані з енергоспоживання. У зв'язку з необхідністю аналізу великих обсягів інформації він повинен володіти навичками роботи на персональних комп'ютерах і мати доступ до них. Аудитор повинен знати принцип дії і робочі характеристики основного обладнання. Глибокі знання про конкретне обладнання, яке експлуатують на об'єкті, бажані але не обов'язкові, оскільки детальна інформація може бути одержана з конструкторської документації й інструкцій виготовлювачів. Важливішим є знайомство з технологічним процесом та з енергетичними ресурсами, що використовуються на об'єкті. Слід зауважити, що в аудиторських фірмах експерти спеціалізуються за галузями виробництва і мають в цих галузях глибокі знання. Аудитори повинні бути досвідченими інженерами з навичками спілкування з людьми, мати достатньо сильний характер, щоб сумніватися в очевидному, і ініціативу, щоб знаходити розв'язання різноманітних проблем. Важливою рисою аудитора є широта поглядів, він повинен постійно працювати над собою хоч би тому, то твердження "завжди робили так" зовсім не означає, то "так, як робили", було правильно.

2. Обсяг споживання енергії, її вартість за документацією об'єкта

Енергоаудит розпочинають з визначення поточного споживання енергії й її вартості. Ця інформація дозволяє уявній масштаби проблеми і показує, де слід зосередити зусилля для досягнення найкращих результатів.

Інформацію про поточний стан енергоспоживання збирають за репрезентативний період, як правило один рік, щоб оцінити вплив на енергоспоживання кліматичних умов та сезонного характеру діяльності деяких об'єктів; для цього, очевидно, потрібні помісячні дані.

Помісячні дані про споживання всіх видів енергії і енергоносіїв доповнюють даними про вартість палива і електроенергії за рік і за кожен місяць, про теплотворну здатність палива, якщо воно нестандартне. Інформація про видатки повинна включати вартість одиниці палива і електроенергії та тарифи на її постачання Приймаються до уваги коливання теплотворної здатності палива і характеристики джерел його одержання.

Потрібно одержати також інформацію про температуру зовнішнього повітря протягом періоду, що розглядається, хоч би середньомісячну. Для подальшою аналізу конче потрібні помісячні дані про обсяг випуску продукції чи надання послуг підприємством.

Цю інформацію аудитор може одержати ще до відвідування підприємства у вигляді відповідей на складений ним запитник. До відповідей повинні бути додані рахунки та копії квитанцій про оплату всіх видів палива, електроенергії та інших ресурсів.

Щоб відчути як формуються видатки на енергію, аудитор повинен ознайомитися з системою тарифів на постачання енергії й енергоносіїв. Деякі енергоресурси, зокрема, електроенергія, мають складну структуру ціни, яка залежить до того ж від кількох чинників.

В Україні для розрахунку за спожиту електроенергію діють 2 тарифи: одноставковий та диференційований за періодами часу протягом доби, так званий зонний тариф.

Споживачі електроенергії поділені на 2 класи. До першого віднесені такі, що споживають енергію на напрузі 35 кВ і вище, до другого - на напрузі до 35 кВ.

Нижче наведені чинні в Україні з 01.11.2000р. тарифи (без ПДВ). Одноставковий тариф для всіх споживачів першого класу становить 12.53 коп/кВт*год.

Одноставковий тариф для промислових та прирівняних до них споживачів другого класу становить 17,13 коп/кВт*год: для електрифікованого залізничного транспорту - 17,13 коп/кВт·год.: для електрифікованого міського транспорту та для непромислових споживачів - 17.13 коп/кВт*год.; для сільськогосподарських споживачів - виробників - 13,07 коп/кВт*год.

За тарифом, диференційованим за періодами часу, відповідно до Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 01.01.2002 року ставка тарифу визначається множенням встановленого одноставкового тарифу (відповідного класу і тарифної групи) на такий коефіцієнт:

    - у нічний час (7 годин на добу) - 0.25;

    - у піковий час (6 годин на добу) - 1,8;

    - у напівпіковий час (11 годин на добу) - 1,02.

Для визначення меж періодів за годинами доби (нічного, напівпікового та пікового), встановлено на 2002 рік такі чотири сезони: 1-й - листопад, грудень, січень, лютий; 2-й - березень; 3-й - квітень, травень, червень, липень, серпень; 4-й - вересень, жовтень.

Межі періодів за годинами доби для кожного сезону встановлюються відповідними службами НЕК "Укренерго" за погодженням із НКРЕ.

Однак у зв'язку з напруженою ситуацією в електроенергетиці України для вирівнювання графіка завантаження, обмеження споживання електроенергії у період максимального навантаження енергосистеми можливе впровадження інших складових оплати за електропостачання, практика застосування яких є в зарубіжних країнах.

Зокрема, поза оплатою за спожиту електроенергію за зонним чи одноставковим тарифом, практикується доплата за приєднану потужність електроприймачів, за договірний та фактичний середньомісячний максимум навантаження. До того ж доплата за максимум потужності споживання може мати свої тарифні зони зі зміною тарифу протягом року.

Визначення видатків на оплату електроенергії є непростою, але необхідною справою для оцінки потенційних можливостей заощадження електроенергії й видатків на оплату електропостачання.

Енергоаудитор повинен одержати інформацію про повну приєднану потужність електроприймачів та про максимум споживаної потужності, з'ясувати розміри добових і сезонних коливань навантаження, одержати характерні графіки навантаження.

Окремо слід звернути увагу на коефіцієнт потужності, систему оплати за -споживану реактивну потужність, обумовлену в договорі з електропостачальною компанією, обмеження та штрафні санкції за їх порушення. Необхідно мати інформацію про вже вжиті на об'єкті заходи і покращання коефіцієнта потужності.

Корисною й необхідною є також інформація про те, яку частину електроенергії споживають окремі групи електроприймачів: електродвигуни, освітлення, опалення, технологічні процеси тощо.

Внаслідок опрацювання облікової і фінансової документації об'єкта одержують таку інформацію:

- загальна вартість, енергоресурсів, що споживає об'єкт (тут важливо не забути про водопостачання і пов'язані з ним видатки);

- розподіл видатків між видами палива;

- сезонні зміни споживання палива;

- інформація про ціни, про систему тарифів.

Ця інформація дає картину поточної ситуації на об'єкті і дозволяє виділити пріоритетні області, де заходи з енергозбереження повинні бути впроваджені в першу чергу. Наприклад, на цегельному заводі, де видатки на електроенергію становлять 30-40% всіх видатків на енергоресурси, а видатки на газ - 60-70%, слід зосередити першочергові зусилля па обмеженні споживання газу.

Чим більше споживання енергії та її вартість, тим більше часу варто витратити на оцінку можливих шляхів заощадження.

3. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ АУДИТОРАМИ

Знаючи вартість і спожиту кількість кожного виду енергії (енергоносія) можна перейти до визначення місць їх споживання, щоб для кожного виду енергії (енергоносій) визначити найважливішій споживачів за обсягом та за вартістю. Для крупних споживачів слід зробити розподіл енергії стосовно окремих агрегатів чи електроприймачів. Це дає енергоаудитору чітку уяву про технологічних процес та про конкретне обладнання, а порівняння конкретних показників з плановими чи ) кращим досвідом лаг можливість оцінити потенціал енергозбереження.

3.1. Знайомство з технологічним процесом

Для одержання інформації про те де саме і в якій кількості споживається енергія, необхідно ознайомитися якомога грунтовніше з виробничим процесом на об'єкті.

Як правило для одержання цих знань необхідне обговорення з керівництвом виробничих дільниць, екскурсія на підприємство і складання схеми технологічного процесу (блок-схеми процесу). Для кожного елемента блок-схеми визначається вхідні потоки енергії і сировини, потоки виробів, а також відгалуження і втрати.

На основі доступної інформації і візуальних перевірок оцінюють відносні танення потоків енергії і втрат та складають список основних споживачів енергії як на виробничі потреби так і на опалення та інші погреби для створення належних, умов праці

Для визначення споживання енергії кінцевими енергоприймачами корисним може бути використання інформації від додаткових лічильників, чи інших вимірювачів, якщо вони наявні.

Особливу увагу слід звернути на крупних споживачів енергії. Невелика відносна економія для крупного споживача часто виявляється значнішою (й легше досяжною), ніж велика відносна економія для малого споживача Це, однак, не означає, то дрібними споживачами можна нехтувати, але початкові зусилля слід зосередити на тих ділянках, де одержання значних заощаджень є найімовірнішим.

Час, необхідний для ознайомлення з технологічним процесом, залежить від розмірів підприємства і рівня інформаційного забезпечення. Нижче кожен із згаданих кроків розглянутий детальніше.

3.1.1. Екскурсія на підприємство

Екскурсія на підприємство є дуже важливим етапом для одержання достовірної інформації про виробничий цикл підприємства. Необхідно з'ясувати всі етапи технологічного виробничого процесу, приділивши особливу увагу таким питанням:

- вхідні та вихідні потоки енергії кожного етапу;

- потоки сировини і матеріалів;

- потоки в ґрат і відгалужень.

Важливе значення мас також і організація виробничого процесу на підприємстві. Чи працює воно в одну зміну, в дві, чи цілодобово? Якщо мова йде про дискретний процес, то коли він розпочинається і коли завершується? З чим це пов'язане? Відповіді на ці й інші питання можуть бути одержані лише під час бесід на  виробництві з ключовим особами, до яких можна віднести:

- менеджерів виробництва;

- диспетчерів технологічного процесу;

- технологів;

- менеджерів технічного обслуговування;

- інженерів проекту;

- співробітників планового відділу;

бухгалтерів з обліку видатків на виробництво.

Дуже важливо переговорити зі згаданими працівниками. Часто вони знають більше, ніж керівники. У спілкуванні з ними слід пояснити чому і з якою метою проводиться аудит, в чому він полягає. Слід задавати якомога більше питань, до відповідей потрібно ставитися критично. Зокрема, цікаво з'ясувати, чи бачать працівники свої можливості впливати на енергоспоживання. Аудитор повинен дивитися на речі ширше, задавати питання і пробувати дискутувати. В іншому випадку у людей може створитися враження, то все, що і як вони роблять - добре і нічого не потрібно змінювати. Разом з тим не слід створювати враження, що аудит вирішує всі проблеми видатків підприємства на енергоресурси.

3.1.2. Схема технологічного процесу

На схемі технологічного процесу умовно зображають основні етапи, через які проходить сировина до перетворення на кінцевий продукт виробництва та зв'язки між ними етапами. На схемі обов'язково повинні бути показані також основні вводи та вили енергії, що використовуються Кожен з виділених етапів (чи підрозділів виробництва) розглядають як окремий об'єкт обстеження. Вказується будь-яка вторинна переробка відходів в межах технологічного процесу а також перероблення відходів, що поступають на підприємство зовні. Справа в тому, що на відходи певної о етапу виробництва була витрачена енергія попередніх етапів, коли відходи ще були якісним продуктом тих етапів. Сторонній погляд аудитора часто може легше зауважити причину відходів і шляхи їх зменшення.

Як приклад, на рис 3.1 наведена схема технологічного процесу виробництва склотари. Зауважимо, то відходи процесів формування і термооброблення подають як вторинну сировину після відповідної підготовки дробилкою.

3.1.3.Список важливих споживачів енергії

Список важливих споживачів енергії складають, з розділом їх за видами споживаної енергії.

До основних споживачів електроенергії належать, зокрема:

- освітлення;

- електропечі;

- сушильні шафи;

- опалення приміщень;

- кондиціювання повітря;

- повітряні компресори;

- компресори холодильників;

- помпи води і технологічних рідин;

- вентилятори (системи вентиляції);

- виробничі машини і механізми (технологічне нагрівання, електротяга, електропривод);

- вакуумні помпи:

- гідравлічні помпи;

- мішалки;

- нагрівачі рідин і газів.

До основних споживачів теплової енергії належать, зокрема:

- парові котли;

- водогрійні котли;

- парогенератори;

- термальні рідинні нагрівачі;

- печі;

- спалювачі сміття;

- сушильні шафи;

- нагрівачі рідин;

- опалення приміщень.

На підприємстві обов'язково повинен бути облік використання пари і гарячої води.

3.2. Поточний стан енерговикористання

Визначення дійсного обсягу споживання енергії досягається комбінацією вимірювання, оцінки та розрахунку. Хоч слід намагатися одержати завжди якомога точніший результат, все ж певні неув'язки є неминучими. Але не стільки важливою є точна цифра, як масштаб споживання.

Рис. 3.2 ілюструє методи, які застосовують для визначення кількості спожитої енергії.

П'ять кіл, зосереджених навколо центрального кола "Співставлення і перехресна перевірка даних", подають різні прийоми вимірювання і оцінки кількості енергії, що споживаються різними категоріями енергоприймачів. Одержані в результаті значення порівнюють, групують за окремими категоріями споживачів, додають і порівнюють з загальним обсягом енергоспоживання на об'єкті. Для уточнення даних проводиться перехресна перевірка.

Всі об'єкти, на яких проводиться енергоаудит, повинні мати вимірювальне обладнання, принаймні, це можуть бути лічильники підприємства, за якими здійснюють розрахунки за комунальні послуги. Деякі підприємства можуть мати розвинену мережу додаткових лічильників Крім того, завжди є можливість використати тимчасові портативні вимірні прилади. Безпосереднє вимірювання саме енергії здійснюють по суті лише лічильники електроенергії. За допомогою, наприклад, амперметра чи струмовимірних кліщів вимірюють лише один показник споживаної енергії, а саме - струм Термометром можна виміряти концентрацією енергії. Визначити енергію, що пішла на нагрівання води, можна за показами лічильника гарячої води. Вимірюючи параметри викидів, наприклад, димових газів, можна визначити втрати енергії з цими викидами.

Навіть коли неможливе безпосереднє вимірювання витрат енергії, існують посередні методи їх оцінки. Ці методи базуються на елементарних законах фізики і здійснюються за допомогою простого і недорогого обладнання.

Розглянемо тепер детальніше кожну складову рис. 3.2

3.2.1. Безпосереднє вимірювання витрат енергії і енергоносіїв 
Безпосереднє (пряме) вимірювання витрат енергії - це найточніший спосіб визначення обсягу спожитої енергії, як об'єктом в цілому, так і окремими його споживачами. Певну інформацію про прямі вимірювання дає рис.3.3

Безпосередні вимірювання спожитої енергії чи обсягу спожитого енергоносія здійснюється з допомогою лічильників. На рис. 3.4 зображені лічильники електричної енергії, газовий лічильник та олеометр - лічильник споживання рідких енергоносіїв (нафтопродуктів).

З наведених на рис. 3.4 вимірників, як уже відзначалось, лише лічильник електроенергії безпосередньо вимірює спожиту енергію. Газовий лічильник і олеометр вимірюють обсяг спожитого енергоносія (газу чи, наприклад, мазуту) і для одержання результату в одиницях енергії необхідно обсяг помножити на теплотворну здатність палива. У випадку достовірних даних про теплотворну здатність конкретного палива, що споживається, такі лічильники стають надійним джерелом інформації для енергоаудитора. За показами лічильників визначають кількість спожитої енергії певного виду за прийнятий проміжок часу (добу, тиждень, місяць, сезон, рік).

Як видно з рис.3.3 до безпосередніх вимірювань віднесено обчислення обсягу спожитого палива. Якщо паливо постачають у відомих кількостях і її будь-який момент можна виміряти обсяги постачання, то застосування лічильників безпосереднього вимірювання спожитого палива с необов'язковим. Прийом "Обчислення обсягу спожитого палива" широко використовують для розрахунку спожитого об'єму рідкого (нафта, мазут, газ) і твердого (вугілля) палива. Для розрахунку спожитого палива за певний інтервал час) потрібно мати інформацію про наявну кількість палива на складі (в газосховищі) на початок інтервалу часу (S1). про кількість палива, що поступила протягом інтервалу (D) та про кількість палива на складі в кінці Інтервалу (S2). Звідси спожита кількість палива A:

A = S1 + D - S2

Визначення кількості спожитого рідкого палива, як правило, елементарне, оскільки вона зберігається в резервуарах чи цистернах, об'єм яких відомий. Можливі різні способи: від традиційною черпака до нафтових резервуарів з цифровими вимірниками. Об'єм вимірюють за заповненням цистерн чи поплавковими вимірниками рівня палива в цистерні (резервуарі), тут можливі похибки за рахунок зміни густини палива зі зміною температури. Для горизонтальних циліндричних резервуарів, черпаків чи поплавкового вимірника рівня шкали повинні бути ретельно проградуйовані. Кількість палива у резервуарі може бути визначена через покази манометра (аналогового чи цифрового), що вимірює тиск у нижній точці резервуара.

Подібні прийоми можна застосовувати для визначення кількості спожитого вугілля. Вона легко вимірюється якщо вугілля зберігається в контейнерах чи бункерах. Якщо ж вугілля зсипане на землі, то його кількість визначається за розмірами і формою утвореної вугіллям об'ємної фігури. Відповідні формули наведені на рис.3.5 (розміри - в метрах, маса - в тонах).

Під час проведення енергетичного аудита використовують також різноманітні тимчасові вимірники від найпростіших до досить складних. Перелік часто використовуваних тимчасових вимірників наведений нижче в таблиця.3.1. Деякі з них (наприклад, портативний лічильник електроенергії) безпосередньо вимірює споживання енергії, хоч переважна більшість наведених в таблиці приладів вимірюють інші, пов'язані з використанням енергії параметри, такі як витрати рідини, вологість, освітленість тощо. Складніші прилади можуть вимірювати як споживання за певний проміжок часу так і миттєве значення вимірюваного параметру. Деякими вимірювачами, зокрема анемометром і вимірною постійною можна також визначити витрату повітря чи рідини за короткий проміжок часу, але ці дані не відображають зміни параметрів витрат протягом певного проміжку.

Таблиця 3.1 Перелік тимчасових вимірників

| Лічильники (категорія, тип) | Покази |
| --- | --- |
|  | Миттєве значення | Споживання на проміжок часу |
| Електричні вимірники |
| Портативний лічильник електроенергії | + | + |
| Струмовимірні кліщі | + | - |
| Вимірники температури |
| Цифровий термометр | + | - |
| Інфрачервоний термометр | + | - |
| Вимірники витрат рідин |
| Ультразвуковий детектор витрат | + | - |
| Вимірна посудина | + | - |
| Вимірники витрат газу |
| Анемометр (роторний пристрій, електричний давач) | + | - |
| Приймач повного тиску і манометр | + | - |
| Вимірники вологості атмосфери |
| Гігрометр (електроний, сухий і зволожений термометр) | + | - |
| Вимірники швидкості обертання |
| Тахометр (контактний, стробоскопічний) | + | - |
| Вимірники освітленості |
| Люксметр | + | - |

Енергоаудитор не повинен забувати про важливість підручних інструментів. Кишеньковий ліхтар, переносна драбина, рулетка і навіть кусок шнура (для визначення обхвату труби) інколи можуть знадобитися аудитору так само, як і складне обладнання.

Наведена нижче таблиця 3.2 показує, як виміряні тимчасовими вимірниками значення різних параметрів можна використати для визначення енергоспоживання, або інших параметрів, пов'язаних з використанням енергії. В таблиці наведені також гіпотези, на яких грунтуються ці висновки.

Таблиця 3.2. Використання інформації тимчасових вимірників

| Вимірники | Одержувана інформація | Умови і припущення стосовно достовірності інформації |
| --- | --- | --- |
| Портативний лічильник електроенергії | Споживання електроенергії, коефіціент потужності | Точність вимірника |
| Вимірник електричного струму (струмовимірні кліщі) | Потужність через виміряний струм | Напруга, коефіціент потужності |
| Аналізатор димових газів | Ефективність спалювання палива | Повне спалювання, інші витрати котла |
| Цифровий термометр | Температура поверхні, газу, рідини | Добрий контакт, сухий давач |
| Інфрачервоний термометр | Темперратура поверхні | Здатність випромінювання |
| Ультразвуковий детектор витрат | Витрата рідини | Добрий контакт, густина рідини |
| Вимірна посудина | Витрата рідини | Витрати пару на одиницю часу |
| Анемометр (приймач повного тиску і манометр) | Витрата рідини (газу) | Типові проби |
| Гігрометр | Відносна вологість | Точність вимірника |
| Тахометр | Швидкість обертання | Точність вимірника |
| Люксметр | Освітленість | Точність вимірника |

Запорукою правильних висновків з аналізу інформації тимчасових вимірників є здоровий глузд і перехресна перевірка результатів. Наприклад, досвідчений енергоаудитор, як правило знає коефіцієнти потужності характеристик електроприймачів. Якщо в котлі немає повного спалювання палива, спеціаліст зауважує характер викидів з димової труби котлів, що працюють на мазуті чи газойлі, або відзначає незвично високий рівень чадного газу у викидах котлів, що працюють на газі. За температурою димових газів можна оцінити загальний ККД котла, але без врахування втрат на продувку та випромінювання з поверхні котла.

Першим кроком узагальнення інформації, одержаної від тимчасових вимірників, є побудова зміни навантаження протягом неявного часу - графіка навантаження (рис.3.6).

Для цього використовують показники вимірників, які можуть вимірювати витрати енергії за певний проміжок часу (наприклад, лічильників електроенергії чи ультразвукових витратомірів). Важливість подібних графіків полягає в тому, що вони наочно демонструють зміну кількості спожитої енергії протягом певного часу (на рис.3.6 показано добовий графік).

Ця інформація допомагає порівняти фактичну зміну обсягу спожитої енергії з очікуваною, а також показує на скільки успішно функціонують ручна і автоматична система керування споживанням.

Графіки навантаження містять ознаки потенційної енергоощадності і

- можуть вказувати на такі фактори:

- систему контролю пошкоджень;

- ручні системи керування;

- відмінності ефективності споживання енергії різними робочими змінами;

- втрати і витоки

Графіки навантаження (а також графіки витрат води) обов'язково включають у звіт з енергетичного обстеження, оскільки вони наглядно відображають наявні проблеми і, таким чином, виявляють конкретні шляхи заощадження енергії.

3.2.2.  Часткові вимірювання параметрів витрат енергії й енергоносіїв

Споживання енергії чи енергоносіїв можна також визначити за показами стаціонарних або тимчасових, вимірників, які дають значення певних параметрів, що стосуються споживання енергії. Щоб звести ці покази до одиниць споживання енергії, необхідні певні припущення щодо інших параметрів процесу споживання енергії. Так для визначення потужності споживання електроенергії за величиною струму, одержуваною з допомогою стаціонарного амперметра чи струмовимірних кліщів, необхідно знати також значення напруги і коефіцієнта потужності без великої похибки їх можна прийняти номінальними для даного електроприймача (вказані на його щитку).       Для визначення витрат енергії за показами параметра необхідно знати ентальпію пари та ентальпію конденсату. Визначення споживання енергії за вимірниками тривалості роботи можливе для обладнання. яке працює зі сталим навантаженням.

Однак, в багатьох випадках досвідчений енергоаудитор може оцінити вплив кожного з тих факторів, значення яких за часткових вимірювань не визначається, і відповідно скорегувати показники енергоспоживання.

3.2.3 Посередні вимірювання витрат енергії і енергоносіїв

Споживання енергії може бути виміряне також посередньо. Аналіз даних, одержаних для змінних виробничих умов, часто дає кількісні показники для розподілу виміряних витрат енергії на компоненти енергоспоживання. Найчастіше для нього використовують метод регресивного аналізу і метод тестового контролю.

Метод регресивного аналізу являє собою математичний прийом, що грунтується на порівнянні кількості використаної енергії з іншою змінною, від якої може залежати споживання енергії. Наприклад, можна порівнювати значення місячною споживання енергії з випуском продукції підприємством за відповідний місяць. Регресивний аналіз поділяє обсяг спожитої енергії на стале споживання (тобто на ту кількість енергії, яка необхідна для підтримання на підприємстві нульового рівня виробництва) та змінне споживання (кількість енергії, яка витрачається на виробництво продукції і залежить від її обсягу). Регресивний аналіз також дає характер залежності зміни кількості енергії від кількості продукції, що виробляється. Найпростішою є лінійна залежність - так звана лінійна регресія. Існують також різного виду нелінійні залежності і, відповідно, квадратична, показникова, експоненційна, логарифмічна регресії. Регресивний аналіз дозволяє виявити шляхи заощадження енергії,. встановити обгруитовані рівні споживання і контролювати використання енергії.

На рис.3.7 наведено типовий приклад графіка регресивного аналізу.

Положення зірочок виповідають кількості виробленої за певний проміжок часу (наприклад, за тиждень) продукції та кількості спожитої за цей час енергії. З максимальним наближенням до зірочок проведена лінія регресії - "стандартна лінія". Це зроблено наближено. Однак доцільніше використати точний математичний метод "лінійного регресивного аналізу". Практично всі інженерні калькулятори мають вбудовані програми визначення параметрів лінійної та інших видів регресії.

Відрізок ОА, який відсікає "стандартна лінія" на осі енергії, виповідає споживанню енергії підприємством у випадку відсутності виробництва продукції - сталому споживанню. Відрізок ВС відповідає споживанню, яке зумовлене випуском певного обсягу продукції (відрізок ОД). Зрозуміло, що зі збільшенням обсягу виробництва продукції зростає лише змінна складова витрат енергії.

Таблиця 3.3 показує, як складові витрати енергії пов'язані з визначальними змінними величинами, а також куди, в основному йде кожна зі складових витрат. Варто зауважити, що будь-які витрати, такі, наприклад, як витік пари, теплопередача з поверхні труб, зумовлена їх поганою ізоляцією. відносять до сталих витрат. Іноді з витратами енергії співвідносять кілька змінних. Енергоаудитор повинен самостійно визначити найважливішу змінну. Для цього виконують регресивний аналіз стосовно кожної альтернативної змінної, а потім виділяють визначальну змінну. Однак найчастіше, цей вибір грунтується здоровому глузді.

Таблиця 3.3 Поділ спожитої енергії певного виду на стале та змінне споживання

| Енергія (енергоносій) | Визначальна змінна | Стале навантаження | Змінне навантаження |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельне паливо для опалення приміщень | Градусо-дні* | Гаряча вода для побутових потреб | Точність вимірника |
| Водопостачання для центрального опалення | Градусо-дні | Гаряча вода для виробничих потреб | Опалення приміщень |
| Котельне паливо | Кількість пари | Витрати в котельній | Технологічна пара |
| Пара для виробництва | Обсяг випуску продукції | Втрати в розподілювальній мережі | Технологічна пара |
| Електроенергія для виробництва | Обсяг випуску продукції | Невиробничі витрати електроенергії | Виробничі витрати електроенергії |

*Градусо-дні - об'єктивний показник потреби енергії для опалення приміщень.

Інколи застосовують "мультиплікативний регресивний аналіз", тобто співставлення кількості використаної енергії з кількома змінними одночасно. Однак, такі ситуації зустрічаються рідко.

Метод тестового контролю застосовують тоді, коли декілька споживачів одержують енергію від одною джерела, на якому організовано вимірювання витрат енергії. Індивідуальне споживання енергії кожним із споживачів може бути визначене спостереженням за зміною загального навантаження у випадку вимкнення і вмикання різних енергоприймачів.

Рис.3.8 дає практичний приклад використання методу тестового контролю для визначення енергоспоживання однієї з двох установок, що живляться через один лічильник електричної енергії.

В цьому приладі хвилинне споживання енергії визначалось за кількістю обертів протягом хвилини диска електричного лічильника.

Тестовий контроль може бути застосований і для інших типів лічильників, наприклад, газових чи парових. Хоч в таких лічильниках немає обертових дисків, можна зафіксувати час. за який змінюються покази лічильника, наприклад, на одиницю молодшого розряду. Таким чином, принцип: залишається таким самим, хоч часу для знімання показів може знадобитися більше.

Для одержання достовірних результатів методом тестового контролю слід бути впевненим в тому, що енергоспоживання тестового обладнання є на нормальному рівні і не змінюється протягом часу тестування, наприклад, автоматичними системами керування.

Нижче наведені інші приклади застосування тестового контролю.

Електропостачання виробничих механізмів і системи освітлення. Коли виробничий процес зупиняється (наприклад, під час обідньої перерви чи в кінці робочого дня), освітлення залишається увімкненим ще на кілька хвилин. За умови, що вимкнені всі виробничі механізми, ви можете точно виміряти кількість електроенергії, що споживається електричним освітленням.

Стиснене повітря. Коли виробничий процес зупиняється і нема потреби в стисненому повітрі, залишіть компресори увімкненими ще на кілька хвилин. Споживана компресорами енергія покаже розмір витоків стисненого повітря. Якщо компресори періодично вмикаються, вам слід виміряти час завантаження-незавантаження компресорів, щоб оцінити рівень втрат повітря і кількість спожітої електроенергії.

Щодо застосування тестовою контролю с певні застереження.

Тестовий контролі, найефективніший, коли а усього працюючої обладнання вимикаються деякі електроприймачі (чи їх групи) на певні проміжки часу. Ця система не завжди спрацьовує у зворотному напрямі, оскільки деякі електроприймачі (а саме люмінесцентні лампи, електродвигуни, системи стисненого повітря) споживають більше енергії в режимі увімкнення, ніж в усталеному робочому режимі.

Тестовий контроль може застосовуватися виключно до обладнання, яке споживає протягом інтервалу сталу потужність. Якщо під час тестування обладнання автоматично вмикається і вимикається (наприклад, холодильник), можна одержати хибний результат Однак, зауважимо, що в попередньому прикладі з повітряними компресорами, залишеними для тестування втрат в робочому етані, це не має значення, оскільки компресори в умовах прикладу є єдиним контрольованим споживачем енергії

3.2.4  Оцінка споживання енергії

Одним із основних способів визначення споживання енергії, в якому вимірники не використовують, є оцінка споживання. Спосіб застосовують в ситуаціях, коли вимірювання енергії і її потоків лічильниками неможливе, а споживання енергії оцінюють за параметрами і режимом роботи наявного обладнання. На практиці (через обмеження ресурсів і часу) це один з основних методів визначення енергоспоживання різними споживачами на об'єкті. Річне споживання енергії W (кВт*год) одержують шляхом перемноження номінальної потужності обладнання P (кВт) на коефіцієнт середнього завантаження A, (цей добуток дає середнє завантаження обладнання) та на час використання обладнання протягом року T, (годин).

W = P * kз Тв

Перевага методу полягає в тому, що для визначення споживання не потрібні спеціальні вимірники, а недоліком є те, що він грунтується на певних припущеннях. Через необхідність приймати певні припущення метод дає достовірні результати за умови, що добре відомі особливості експлуатації обладнання. Наприклад, якщо відома кількість і потужність ламп, які освітлюють майданчик маркування машин, а також час. протягом якого впродовж року ці лампи увімкнені, то описуваний метод може дати досить точний результат. Для обладнання, яке протягом виробничого процесу змінює потужність, розрахунок енергоспоживання с складнішим. У цих випадках можуть допомогти заміри, виконані на обладнанні його виробниками. Крім того, можна використати дані опубліковані інститутами енергетичних обстежень. Дуже часто буває важко визначній точно тривалість роботи обладнання. В такий випадках можна опитати операторів. Крім того, якщо робота обладнання контролюється автоматично (наприклад, вимикачем з годинниковим механізмом), це також може дати потрібку інформацію.

Для успішного використання в енергоаудиті способу оцінки споживання аудитор повинен знати достовірне значення коефіцієнта завантаження обладнання та проводити перехресну перевірку результатів, порівнюючи їх з відомими нормами та загальним споживанням енергії.

Ключовим моментом визначення обсягу споживання за способом оцінки є збирання даних. Розглянемо можливі джерела одержання необхідної інформації детальніше.

Номінальна потужність обладнання. Цю інформацію можна одержати з кількох джерел, а саме: з інформаційної таблички (шильду) обладнання, з інструкції щодо експлуатації, з попереднього досвіду роботи за відомою потужністю чи аналогічного обладнання.

Коефіцієнт середнього завантаження. Хоч ця інформація іноді може бути одержана з інструкції чи опублікованих обстежень, аудитору часто доводиться самостійно оцінювати варіанти завантаження протягом експлуатаційного періоду. Інколи не може бути визначено за показами вимірників, наприклад, стаціонарних амперметрів чи струмовимірних кліщів.

Час використання обладнання впродовж року. Інформація може бути одержана за показами контрольних пристроїв та умови їх точної роботи. Необхідно враховувати тривалі інтервали роботи обладнання в різних режимах, наприклад, у випадку оптимізації роботи систем опалювання за умовами підтримування в приміщеннях різної температури в робочий та позаробочий час. Опитування операторів - також добре джерело для уточнення тривалості роботи обладнання, однак оператори часто не впевнені в тому, як часто використовується деяке обладнання. Тому слід розрізняти непрацююче обладнання і обладнання, яке функціонує нормально. Розраховуючи час використання обладнання впродовж року, необхідно брати до уваги простоювання обладнання у зв'язку з запланованими та незапланованими поточними ремонтами.

3.2.4.1  Оцінка споживання електроенергії системами освітлення

Оскільки певні види ламп споживають відому потужність (за винятком лами з регуляторами освітленості), освітлення - це навантаження, споживання електроенергії яким розраховується відносно просто. Приклад визначення енергоспоживання системами освітлення наведений в таблиця. 3.4

Таблиця 3.4  Перелік освітлювального навантаження

| Приміщення, території | Встановлена потужність, кВт | Умови експлуатації | Річне споживання енергії |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Час використання, годин | Коефіціент завантаження |  |
| Офісний блок | 24 | 2400 | 0,5 | 28800 |
| Механічний цех | 62 | 4900 | 0,8 | 243040 |
| Ливарний цех | 48 | 4900 | 0,8 | 188160 |
| Склад | 18 | 2400 | 0,5 | 21600 |
| Інженерний відділ | 17 | 2400 | 0,7 | 28560 |
| Зовнішнє освітлення | 11 | 3600 | 0,9 | 35640 |
| Разом | 180 |  |  | 545800 |

Під час оцінювання споживання енергії освітлювальними системами необхідно враховувати наведені нижче міркування

Максимальна потужність системи освітлення це потужність ламп (Вт). а для люмінесцентних і газорозрядних ламп ще й потужність витрат в колі керування (Вт). Лампи розжарювання з вольфрамовою спіраллю на напругу 220 В не вимагають ніякого пристрою керування окрім вимикача, втратами в якому нехтують. Втрати потужності в перетворювачах галогенних ламп низької напруги звичайно досягають 10% від потужності ламп.

Коефіцієнт середнього завантаження. Тут слід брати до уваги лампи, що працюють в режимі регульованої освітленості. Необхідно враховувати також обслуговування освітлювального обладнання. Наприклад, заводські цехи з високими проймами можуть мати в середньому 10-20% несправних ламп між черговими поточними ремонтами.

Час використання обладнання впродовж року. Цей час оцінюється. виходячи з тривалості роботи, з врахуванням завантаження (офіси) і часу використання природного освітлення. Необхідно брати до уваги наявне автоматичне керування.

3.2.4.2  Оцінка споживання енергії електроприводами (вентиляторів і помп)

Найбільшу кількість енергії на виробництві споживають, електродвигуни. Крім приводу верстатів і механізмів, різноманіття яких залежить від характеру виробництва, практично на всіх виробництвах електродвигуни застосовують для приведення в рух вентиляторів, помп, ліфтів, конвеєрів та компресорів. Приклад визначення кількості енергії, що споживається вентиляторами, наведений в таблиця. 3.5

Таблиця 3.5. Визначення споживання електроенергії пристроями кондиціонування повітря

| Призначення пристрою | Потужність двигунів, кВт | Умови експлуатації: час використання*коефіцієнт завант., годин | Річне споживання енергії, кВт*год |
| --- | --- | --- | --- |
| Постачання повітря в адмінприміщення | 3,75 | 8760*0,5 | 16425 |
| Витяжна вентиляція адмінприміщення | 3,30 (оцінка) | 8760*0,5 | 14454 |
| Постачання повітря в палату 1/2 | 4,12 | 8760*1,0 | 36091,2 |
| Постачання повітря в палату 3/4 | 4,12 | 8760*1,0 | 36091,2 |
| Постачання повітря в палату 5/6 | 4,12 | 8760*1,0 | 36091,2 |
| Постачання повітря в палату 11/12 | 4,12 | 8760*1,0 | 36091,2 |
| Постачання повітря в палату 15/16 | 2,25 | 8760*1,0 | 19710 |
| Постачання повітря в палату 17/18 | 2,25 | 8760*1,0 | 19710 |
| Постачання повітря в пральню | 0,50 (оцінка) | 8760*0,3 | 1314 |
| Витяжна вентиляція пральні | 0,22 | 8760*0,3 | 5781,6 |
| Постачання повітря в палату 9 | 2,25 | 8760*0,1 | 19710 |
| Постачання повітря в їдальню | 1,50 | 8760*1,0 | 13140 |
| Постачання повітря на кухню | 7,50 | 8760* - | - |
| Витяжна вентиляція кухні 1 | 0,82 | 8760*0,6 | 4309,9 |
| Витяжна вентиляція кухні 2 | 1,20 | 8760*0,6 | 6307,2 |
| Витяжна вентиляція кухні 2 | 1,20 | 8760*0,6 | 6307,2 |
| Витяжна вентиляція кухні 3 | 1,10 | 8760*0,6 | 5781,6 |
| Постачання повітря в хол | 3,75 | 8760*1,0 | 32850 |
| Витядна вентиляція холу | 3,30 (оцінка) | 8760*1,0 | 28908 |
| Постачання повітря в коридор | 3,75 | 8760*1,0 | 32850 |
| Постачання повітря в фізіотерапевтичне відділення | 1,12 | 8760*1,0 | 9811,2 |
| Разом | 57,29 |  | 395137,3 |

Розглянемо деякі особливості, які слід враховувати під час визначення кількості електроенергії, що споживають двигуни вентиляторів та помп.

Номінальна потужність електродвигунів. Номінальна потужність двигуна звичайно вказана на його інформаційній табличці (шильді).

Коефіцієнт середнього завантаження. Коефіцієнт середнього завантаження можна визначити за допомогою наявного амперметра чи струмовимірних кліщів. Його можна також обчислити через виміряне постачання повітря (води), яке порівнюють з номінальною продуктивністю вентилятора (помпи), за цим співвідношенням визначають власне енергоспоживання (див. графік нижче). Необхідно також враховувати наявність системи автоматичного керування приводів з регульованою швидкістю (див. графік нижче).

Робочий час впродовж року. Для визначення тривалості роботи електроприводу слід виходити з графіку роботу обладнання, що обслуговується вентиляційною чи помповою системою. Потрібно також враховувати перебування двигуна в стані гарячого (холодного) резерву, а також наявність системи автоматичного керування.

Кількість енергії, що споживається двигунами вентиляторів чи помп Залежить від номінальної потужності двигуна і обсягу виконаної роботи. Якщо двигун, потужність якого відповідає потужності вентилятора чи насоса, постійно працює на повну потужність, то він забезпечує запланований максимальний обсяг вентилювання повітря (помпування води). Однак, часто цей обсяг є надлишковим. Зменшити його з відповідним зменшенням енергоспоживання можна за допомогою засувок або регулюванням швидкості обертання двигуна. На рис.3.9 наведено зв'язок між відносною споживаною потужністю та відносною продуктивністю (витратою) для вентилятора (а) та помпи (б) в залежності від способу регулювання продуктивності механізмів.

На рис.3.9 видно, що для обох механізмів використаний механічних пристосувань, таких як засувки, менш ефективне, ніж електронних регуляторів швидкості двигуна, наприклад, регуляторів частоти.

Визначаючи споживання енергії обертовими електроприводами вентиляторів і помп, енергоаудитор повинен враховувати всі перелічені вище фактори. Це допоможе виявити потенціал енергоощадності, наприклад, за рахунок ефективного керування потоками.

3.2.4.3  Оцінка споживання енергії повітряними і холодильними, компресорами

Керування повітряними і холодильними компресорами з електроприводними пристроями здійснюють чотирма головними способами.

Керування тину "увімкнути-вимкнути". Цей спосіб застосовують в основному для невеликих поршневих компресорів. Компресор підвищує тиск повітря в системі і у випадку досягнення певного значення тиску двигун компенсатора вимикається. Коли тиск знижується, компресор знову вмикається.

Керування типу "з навантаженням - без навантаження". Цей спосіб використовують для більших поршневих компресорів, для яких часті вмикання і вимикання можуть викликати пошкодження двигуна. Тому тут у випадку досягнення бажаного рівня тиску використовують клапани, які дозволяють поршням рухатися без надсилання повітря в резервуар стисненого повітря. Цей метод дозволяє заощадити велику кількість енергії, хоч компресор, працюючи без навантаження, все ще споживає значну кількість енергії.

Керування типу "повне навантаження - половина навантаження", Це варіант описаного вище способу керування, в якому існує положення між повним навантаженням і без навантаження під час якого механізм використовується наполовину, щоб зменшити рівень виробітку повітря.

Керування типу "повне регулювання". Цей спосіб звичайно використовують для ротаційних гвинтових компресорів чи турбокомпресорів і дозволяє подавати повітря відповідно до попиту на нього. В деяких випадках можлива зміна продуктивності компресора у співвідношенні 3:1, чи навіть 4:1. Звичайно для цього використовують зміну робочого об'єму циліндрів гвинта чи турбіни, хоч в деяких випадках використовують двигуни зі змінною швидкістю обертання. Однак, завжди зі зменшенням навантаження має місце зменшення ефективності.

Тепер зупинимося на деяких особливостях, які слід враховувати під час визначення кількості електроенергії, що споживають двигуни повітряних і холодильних компресорів.

Номінальна потужність елсктродвигунів. Номінальна потужність двигуна звичайно вказана на його інформаційній таблиці (шильді).

Коефіцієнт середньою завантаження. Оцінка коефіцієнта завантаження звичайно базується на замірах часу роботи компресора в різних режимах.

Дані про навантаження двигуна для різних режимів компресора звичайно подають заводи-виготовлювачі компресорів.

Робочий час впродовж року. Цей показник грунтується на кількості годин, протягом яких потрібне стиснене повітря (охолодження).

Розглянемо процедуру оцінки споживання електроенергії на прикладі повітряного компресора.

Поршневий повітряний компресор, що постачає повітря під тиском 0,7 МПа. працює з керуванням типу "повне навантаження - половина навантаження -без навантаженяя". Енергоаудитор фіксує час роботи компресора в різних режимах (які відрізняють за характером звуку і за зміною тиску повітря) протягом приблизно двадцяти хвилин в умовах нормальної роботи.

Результати замірів показані на графіку і в таблиці:

| Характер навантаження | Час, с | % |
| --- | --- | --- |
| Повне | 371 | 31 |
| Половинне | 697 | 59 |
| Безнавантаження | 115 | 10 |
| Разом | 1183 | 100 |

Рис.3.10. До оцінки енергоспоживання повітряного компресора

За даними спостережень на підставі даних заводу-виготовлювача компресора визначені потужність двигуна і продуктивність компресора в різних режимах таблиця. 3,6

Таблиця 3.6  Потужність двигуна і продуктивність компресора в різних режимах роботи

| Режим роботи | Потужність двигуна, кВт | Продуктивність компресора, м3 повітря/хв |
| --- | --- | --- |
| Повне навантаження | 120 | 828 |
| Половинне навантаження | 73 | 394 |
| Без навантаження | 34 | 0 |

З використанням даних табл. 3.6 виконано розрахунок середньої потужності двигуна:

Pср = (120 кВт * 371 с + 73 кВт * 679 с + 34 кВт * 115 с) / 1185 c = 83,95 кВт

звідси коефіцієнт середнього завантаження

kз = Рср / Рном = 83,95 / 120 = 0,7

Аналогічно можна розрахувати середню продуктивність компресора. Потім для визначення розміру витоку повітря, наприклад, через неправильну експлуатацію, цю середню продуктивність можна порівняти з сумою нормального споживання повітря всім задіяним повітряно-компресорним обладнанням.

3.2.4.4  Оцінка споживання енергії іншими електроприводами і офісним обладнанням

Крім вентиляторів, помп і компресорів обертові електроприводи застосують і в іншому обладнанні. Прикладами можуть служити ліфти, конвеєри, вакуумні насоси і серводвигуни для автоматичного обладнання. Для такого обладнання нема чітких правил оцінки електроспоживання. Кожен випадок розглядають індивідуально. Використання персональних комп'ютерів, принтерів і іншого офісного обладнання зумовлює зростання споживання енергії. Простий спосіб оцінки енергоспоживання полягає в:

- підрахунку годин використання обладнання впродовж року

- використанні даних про потужність відповідного обладнання.

Номінальна потужність персональних комп'ютерів лежить в межах 90-140 Вт, середня - в межах 49-128 Вт. моніторів - номінальна в межах 60-205 Вт. середня - в межах 32-198 Вт, лазерних принтерів - номінальна в межах 650-900 Вт, середня - в межах 75-125 Вт, копіювальних апаратів - номінальна в межах 1250-2200 Вт, середня - в межах 120-990 Вт.

3.2.4.5  Оцінка споживання енергії електронагрівальним і холодильним обладнанням

Електронагрівальне обладнання містить широку гаму приладів різноманітного призначення. Сюди належить устаткування підприємств громадською харчування (електричні печі), пралень (сушильні камери), випробувальних стендів (кліматизаційні камери). У промисловому виробництві застосовують електричне обладнання, що генерує пару (для заводських пресів, парових стерилізаторів). Електричну енергію використовують у високотемпературних електротермічних установках (топлення алюмінію; інфрачервоне, індукційне і високочастотне нагрівання, пряме резистивне нагрівання).

Холодильне обладнання базується на парокомпресійному циклі теплової помпи, але можуть застосовуватися й електронагрівальні пароабсорбшйні цикли.

Навряд чи вимагається оцінка енергоспоживання високотемпературних і електронагрівальних процесів, оскільки відповідне устаткування має власні лічильники. Однак, для невеликих користувачів оцінка споживання, як правило, єдиний практичний шлях визначення кількості спожитої енергії. Приклад визначення споживання енергії електронагрівальним обладнанням наведений в таблиці 3.7

Таблиця 3.7 Оцінка споживання енергії електронагрівальним та холодильним обладнанням

| Електрообладнання | Потужність двигунів, кВт | Умови експлуатації: час використання*коефіцієнт завант., годин | Річне споживання енергії, кВт*год |
| --- | --- | --- | --- |
| Відцентрова пральна машина | 2,0 | 1040*0,6 | 1248 |
| Тунельна пральна машина | 86,0 | 1040*0,5 | 44720 |
| Центрифуга 1 | 2,2 | 208*1,0 | 457,6 |
| Центрифуга 2 | 2,0 | 26*1,0 | 52 |
| Центрифуга 3 | 2,0 | 26*1,0 | 52 |
| Електропіч | 9,0 | 4992*0,2 | 8985,6 |
| Сублімаційна установка 1 | 7,5 | 4680*0,1 | 35100 |
| Сублімаційна установка 2 | 7,5 | 2600*0,1 | 19500 |
| Сублімаційна установка 3 | 4,0 | 2340*1,0 | 9360 |
| Сублімаційна установка (мікро) | 1,0 | 3744*0,7 | 2620,8 |
| Пральна машина Доусона | 1,0 | 1040*0,6 | 624 |
| Центрифуга (мікро) | 2,0 | 26*1,0 | 52 |
| Холодильник | 0,22 | 8765*0,3 | 578,49 |
| Обладнання цеха | 42,0 | 104*0,8 | 577,9 |
| Разом | 168,42 |  | 126843,7 |

Зупиняємося тепер на обставинах, які слід враховувати під час визначення номінальної потужності обладнання, його коефіцієнта середнього завантаження та річного часу використання.

Номінальна потужність обладнання. Звичайно номінальна потужність обладнання вказується на його інформаційній табличці (шильді). Слід звернути увагу, що для деякого обладнання може вказуватися окремо потужність приводу і потужність наїрівальних елементів.

Коефіцієнт середнього завантаження. Тут слід враховувати як періоди нагрівання, коли обладнання працює на повну потужність, так і періоди підтримання температури з частковим (близько 30%) споживанням енергії. Обладнання, яке працює короткими циклами, може мати вищий коефіцієнт середнього навантаження, ніж обладнання, що працює на одному рівні протягом тривалого часу.

Робочий час впродовж року. Визначення цієї величини є проблематичним. Найкращий метод оцінки тривалості роботи протягом року - досвід операторів.

3.2.4.6  Оцінка споживання енергії паронагрівальним обладнанням 
Для крупних споживачів технологічної пари обсяг споживання визначаться шляхом прямих вимірів чи аналізом енергопотоків. Але для невеликих споживачів єдиним шляхом визначення кількості спожитої енергії є оцінка споживання.

Прикладами паронагрівального обладнання може бути обладнання підприємств громадського харчування (варильні казани, пароварильні апарати), обладнання пралень (пральні машини, сушильні камери), обладнання з процесами нагнітання пари (автоклавні стерилізатори, каустичні резервуари), обладнання з середньотемпературними процесами (кубові фарбники, текстильне сушіння, виробництво паперу).

Приклад оцінки енергоспоживання паронагрівальним обладнанням наведений в таблиця 3.8

Таблиця 3.8 Оцінка енергоспоживання паронагрівальним обладнанням

| Обладнання, що споживає пару | Норма споживання пари, кг/год | Тривалість роботи впродовж року, год. | Річне споживання енергії, ГДж* |
| --- | --- | --- | --- |
| Пральна відцентрова машина | 10 | 1040 | 24,22 |
| Тунельна пральна машина | 2*9 | 1040 | 43,60 |
| Автоклави | 400*4 | 780 | 3283,24** |
| Пастеризаційні ванни | 30*2 | 2340 | 326,99 |
| Сублімаційна установка 1 | 150 | 156 | 54,50 |
| Сублімаційна установка 2 | 100 | 156 | 36,33 |
| Сублімаційна установка 3 | 150 | 156 | 54,50 |
| Автоклави (мікро) | 2*250 | 420 | 683,80** |
| Етаноловий колектор | 2*40 | 4992 | 1050,32** |
| Разом | 2668 |  | 5556,50** |

Примітки:

* Під час обчислення витрат енергії не враховані втрати в котлі. За середньої ефективності котла 82,1%, валове енергоспоживання становить 6767,97 ГДж.

** Врахований той факт, що це обладнання не повертає конденсат.

Зупинимося на обставинах, які слід враховувати під час визначення енергоспоживання паронагрівальним обладнанням.

Норма споживання пари. Норма споживання пари зазвичай вказана на інформаційній табличці (шильді) обладнання. Норма споживання задається стосовно певного тиску пари. Відхилення тиску пари від нормованого значення повинно бути враховане.

Коефіцієнт середнього завантаження. Цей коефіцієнт враховує як періоди нагрівання (коли обладнання працює на повну потужність), так і періоди підтримання температури (обладнання працює з 30% потужністю). Отже, обладнання, що працює в режимі короткочасних циклів, може мати більший коефіцієнт середнього завантаження, шж обладнання, що працює на одному рівні протягом тривалого періоду часу. Деяке парон аїр і вальне обладнання мас лише ручне керування, а, отже, має сталу норму споживання пари.

Тривалість роботи обладнання впродовж року. Оцінка цієї величини часто є проблематичною. Найкращий метод оцінки годин роботи обладнання - опит операторів.

3.2.4.7  Оцінка споживання енергії газонагрівальним обладнанням

У випадку високотемпературних процесів кількість спожитого газу звичайно вимірюють лічильниками, або обсяі йою споживання може бути одержаний ї аналізу потоків. Однак для невеликих споживачів кількість спожитого газу иоже бути визначена за способом оцінки споживання.

Прикладами типового невеликого газонагрівального обладнання може бути обладнання підприємств громадського харчування (газові печі), обладнання пралень (сушильні камери), обладнання середньотемпературних процесів (стентори, циліндри Янкі), обладнання високотемпературних процесів (топкові камери).

В таблиці 3.9  наведений приклад оцінки споживання газу газонагрівальним обладнанням.

Таблиця 3.9  Оцінка споживання енергії газонагрівальним обладнанням

| Газоспоживальне обладнання | Норма споживаання, м3/годин | Тривалість роботи впродовж року, год. | Річне споживання енергії, ГДж* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | Гдж |
| Варильні казани | 4*2,17 | 1825*0,3 | 4752,5 | 184,85 |
| Піч опалення 1 | 1,57 | - | - | - |
| Піч опалення 2 | 2,63 | - | - | - |
| Піч опалення 3 | 3,44 | 3285*0,4 | 3285*0,4 | 176,07 |
| Подвійний вулканізований цукрувальний апарат | 2,00 | 2920*0,7 | 4102,1 | 159,59 |
| Жаровня | 0,68 | 73*10 | 49,5 | 1,93 |
| Цукрувальний апарат | 2*2,17 | 1095*0,8 | 3801,8 | 147,88 |
| Разом | 23,34 |  | 17231,4 | 670,32 |

Під час оцінювання споживання енергії газонагрівальним обладнанням слід враховувати наведені нижче міркування.

Норма споживання газу. Норма споживання газу зазвичай буває вказаною на інформаційній табличці (шильді) обладнання. Часто подають інтервал значень (наприклад 1,02-1,1 м3/годину), чим враховують нормальні відхилення теплотворної здатності газу.

Коефіціент середнього завантаження. В цьому показнику враховують періоди нагрівання (коли обладнання працює на повну потужність) та періоди підтримання температури (коли обладнання працює приблизно з 30% потужністю) Отже, обладнання, яке працює в режимі короткотривалих циклів, може мати вищий коефіцієнт завантаження, ніж обладнання, яке працює на одному рівні навантаження протягом тривалого часу.

Тривалість роботи обладнання впродовж року. Оцінка цього показника часто є проблематичною. Найкращий спосіб визначення тривалості роботи обладнання - досвід операторів.

3.3 Потоки енергії на об'єкті

Для оцінювання ефективності перетворення одного виду енергії в інший, а також визначення загального споживання енергії енергоаудиюру слід проаналізувати потоки енергії. Це можуть бути первинні (енергія на вході), вторинні (енергія на виході), чи навіть третинні потоки енергії. Крім того, аналіз потоків енергії дає можливість за значенням легко вимірюваного параметра визначити значення параметра енергоспоживання, який важко виміряти безпосередньо.

3.3.1  Потоки енергії в паровому котлі

Рис.3.11 показує різні вимірювані потоки в котельній. На цьому прикладі простежимо, як можна використати виміряні потоки для визначення інших параметрів.

Відомо, що загальний об'єм холодної води підживлення рівний сумі об'ємів води, що продувається з когла, і інших втрат системи (а саме, заплановані втрати, такі як системи вприскування пари, та неконтрольоваиі втрати, такі як викиди і витоки пари). Втрати з продувною можна легко оцінити за тиском котла, розміром і тривалістю продувки труб і, таким чином, визначити суму всіх інших втрат пари (конденсату). Цю величину можна порівняти з запланованими і незапланованими втратами, щоб виявити область покращання. Ще один корисний показник ефективності - значення втрат пари як відсоток від загальної кількості виробленої пари.

Аналогічно, вимірюючи потік палива і кількість виробленої пари, можна визначити ефективність котла за певний проміжок часу. Порівнюючи цю величину з результатами тесту процесу спалювання палива, можна виявити невідповідність величин одна одній чи використати кожен набір даних для перевірки точності інших величин. Якщо обидва розрахунки ефективності відповідають один одному, можна обчислити втрати поза процесом горіння, такі як втраги через випромінювання і конвекцію, втрати продувки і втрати коротких циклів.

3.3.2 Аналіз потоків енергії в теплообміннику

Принцип будови типового теплообмінника (калорифера) який використовує тепло пари для нагрівання води, показаний на Рис.3.12

В цьому прикладі встановлення недорогого лічильника холодної води дає можливість виміряти споживання води і енергії. Споживання води обліковується лічильником безпосередньо, а енергоспоживання можна обчислити як добуток кількості води на теплоємкість і на зміну температури (задана температура на виході мінус температура вхідної холодної води). Цей добуток відповідає кількості вилученого з пари тепла, рівного сумі поглинутого водою тепла і втрат тепла з поверхні теплообмінника.

3.3.3 Аналіз потоків енергії в холодильній установці

Система охолодження реалізує цикл перетворення енергії, в якому кількість тепла, що виводиться конденсатором та за рахунок поверхневих втрат, дорівнює кількості енергії, поглиненої випарником та поданої до компресора. Таким чином, вимірявши будь-які дві з них компонент, ми можемо обчислити третю. Цим ми не лише визначимо загальну кількість спожитої енергії, але й довідаємося, наскільки добре працює система.

На рис.3.13 показана парокомпрссорна система охолодження, в якій для охолодження використовується холодна вода, а також показана градирня водяного охолодження відкритою циркулювання, в якій як засіб ефективного охолодження конденсатора використовується принцип паропоглинання.

Енергоаудитору слід зосередити увагу на операційній ефективності системи, зокрема, на розрахунку коефіцієнта ефективності системи і ефективності роботи стояка водяного охолодження.

В цьому прикладі споживання електроенергії вимірюється стаціонарним або тимчасовим лічильником, а кількість тепла, що відводиться в градирні водяного охолодження визначають на основі вимірювання температур в прямому і зворотному трубопроводі. Його обчислення здійснюють множенням теплоємності води на масу води, яка визначається на основі різниці тисків на вході та виході помпи (або за показами не врізаного в мережу лічильника води) на різницю температур.

Відношення виділеного тепла до спожитої електроенергії позначають , тобто коефіцієнт теплопродуктивності. За означенням співвідношення між коефіцієнтом теплопродуктивності та коефіцієнтом охолодження (відношення тепла охолодження до кількості електроенергії) задається формулою:

Таким чином, ми можемо порівняти розраховані коефіцієнти з очікуваними, що базуються на даних підприємства. Це допоможе визначити операційну ефективність та виявити резерви заощадження.

Інша область обстеження - це сама градирня водяного охолодження В цьому випадку слід виміряти параметри охолоджувального повітря і повітря, що нагнітається з вершини градирні з врахуванням показів сухого та змоченого термометрів. Якщо різниця температур охолодженої води, що повертається в конденсатор, і повітря довкілля за показами змоченого термометра лежать в межах 2°С. то для багатьох систем це є показником високої ефективності. Відносна вологість повітря, то входить в градирню водяного охолодження повинна становити біля 70-90%. Якщо вологість менша, то це свідчить про надлишкову штучну вентиляцію (якщо така наявна) стосовно кількості води, яку потрібно охолодити, або про те, що градирня вимагає ремонту, а саме, модернізації системи розпилювання води і поверхонь теплопередачі. Якшо вологість перевищує наведену раніше, то це свідчить про те, що в градирню водяного охолодження подається недостатньо повітря, за винятком випадків, коли висока вологість є результатом дуже високої вологості довкілля.

3.3.4 Оцінка потоків рідин і газів за економічною швидкістю в трубопроводах

У правильно спроектованих установках рідини та гази переміщуються в трубопроводах з економічно доцільною швидкістю (таблиця 3.10). що дозволяє оцінити витрату за розмірами трубопроводів.

Таблиця 3.10  Діапазон економічно доцільних швидкостей в трубопроводах (м/с)

| Речовина | Низький тиск (0-0,8 МПа) | Високий тиск > 0,8 МПа |
| --- | --- | --- |
| Вода | 1,5-2,0 | 3,0 |
| Природний газ, повітря | 6,0-7,0 | 12,0-13,0 |
| Волога пара | 20,0 | 25,0 |
| Суха насичена пара | 28,0-30,0 | 40,0-43,0 |
| Перегріта пара | 40,0 | 55,0 |

Для оцінки об'ємної витрати Qv необхідно знати внутрішній діамегр труби d (м). За швидкості V (м/с) Qv визначаться за формулою:

Qv = Vпd2 / 4 (м3/с)

Масова витрата Qм для рідини з густиною p (кг/м3) визначається за формулою:

Qм = рQv (кг/с)

Наприклад, для водогону низького тиску з внутрішнім діаметром труби 50 мм масову витрату можна оцінити такими показниками:

Qv = 3,14*0,052 (м2) 2 (м/с) / 4 = 3,925*10-3 (м3/c)

Qм = 1000 (кг/м3) 3,925*10-3 (м3/с) = 3,925 (кг/с)

Годинна витрата:

Qза год = 3,925 (кг/с) 60 (хв/год) 60 (c/хв) = 14130 (кг/год)

Qм год = 14,13 (т/год)

3.4 Співставлення і перехресна перевірка даних про енергоспоживання

Після завершення збору інформації про споживання енергії на підставі вимірювань, оцінки і аналізу потоків енергії виконують співставлення даних шляхом додавання використаної всіма споживачами електроенергії, пари, тощо. Ця процедура детально розглядається нижче. Однак, під час співставленая даних часто виявляється невідповідність, тобто сума індивідуального енергоспоживання не завжди узгоджується з виміряним загальним енергоспоживанням.

Якщо виявлені великі відмінності між сумою показів окремих лічильників, встановлених на об'єкті, і основного лічильника, то можна виконати такі дії:

- з'ясувати, чи є такого ж порядку різниця місячних показів;

- з'ясувати, чи є серед об'єктових лічильників такі, покази яких не зчитуються і не обліковуються;

- з'ясувати, чи є неконтрольовані споживачі енергії;

- провести протягом тижня щоденне зчитування лічильників і визначення розбіжностей;

- перевірити співвідношення номінальних параметрів лічильників і їх перетворювачів (наприклад, номінальних струмів трансформаторів струму) і дійсних значень потоків;

- викопати повірку підозрілих лічильників.

Для виявлення помилок, допущених в ході обстеження чи співставлення даних, проводиться перехресна перевірка даних.

- Існує кілька різних методів перевірки правильності виміряного чи оціненого енергоспоживання:

- вхідний-вихідиий паливно-енергетичний баланс;

- баланс маси;

- ефективність використання енергії;

- порівняння з показниками роботи.

3.4.1 Вхідний-вихідний паливно-енергетичний баланс

Розглянемо приклад проведення аудиту електроенергії на заводі. Аудитор визначив річне споживання електроенергії, розділив його на чотири категорії використання: освітлення, вентиляція, стиснене повітря та інша енергія (таблиця 3.11).

Таблиця 3.11  Споживання підприємством електроенергії

| Загальне споживання електроенергії за рік (за даними електролічильника компанії) | 4203250 кВт*год |
| --- | --- |
| Перевірене споживання енергії |
| - освітлення | 980000 кВт*год |
| - вентиляція | 250000 кВт*год |
| - стиснене повітря | 14120000 кВт*год |
| - невиробнича енергія | 1258500 кВт*год |
| Сумарене споживання | 3900500 кВт*год |

Різниця між загальним і сумарним споживанням - 302750 кВт-год (7,2% від загального споживання).

Обчисливши сумарні споживання, аудитор зауважив, що ця величина на 7,2% менше аналогічної величини, зафіксованої електролічильником підприємства. Ця різниця може бути віднесена на різноманітні невеликі споживачі. У випадку, якщо різниця дуже велика чи від'ємна, це вказує на помилку в аудиті, яка повинна бути виявлена.

Перейдемо тепер до розгляду, як прикладу, аудиту котельної (таблиця 3. 12). Тут спожите паливо множать на теплотворну здатність, а вироблену кількість пари - на чисту ентальпію. Таким чином, одержуємо енергію палива і енергію пари в однакових одиницях енергії - в ГДж.

Оскільки парові котли не можуть досягати такої високої ефективності, як одержана в наведеному прикладі, це свідчить про помилку в аудиті. Деякі дані потребують перевірки.

Таблиця 3.12  Паливно-енергетичний баланс парового котла

| Загальне споживання палива (мазут) | 1570420 кг |
| --- | --- |
| Теплотворна здатність палива | 40,6 МДЖ/кг |
| Разом паливна енергія | 63759 ГДж |
| Всього вироблено пари | 25200 тон |
| Ентальпія пари | 2730 кДж/кг |
| Ентальпія живільної води котла | 293 кДж/кг |
| Разом енергія пари | 61412 Гдж |
| Розрахункова ефективність (ККД) | 96,3% |

3.4.2 Баланс маси.

Перехресна перевірка за балансом маси пари і конденсату може -бути застосована до парового котла. На рис.3.14 показані потоки пари і води, які можуть бути виміряні в системі парогенерації та утилізації.

Вироблена пара використовусгься в теплообмінниках і пароінжекторах (вприскувачах) виробничого обладнаная і, крім того, частина пари витікає через різного роду нещільності паропроводів. Хай аудитор визначив споживання пари теплообмінниками та інжекторними установками. Ці значення додаються і порівнюються з загальною кількістю виробленої пари. Якщо ця сума виявляється більше загальної кількості виробленої пари, то стає очевидним, шо принаймні одна з трьох величин виміряна невірно.

Наступним кроком може бути перевірка точності лічильника пари. Для цього порівнюють покази лічильника пари з показами лічильника живильної води (якщо він наявний), або з величиною споживання палива, помноженою на виміряну ефективність горіння. Якщо ці перевірки показують, що лічильник пари працює точно, то перебільшеним виявилося споживання пари теплообмінниками і (чи) пароінжекторами.

Наступний етап перехресної перевірки за балансом маси - порівняння кількості спожитої інжекторами кількості пари з кількістю свіжої підживлювальної води, приймаючи, що ця кількість виміряна точно. Відомо, що кількість води підживлення рівна кількості пари, спожитої інжекторами плюс продувка, витоки і миттєві втрати. Значення продувки котла визначити відносно просто, виходячи з тиску котла, діаметра труби продувки. тривалості і частоти продувки. Існують також способи підрахунку витоків пари та миттєвих втрат пари, які можна використати після дослідження системи паророзподілу. За умови, що кількість спожитої пароінжекторами пари істотно перевищує задані вище втрати, вона може бути досить точно обчислена і тепер можна точно визначити споживання пари як теплообмінниками, так і пароінжекторами.

3.4.3 Перехресна перевірка за ефективністю використання енергії

Прикладом перевірки за ефективністю використаної енергії може бути порівняння потужності освітлення і досягнутого рівня освітленості.

Завод освітлюється люмінесцентними лампами з загальною потужністю освітлювальної системи 55 кВт з використанням одержаних від виробника характеристик ламп та врахуванням виміряних розмірів будівлі, кольору підлоги, стін І стелі аудитор розрахував очікувану освітленість на рівні 300 люксів.

Під час вимірювання фактичних рівнів освітленості аудитор виявив, що вони лежать в межах від 100 люксів до 380 люксів з середнім значенням 280 люксів.

Отже, виміряне аудитором значення освітленості досить близьке до значений, одержаного ним на основі потужності освітлювальної сисіеми.

3.4.4 Перевірка порівнянням з типовими показниками роботи

Цей метод перехресної перевірки порівнює визначене аудитором споживання енергії з надійним показником того, скільки енергії повинно бути використано.

Наприклад, у Великобританії державні органи повідомляють для різних типів будівель (офіси, склади, промислові будівлі, холодильники) питомого енергоспоживання (на м2), які відповідають доброму, задовільному, посередньому, поганому і дуже поганому рівню ефективності енерговикористання. Ці показники конкретизовані для різного розташування будівель (на горі, в долині), характеристики вітрів, тривалості перебування в будівлі працівників. Причому ці показники є не теоретично розрахованими, а практично досягненими (таблиця 3.13).

Таблиця 3.13  Показники енергоефективності будівель.

| Категорія споживання | Показник енерговитрат (ГДж/м2) для рівня енергоефективності |
| --- | --- |
|  | добрий | задовільний | посередній | поганий | дуже поганий |
| Опалення централізоване | <0,59 | 0,67 | 0,81 | 0,93 | >0,93 |
| Додаткове опалення (електроенергії) | <0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | >0,22 |
| Разом | <0,67 | 0,77 | 0,96 | 0,15 | >1,15 |

Аналогічні показники питомого споживання визначені також для промислових підприємств їх одержали шляхом багатьох обстежень і анкетувань. Варто зауважити, що на 70% налісланих підприємствам анкет були одержані відповіді. Нижче наведені показники для молочних заводів Великобританії та конкретні дані для молокозаводу "Ешбі". (таблиця 3.14)

Таблиця 3.14. Питомі витрати води, палива і електроенергії молокозаводів

| Енергоресурс | Показник | Рівень енергоефективності | Молокозавод "Ешбі" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сердній | кращий |  |
| Вода | літр/літр | 2,9 | 1,1 | 1,2 |
| Паливо | кВт*год/літр | 128,95 | 52,75 | 79,13 |
| Електроенергія | кВт*год/літр | 56 | 31 | 41 |

З таблиці видно, шо молочний завод "Ешбі" наближається до кращого рівня за споживанням води і має середні результати за споживанням палива і електроенергії. Наведемо розмірність ще кількох типових показників енергоспоживання:

- освітлення кВт*год/м2/рік;

- опалення приміщень ГДж/м /рік;

- прання кг пари /кг білизни;

- виробництво паперу (електроенергія) кВт*год/тонна паперу;

- виробництво паперу (паливо) ГДж/тонна паперу.

Хоч ці показники дозволяють оцінити рівень споживання енергії як "добрий", "задовільний", "слабкий", вони можуть використовуватися і в перехресній перевірці енергетичних даних, щоб переконатися в реальності спожитої питомої кількості енергії.

4  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОБ'ЄКТІ

Після закінчення обстеження енергоспоживання на об'єкті енергоаудитор приступає до аналізу використання енергії. Аналіз містить таблиці, графіки і короткий коментар.

Аналіз має на меті вирішити такі питання:

1. Розрахувати обсяг споживання енергії різними споживачами в межах об'єкту.

2. Розподілити фінансові видатки на енергію пропорційно між всіма споживачами.

3. Порівняти енергоспоживання з випуском продукції.

4. Визначити відхилення від норми щодо споживання енергії (тобто неочікувано високі чи низькі рівні споживання, або помилково визначене споживання під час регресивного аналізу).

Ця інформація дуже важлива для замовників аудиту, оскільки вона підтверджуєг чи ставить під сумнів усталену думку про розміри енергоспоживання в межах об'єкту. Особливо важливим є той факт, що ця інформація підготовлена професійними енергетичними консультантами, які оглянули на об'єкт "свіжим поглядом".

Іноді в процесі аналізу виявляються відхилення від норми. Відхилення можуть бути зумовлені невірними рахунками постачальників палива, в таких випадках інколи можна добитися повернення грошей. В інших випадках можуть бути виявлення відхилення від норм, викликані зловживаннями у використанні енергії. В такій ситуації аудитор зобов'язаний чітко окреслити цю негативну практику, спонукаючи менеджмент підприємства вжити відповідних заходів для усунення таких ексцесів.

4.1 Елементи аналізу ефективності енереовикористання
Для досягнення згаданих вище цілей енергоаудитор використовує всі або лише частину з таких елементів:

- звіт про річну закупівлю палива та енергії;

- графік регресивного аналізу:

- таблицю енергоаудиту;

- коефіцієнти вартості палива;

- діаграму Сснкі;

- кругові діаграми енергоспоживання.

Звіт про закупівлю палива та енергії протягом року звичайно подають в табличній формі. Таблиці складають на підставі щомісячних рахунків постачальників палива та енергії, вони містять всю необхідну технічну і фінансову інформацію (таблиці  4.1 -  4.2).

Таблиця 4.1 Споживання палива (енергії)

| Місяць, рік | Види палива (енергії) |
| --- | --- |
|  | Електроенергія, кВт*год | Природн.газ, м3 | Дизельне пальне, т | Паливний мазут, т | Скраплений газ, кг | Кокс |
| Січень, 98 | 531900 | 0 | 42,99 | 158,19 | 2300 | 0 |
| Лютий, 98 | 9952100 | 0 | 266,67 | 1004,44 | 81800 | 291,4 |
| Березень, 98 | 11167800 | 0 | 264,87 | 1046,30 | 31500 | 299,8 |
| Квітень, 98 | 7884000 | 0 | 208,72 | 777,28 | 25700 | 303,1 |
| Травень, 98 | 11237200 | 0 | 178,63 | 1075,05 | 21500 | 329,1 |
| Червень, 98 | 8527200 | 0 | 232,91 | 633,16 | 20800 | 314,9 |
| Липень, 98 | 3810400 | 161100 | 84,62 | 245,68 | 13800 | 91,6 |
| Серпень, 98 | 9301300 | 297800 | 213,25 | 657,67 | 22800 | 284,3 |
| Вересень, 98 | 10907900 | 360000 | 139,40 | 683,42 | 23300 | 370,9 |
| Жовтень, 98 | 4401000 | 256300 | 238,21 | 525,99 | 24500 | 95,0 |
| Листопад, 98 | 8394300 | 339100 | 204,62 | 650,00 | 34500 | 320,0 |
| Грудень, 98 | 11396300 | 418600 | 266,75 | 804,86 | 33600 | 338,5 |
| Разом | 97514400 | 1832900 | 2301,62 | 8280,91 | 286100 | 3038,6 |

Таблиця 4.2  Видатки на оплату палива (енергії), тис. грн.

| Місяць, рік | Види палива (енергії) |
| --- | --- |
|  | Електроенергія кВт*год | Природнгаз, м3 | Дизельне пальне, т | Паливний мазут, т | Скраплений газ, кг | Кокс |
| Січень, 98 | 108,04 | 0 | 69,61 | 91,71 | 4,52 | 0 |
| Лютий, 98 | 2021,47 | 0 | 431,80 | 582,30 | 160,59 | 124,25 |
| Березень, 98 | 2268,40 | 0 | 428,89 | 606,56 | 61,84 | 127,83 |
| Квітень, 98 | 1601,40 | 0 | 337,97 | 450,61 | 50,45 | 129,24 |
| Травень, 98 | 2282,50 | 0 | 289,25 | 623,23 | 42,21 | 140,33 |
| Червень, 98 | 1732,05 | 0 | 377,14 | 367,06 | 40,83 | 134,27 |
| Липень, 98 | 773,97 | 72,43 | 137,02 | 142,43 | 27,09 | 39,06 |
| Серпень, 98 | 1889,28 | 133,89 | 345,30 | 381,27 | 44,76 | 121,22 |
| Вересень, 98 | 2215,61 | 161,86 | 225,72 | 396,19 | 45,74 | 158,15 |
| Жовтень, 98 | 894,54 | 115,23 | 385,64 | 304,93 | 48,10 | 40,51 |
| Листопад, 98 | 1705,05 | 152,46 | 331,33 | 377,13 | 67,73 | 136,456 |
| Грудень, 98 | 2314,87 | 188,20 | 431,93 | 466,58 | 65,96 | 144,34 |
| Разом | 19807,13 | 824,07 | 3791,60 | 4800,62 | 561,67 | 1295,65 |

Дані таблиці 4.1 незручні для порівняння, оскільки кількість спожитих енергії та енергоносіїв подані в своїх "природних" одиницях вимірювання. Тому ці дані зводять до однієї спільної одиниці вимірювання енергії, найчастіше - кВт*год (чи ГДж) і співставляють з вартістю відповідних енергоносіїв (таблиця  4.3).

Таблиця 4.3  Споживання палива (енергії) і його вартості

| Паливо (енергія) | Коефіціенти перерахунку в кВт*год | Енергет.еквіва-лентк Вт*год | % енергії | Вартість, грн. | % вартості | Питома вартість, грн./кВт*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | 1 | 97514400 | 36,69 | 19807130 | 63,72 | 0,203 |
| Природний газ | 10,8 кВт*год/м3 | 19795320 | 7,44 | 824070 | 2,65 | 0,042 |
| Дизельне пальне | 11,7 кВт*год/кг | 26928954 | 10,13 | 3791600 | 12,20 | 0,141 |
| Паливний мазут | 11,3 кВт*год/кг | 93574283 | 35,21 | 4800625 | 15,45 | 0,051 |
| Скраплений газ | 12,8 кВт*год/кг | 3662080 | 1,38 | 561670 | 1,81 | 0,153 |
| Кокс | 8,0 кВт*год/кг | 24308800 | 9,15 | 1295655 | 4,17 | 0,053 |
| Разом |  | 265783837 | 100,00 | 31080750 | 100,00 |  |

Як видно з таблиці 4.3 за рахунок паливного мазуту покривається біля 35% всіх потреб в енергії, а його вартість становить лише 15,45% від загальних видатків.

Приблизно таку ж частку потреб покриває електроенергія, але видатки на її оплату становлять майже 64% всіх видатків на оплату енергії.

З аналізу таблиці випливає перший важливий висновок: слід ретельно обстежити споживання найдорожчого виду енергії, а саме, електроенергії і пропонувати заходи з його скорочення чи заміни, в разі можливості, електроенергії енергією, одержуваною з палива.

Повніша інформація необхідна у випадку дії складної системи тарифів оплати за спожиту енергію.

Нижче в таблиці 4.4 наведено приклад такої розширеної інформації стосовно споживання електроенергії. В прикладі використана технічна інформація, що містить дані про щомісячне споживання електроенергії (в кВтґгод і ГДж), про максимальне навантаження (кВА). і коефіцієнт потужності (cos f), фінансова інформація ділить загальну вартість оплати на компоненти. У прикладі використана складна система оплати за використану електроенергію, яка містить сталу складову за договірну максимальну потужність (колонка 6), плату за перевищення цієї потужності (колонка 7, на зимові місяці встановлене нижче значення договірної потужності) та плата власне за спожиту електроенергію (колонка 8).

Таблиця 4.4  Звіт про річне придбання електроенергії

| Місяць | Споживання | Макс на-вант., кВА | Коеф. потужн. (cos f) | Стала оплата, грн | Оплата за макс. навант., грн. | Вартість електро-енергії, грн. | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт*год | ГДж |  |  |  |  |  |  |
| 04/97 | 13100 | 47,16 | 85 | 0,976 | 725,0 | - | 5281,90 | 6006,90 |
| 05/97 | 11900 | 42,84 | 82 | 0,976 | 725,0 | - | 4798,10 | 5523,10 |
| 06/97 | 12800 | 46,08 | 90 | 0,975 | 725,0 | - | 5161,00 | 5886,00 |
| 07/97 | 9600 | 34,56 | 85 | 0,980 | 725,0 | - | 3870,7 | 4595,70 |
| 08/97 | 12900 | 46,44 | 92 | 0,965 | 725,0 | - | 5201,30 | 5926,30 |
| 09/97 | 14200 | 51,12 | 96 | 0,955 | 725,0 | - | 5725,4 | 6450,40 |
| 10/97 | 15800 | 56,88 | 98 | 0,948 | 725,0 | - | 6370,60 | 7095,60 |
| 11/97 | 15900 | 57,24 | 98 | 0,948 | 725,0 | 2200,00 | 6410,90 | 9335,90 |
| 12/97 | 14600 | 52,56 | 98 | 0,955 | 725,0 | 5280,00 | 5886,70 | 11891,70 |
| 01/98 | 18100 | 65,16 | 101 | 0,921 | 725,0 | 5460,00 | 7297,90 | 13482,90 |
| 02/98 | 19300 | 69,48 | 100 | 0,931 | 725,0 | 2250,00 | 7781,80 | 10756,80 |
| 03/98 | 15600 | 56,16 | 90 | 0,965 | 725,0 | - | 6289,90 | 7014,90 |
| Разом | 173800 | 625,68 | - | - | 8700,00 | 1519000 | 70076,20 | 93966,20 |

Для розрахунку в енеріоаудиті можливих фінансових заощаджень визначені такі питомі видатки на оплату електроенергії:

- середні видатки - 0,54 грн./кВт*год (150,18 грн./ГДж);

- видатки без сталої оплати-0,49 грн./кВт*год (136,29 грн./ГДж);

- видатки без сталої оплати та оплати за максимальне навантаження - 0.40 грн./кВт*год (112 грн./ГДж).

Ця інформація дає основу для розрахунку фінансових заощаджень від впровадження заходів заощадження енергії. Слід враховувати можливе фінансове заощадження за рахунок зменшення максимального навантаження (особливо в зимові місяці) та зменшення сталої складової оплати у випадку одержання обгрунтованих підстав для переукладення договору з електропостачальною організацією на нижчу максимальну потужність. Обчислення заощаджень за середніми видатками на одиницю енергії - типова помилка неосвідчених енергоаудиторів.

Під час аналізу та у звітах з енергоаудиту застосовують два види графіків:

- графік зміни енергоспоживання в часі (так званий лінійний графік енергоспоживання), на якому крім помісячного енергоспоживання можуть бути нанесені дані про температуру навколишнього середовища та інші фактори, що впливають на споживання енергії (рис.4.1a);

- графік регресивного аналізу (рис.4.1б).

На рис.4.1a як приклад наведений помісячний графік споживання газу опалювальною системою та показник зовнішньої температури - градусо-дні. Чим нижча температура оточуючого середовища, тим більше градусо-днів. Графік ілюструє вплив погодних умов на споживання газу. Зокрема, спостерігається анамалія в грудні і січні, хоч градусо-днів навпаки, в січні більше ніж у грудні. Це може бути зумовлено тим, що зчитування показів лічильника за грудень у зв'язку з новорічними святами і Різдвом було відкладено на початок січня.

Графік рис.4.1б показує результат регресивного аналізу залежності між споживанням енергії і незалежною змінною, в даному випадку, між споживанням газу на опалення і градусо-днями. На основі регресивного аналізу визначене базове споживання (18468 м3 газу) і швидкість наростання змінного споживання (550,0 м3/градусо-день), а також коефіцієнт кореляції. В нашому випадку має місце досить тісна кореляція з коефіцієнтом, рівним 0,94

В таблиці енергоаудиту всі види енергії і всі види палива, одержані об'єктом, діляться між певними групами енергоспоживачів. Фінансові видатки в таблиці ділять пропорційно до цього енергоспоживання. Енергоспоживання кожним користувачем подають в тих одиницях, які використовують під час придбання цієї форми енергії чи енергоносія, а також в єдиних одиницях, що дозволяє порівняти між собою використання різних видів енергії. Таблиця ілюструє також частку споживання і частку вартості енергії для кожного споживача.

Приклад таблиці енергоаудиту наведено нижче (таблиця  4.5).

Таблиця 4.5  Таблиця енергоаудиту

| Споживання | В натур. одиницях вимірюв. | В спільних одиницях вимірюв., ГДж | Вартість, грн. | Частка споживання, % | Частка вартості, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія (кВт*год) |
| Внутрішнє освітлення | 115340 | 415,22 | 49079,00 | 7,1 | 15,9 |
| Зовнішнє освітлення | 15811 | 56,92 | 6727,90 | 1,0 | 2,2 |
| Котельня | 18905 | 68,06 | 8044,70 | 1,2 | 2,6 |
| Кухня | 62115 | 233,61 | 26430,70 | 3,8 | 8,6 |
| Пральня | 81304 | 292,69 | 34596,00 | 5,0 | 11,2 |
| Помпування води | 96108 | 345,99 | 40896,00 | 6,0 | 13,2 |
| Різне офісне обладнання | 32116 | 115,62 | 13666,30 | 2,0 | 4,4 |
| Разом | 421699 | 1518,11 | 179440,60 | 26,1 | 58,1 |
| Газ (м3) |
| Опалення приміщень | 67121,1 | 2611,01 | 78591,40 | 44,9 | 25,4 |
| Гаряча вода комунально-побутового призначення | 6270,4 | 243,92 | 7342,00 | 4,2 | 2,4 |
| Кухня | 15458,1 | 601,32 | 18099,77 | 10,3 | 5,9 |
| Пральня | 18139,0 | 705,61 | 21238,90 | 12,2 | 6,9 |
| Втрати розподілу | 3397,7 | 132,17 | 3978,30 | 2,3 | 1,3 |
| Разом | 4294,03 | 4294,03 | 129250,30 | 73,9 | 41,9 |
| Підсумок | 5812,14 | 5812,14 | 308690,90 | 100,0 | 100,0 |

Вартість спожитої конкретним приймачем енергії визначалась як добуток вартості одиниці електроенергії чи газу на кількість спожитих електроенергії чи газу. Колонка "вартість" показує скільки підприємство сплачує за кожен вид спожитої конкретним споживачем енергії. Колонка "частка споживання" та "частка вартості" ілюструють значення кожного споживача в загальній кількості використаної енергії. Можна зауважити, то "частка вартості" електроенергії вища її "частки споживання", а для газу - навпаки. Це пояснюється вищою вартістю електроенергії порівняно з газом.

Під час аналізу розглядається споживання енергії всередині об'єкту, а отже не приймаються до уваги втрати, пов'язані з виробленням енергії на електростанції і пересиланням її споживачеві. В деяких державах ці втрати традиційно включають в енергоаудит шляхом ділення фактично спожитої об'єктом енергії на середній національний коефіцієнт вироблення і розподілу електроенергії (приблизно від 25% до 35% в більшості країн).

Зауважимо, що у даному прикладі (табл. 4.5) всі втрати, пов'язані зі спалюванням газу в котлі, розподілені між кінцевими споживачами, тобто домовими системами гарячого водопостачання і районними опалювальними системами. Можливо також виділити окремим рядком втрати час спалювання (наприклад, за рахунок викидів а атмосферу через димову трубу).

Коефіцієнти вартості палива і енергії співвідносять споживання і вартість енергії з обсягом виробництва, зовнішньою температурою, розмірами будівлі, тобто з факторами, від яких залежить обсяг енергоспоживання. Таким чином, коефіцієнт вартості палива і енергії є простими показниками роботи. Ці показники використовують, як інформацію про вартість енергії, що спожита в певних зонах. Їх також використовують для порівняння ефективності використання енергії на кількох однотипних об'єктах.

Приклад типових коефіцієнтів вартості палива наведений в таблиці 4.6

Таблиця 4.6  Коефіціенти вартості палива

| Назва коефіціента | Кількісне значення |
| --- | --- |
| Енергія для освітлення 1 м2 | 19,46 кВт*год (0,070 ГДж) |
| Вартість енергії 1 м2 | 8,05 грн. |
| Паливо, необхідне для опалення 1 м2 приміщень | 1,68 ГДж |
| Вартість палива для опалення 1 м2 приміщень | 50,60 грн. |
| Паливо, необхідне для забезпечення гарячою водою комунально-побутового призначення (ГВКПП) (1 особа) | 10,2 ГДж |
| Вартість палива для забезпечення ГВКПП (1 особа) | 307,6 грн. |
| Паливо, необхідне для приготування 1 страви | 0,006 Гдж |
| Вартість палива для приготування 1 страви | 0,32 грн. |
| Паливо необхідне для прання 1 комплекту одягу | 0,005 Гдж |
| Вартість палива для прання 1 комплекту одягу | 0,25 грн. |
| Разом палива, що споживається на 1 м2 | 2,10 ГДж |
| Вартість палива, що споживається на 1 м2 | 94,5 грн. |
| Разом палива, що споживається на 1 м3 | 6,3 ГДж |
| Вартість палива, що споживається на 1 м3 | 283,5 грн. |
| Загальна огороджена площа приміщень | 42000 м2 |
| Загальний огороджений об'єм будівель | 126000 м3 |
| Кількість споживачів | 800 |
| Річна кількість приготованих страв | 584000 |
| Річна кількість випраних комплектів одягу | 166400 |

Під час обстеження одного з офісів (майже нового будинку з доброю тепловою ізоляцією та ї системою кондиціювання повітря) встановлено, що на опалення витрачається майже вдвічі більше енергії, ніж це потрібно було б за доброго рівня енерговикористання. Однією з причин було цілодобове підтримання температури в офісі на рівні 21°С. Переналаштування регулятора системи кондиціювання повітря на підтримання в позаробочий час темперагури 16°С дозволило зменшити споживання енергії па опалення на 30% фактично з нульовими видатками.

Діаграма Сенкі - не графічне зображення потоків енергії, в якому товщина різних елементів діаграми пропорційна відповідній кількості енергії. Деякі діаірами Сенкі відображають циклічний рух енергопотоків. наприклад, повернення конденсату в котельню. Приклад діаграми Сенкі наведений на рис.4.2

Крім діаграми Сенкі в енергоаудиті використовуються кругові діаграми, за допомогою яких можна графічно зобразити споживання енергії як в натуральних, так і у відносних, одиницях. Приклад кругової діаграми наведений на рис.4.3.

5 ОПИС ПІДПРИЄМСТВА ТА БУДІВЕЛЬ

Опис підприємства і будівель - це виклад спостережень енергоаудитора, на яких він обгрунтував перевірку і розробляв рекомендації з енергоощадності.

Опис містить деякі характеристики підприємства стосовно певних аспектів енергопостачання та енергоспоживання, коментарі та спостереження, таблиці й додатки.

Постачання енергії на об'єкт. Туг дають короткий опис обладнання, через яке здійснюється постачання енергії на об'єкт (труби, регулятори тиску, головні ввідні щити електроенергії), а також обладнання для зберігання палива, головне вимірювальне обладнання, централізовані (загальнозаводські) пристрої компенсації реактивної потужності.

Обладнання перетворення енергії. Цей пункт містить опис такого обладнання, як котли, системи комплексного виробництва теплової і електричної енергії, повітряні компресори, холодильні установки.

Розподіл енергії. В цьому пункті наводять інформацію про системи розподілу енергії, зокрема, системи розподілу холодної і гарячої води, системи конденсування пари і системи розподілу стисненого повітря. Коментарі повинні орієнтувати на підвищення ефективності згаданих систем і приділяти особливу увагу причинам витрат енергії, таким, як недостатня теплова ізоляція чи витоки.

Обладнання споживання енергії. Тут описують обладнання, що споживає первинну чи вторинну енергію, а саме: виробничі механізми, системи вентиляції і кондиціювання повітря, освітлювальні системи, офісне обладнання тощо.

Опис повинен бути не просто переліком обладнання та інформацією, на основі якої можна проводити розрахунки енергоаудиту. Він повинен містити також коментарі і спостереження про способи використання енергії. До рекомендованих елементів опису належить:

- фізичний опис обладнання (тип, номер моделі, потужність, системи керування);

- спосіб використання обладнання (його призначення, години експлуатації, система керування);

- вимірювані параметри режимів роботи (електроенергія, витрата рідини, температура, вологість, рівні освітленості);

- загальні спостереження (ефективність керування, несправності, несумісне обладнання).

В опису споживачі енергії групують швидше не за аспектами енергоспоживання, а за категоріями, зокрема:

- будівля;

- котельня;

- система паророзподілу;

- холодильна система;

- установки вентиляції і кондиціювання повітря;

- постачання гарячої води;

- виробниче обладнання, що споживає пару;

- постачання і розподіл електроенергії;

- виробниче обладнання, що споживає електроіскіроенергію;

- система стисненого повітря;

- виробниче обладнання, що працює на газі (нафтопродуктах);

- офісне обладнання (різні енергоспоживачі);

- система освітлення;

- обладнання підприємств громадського харчування;

- обладнання пралень.

Конструкція і структура будівель. Цей пункт містить опис елементів конструкції будівель з точки зору дизайну і використаних матеріалів. Наприклад, може бути зазначено, що стіни виконані з цегли чи бетону, вікна - зі склопакетів, з одинарним чи подвійним заскленням. дах плоский чи має схили. Повинна бути характеристика наявної в будівлі системи вентиляції: природної чи штучної. Ці елементи опису разом з розмірами будівель використовують для розрахунку теоретично необхідної для опалення енергії. Після цього результати розрахунків порівнюють з фактичним споживанням енергії. В описі повинен бути вказаний час перебування в булівлі працівників. Це потрібно для перевірки роботи установок, що регулюють температуру в приміщеннях.

Для зручності більша частина інформації, яка була зібрана під час енергетичного обстеження подається у вигляді таблиць як енерго підрозділ розділу "Опис підприємства і будівель". Якщо таблиці виходять дуже об'ємними. їх можна оформити як додатки. Типовими даними, які включають в таблиці і додатки, є такі:

- перелік обладнання

- перелік освітлювального обладнання;

- перелік обладнання опалювальної системи приміщень;

- перелік електроприводів;

- перелік обладнаний підприсмсіи громадського харчування;

- перелік обладнання пралень;

- перелік виробничого обладнання;

- перелік витоків;

- перелік неізольованих трубопроводів гарячої води;

- вимірювані параметри

- дані аналізу процесу спалювання палива;

- точкові заміри температури:

- точкові заміри рівнів освітленості;

- виміри потоків повітря (рідини);

- графічні матеріали

- графіки навантаження обладнання (для якого вони -знімалися);

- фотознімки (стандартні);

- фотознімки в інфрачервоних променях.

6  РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

Розроблення рекомендацій є найважливішим етапом енергоаудиту, оскільки заради одержання обгрунтованих пропозицій з підвищення ефективності використання енергії проводиться енергетичне обстеження.

Важливо підкреслити, що не можна обмежуватися очевидними заходами, такими, наприклад, як запровадження енергоефективного обладнання. Слід звернути увагу на менш очевидні можливості підвищення енергоефективності, прикладами яких можуть бути зміни системи енергопостачання, застосування комплексного виробництва теплової і електричної енергії, використання як палива відходів виробництва, зміна методів виробництва на такі, що дозволяють використовувати дешевші енергетичні ресурси.

Пропоновані рекомендації з енергоощадності можна розділити стосовно категорій енергоспоживання або стосовно альтернативних вирішень однієї і тієї ж енергетичної проблеми. Однак, найчастіше засюсовують розподіл заходів за їх вартістю, як наведено нижче.

Безвитратні рекомендації:

- ощадливе використання наявних ресурсів;

- покращення до нормативного технічного обслуговування обладнання;

- придбання палива від іншого постачальника за нижчою ціною.

Низьковитратні рекомендації:

- встановлення ефективнішого обладнання;

- встановлення нових (автономних) засобів керування;

- теплова ізоляція теплотрас і приміщень;

- зміна регламенту технічного обслуговування обладнання;

- навчання персоналу;

- контроль енергоспоживання і оперативне планування.

Високозатратні рекомендації:

- зміна значної частини виробничого обладнання;

- встанонлепня комплексних систем керування;

- комплексне виробництво теплової і електричної енергії;

- рекуперація тепла.

Для визначення кращих рекомендацій потрібне розуміння технологічних процесів і знання доступної техніки і технологій.

Обгрунтування заходів підвищення ефективності та енерговикористання повинне містити певні елементи, головні з яких наведені нижче.

Необхідні зміни:

- модифікація підприємства і будівель;

- заміна обладнання;

- модернізація обладнання, систем керування, ізоляція;

- удосконалення технічного обслуговування обладнання;

- запровадження нових процедур керування.

Аспекти заощадження енергії з впровадженням рекомендацій:

- зменшення втрат;

- скорочення зайвих операцій (зниження температури повітря в приміщеннях в позаробочий час та у вихідні дні, виключення неробочого ходу обладнання);

- підвищення ефектинності використання енергії; підвищення ефективності перетворення енергії (заміна котла на інший з вищим ККД, заміна пневмоприводу на електричний тощо);

- використання дешевих енергетичних ресурсів.

Фінансові витрати та вигоди:

- капіталовкладення;

- амортизаційні видатки,

- видатки на технічне обслуговування;

- енергетичні видатки;

- аналіз ефективності капіталовкладень.

Методика оцінювання ефективності заходів аналогічна до розрахунку нинішнього енергоспоживання та енергоспоживання за попередній репрезентативний період. Різниця полягає в тому, що під час оцінювання заходів з енергоощадності потрібно прогнозувати, як зміниться ситуація після їх впровадження. А це тягне за собою зміну багатьох коефіцієнтів, таких як норма споживання енергії, коефіцієнт використання потужності і тривалість експлуатації обладнання впродовж року.

Покажемо, як можна розрахувати обсяг заощаджень енергії шляхом порівняння нинішньої ситуації з прогнозованою покрашеною. Для деяких енергоощадних рекомендацій (наприклад, усунення витоків пари) заощаджена енергія відповідає сумарним втратам енергії до впровадження рекомендацій. Розрахунок річного обсягу еиергозаощаджень в інших випадках складніший і вимагає розв'язання рівняння, як показано нижче.

| Показник | Нинішня ситуація | Покращена ситуація |
| --- | --- | --- |
| Потужність обладнання, кВт | A | X |
| Коефіціент середнього завантаження | B | Y |
| Тривалість роботи впродовж року, годин | C | Z |
| Річне енергоспоживання, кВт*год | A*B*C | X*Y*Z |

Таким чином обсяг заощадженої за рік енергії обчислюємо за формулою:

(кВт*год)

Перерахуємо тепер основні причини, що приведуть до зниження споживання енергії після запровадження заходів з енергоощадності:

- ліквідація прямих втрат (Ізолювання труб, усунення витоків, повернення конденсату);

- скорочення надмірного енергоспоживання (керування часом і температурою опалення, ефективне пересилання енергії);

- скорочення потужності споживання (використання обладнання з меншою потужністю, усунення пересилання енергії в місця, де вона не потрібна);

- підвищення ефективності перетворення (підвищення ККД котла, компресора тощо);

- утилізація тепла викидів (рекуперація тепла, рециркуляція повітря в системах вентиляції І кондиціювання повітря);

- використання економнішого джерела енергії (дешевше паливо, відновлювальні джерела енергії).

6.1  Послідовність розроблення рекомендацій і енергетичний баланс

Добру аналогію систем енергоспоживання дає цибулина (рис.6.1).

Верхній шар цибулини відповідає втратам в процесі генерування енергії, тобто одержання зручного для використання певною групою споживачів виду енергії з іншого виду, зокрема і енергії палива. Ці процеси мають місце під час генерування пари, електричної енергії, одержання стисненого повітря чи холодоагента.

Якщо зняти шар втрат в процесі генерування, одержимо енергію, яка поступає в розподілювальну систему.

Після шару втрат в розподілювальній системі одержуємо, нарешті, енергію, яку споживають кінцеві приймачі енергії. Це відносно невелика частина загального надходження енергії в систему.

Спочатку доцільно зосередити увагу на серцевині цибулини, тобто на мінімізації кінцевого споживання. Заощадження енергії кінцевого споживання відповідає більшому заощадженню енергії, що надходить в систему. Там, де споживання недоцільне, як, наприклад, використання стисненого повітря для очищування, можливо варто зовсім усунути це навантаження. Там, де це неможливо, можна знизити споживання енергії зменшенням витоків чи посиленням ізоляції. Однак, реально, заощадження енергії на етапі кінцевого споживання є найскладнішим.

    - Вплив систем енергоспоживання на ефективність енергоощадності

    - На рис.6.2 показані послідовні системи енергоспоживання: система перетворення, система розподілу й система кінцевого споживання.

    - На рис.6.2a ККД системи перетворення становить 60%, системи розподілу також 60%. Тому у випадку кінцевого споживання 60 ГДж розподілювальна система повинна одержати 60 ГДж/0,6 = 100 ГДж (втрати 40 ГДж), а енергія, що надходить в систему перетворення, повинна становити 100 ГДж/0,6 = 167 ГДж (втрати 67 ГДж).

    - Рис.6.2б відповідає випадкові, коли завдяки заходам енергоощадності кінцеве споживання зменшилося на третину і становить тепер 40 ГДж; характеристики систем розподілу і генерування залишились такими ж, як і у попередньому випадку. Тепер розподілювальна система повинна одержувати 40 ГДж/0,6=67 ГДж (втрати 27 ГДж), а в систему перетворення повинно надходити 67 ГДж/0,6=111 ГДж (втрати 44 ГДж).

    - Рис.6.2в відповідає випадкові, коли кінцеві споживачі отримують ту ж кількість енергії, що й у першому випадку, тобто, 60 ГДж, ККД системи розподілу залишився 60%, а ККД системи перетворення зріс на третину і становить тепер 80%. У цьому випадку розподілювальна система повинна одержати 60 ГДж/0,6 = 100 ГДж (втрата 40 ГДж), а в систему перетворення повинно надходити 100 ГДж/0,8=125 ГДж (втрати 25 ГДж).

Приклад показує, що зниження кінцевого споживання на третину заощаджує більше енергії, ніж збільшення на третину ККД системи перетворення.

6.2  Аналіз використання енергії кінцевим споживачем

Розглядаючи певний процес чи потужного споживача (рис.6.3). слід проаналізувати відповіді на такі запитання:

- що саме виконує ця установка (процес), для чого тут необхідна енергія (якщо взяти, наприклад помпу, то можна відповісти, то електроенергія необхідна для забезпечення протікання рідини в трубопроводі);

- чи необхідне це споживання енергії (чи потрібно подавати рідину саме помпою);

- які можливі заходи зі скорочення енергоспоживання (чи повинна помпа постійно працювати зі сталою витратою рідини; чи можна керувати помпою з метою зменшення споживання за умови задоволення потреби па рідину; чи не завищена потужність двигуна помпи; чи правильно вибрана помпа для вирішення поставлених завдань; чи можливе переміщення рідини за рахунок сил гравітації; чи вимикається автоматично двигун помпи, коли завершується цикл помпування);

- які є альтернативні способи виконання завдання (чи взагалі потрібно подавати рідину помпою; чи не можна використати напірний бак; чи існують інші способи постачання води).

З часу введення установки в експлуатацію ситуація могла істотно змінитися і, можливо, помпа зараз не потрібна взагалі, чи достатньо помпи  меншої потужності.

Під час аналізу використання енергії кінцевими споживачами слід звернути увагу й на те, чи дійсно необхідними є параметри енергоносія (тиск, температура) та чи оптимальним є час використання енергії як за тривалістю так і порою доби.

Як приклад розглянемо запровадження заходів заощадження енергії, що споживаєть електроприводом повітряного компресора, розглядаючи двигун приводу як кінцевий споживач систем електропостачання.

Енергетичне обстеження виявило такі недоліки в повітряно-компресорній станції:

- всмоктувальні повітряні фільтри забруднені, що спричинює перепад тиску на них біля 150 мм водяного стовпа (15 гПа) замість нормальною перепалу тиску в 40 мм водяного стовпа (4 гПа):

- компресори всмоктують повітря з приміщення компресорної станції; його температура в середньому на 15°С вища, ніж зовнішнього повітря.

Рекомендовано підвищити ефективність компресорної станції шляхом удосконалення графіка очистки (заміни) повітряних фільтрів та встановлення нового трубопроводу, шо дозволить всмоктувати зовнішнє повітря.

Потрібно визначити середній відсоток енергоощадності від згаданих вище заходів та оцінити інші фактори, які слід враховувати під час впровадження заходів.

Нагадаємо, що енергія, яка викорисіовугться для стиснення повітря приблизно пропорційна добутку відношення тисків виходу- входу на абсолютну температуру всмоктуваного повітря.

Середньорічні умови приймаються такими: тиск на вході - 1000 ГПа, зовнішня температура- 15°С, тиск па виході компресора 7000 ГПа.

Отже, відношення тисків в нинішній ситуації:

Абсолютна температура всмоктуваного повітря в нинішній ситуації 15°С+15°С = 30°С (303 К).

Відношення тисків в покращеній ситуації:

Абсолютна температура всмоктуваної о повітря в покращеній ситуації 15°С(288 К).

Відсоток енергоощадності

Неврахованими залишились перепад тиску в трубопроводі для організації всмоктування зовншінього повітря та вартість регулярного очищування (заміни) фільтрів.

6.3  Ефективність розподілювальних систем

В ході аналізу ефективності розподілюнальних систем в першу чергу виконують загальну оцінку чинних систем розподілу електроенергії, пари, гарячої води, охолоджених рідин, стисненого повітря тощо, з точки зору можливої їх раціоналізації і децентралізації живлення окремих споживачів, скорочення ділянок трубопроводів, усунення резервної системи трубопроводів.

Наступний аналіз передбачає порівняння корисних і паразитних навантажень зі з'ясуванням дійсної потреби у даному виді енергії та частки загального споживання, що припадає на паразитні навантаження, наприклад. втрату тиску в трубопроводах.

Важливе значення має правильний розмір трубопроводу. Можливо, що проведена на виробництві модернізація підвищила продуктивність базових систем і збільшила втрати енергії, зумовлені втратою тиску в трубопроводах.

Електрична потужність двигуна приводу помпи пропорційна кубу швидкості обертання. Використання регулятора швидкості приводного двигуна може дати значну економію електроенергії за умови задоволення потрібного рівня витрат рідини.

Заслуговує на увагу рівень тиску пари в паропроводі. Чим вищий тиск системи, тим більші втрати через витоки та (чи) в тепловій системі; зростають також втрати закипання в конденсаті втрати тиску в трубопроводі.

Нарешті, проблема повернення конденсату. Слід з'ясувати, чи вимірюється кількість поверненого конденсату і чи не можна її збільшити.

Зупинимося на кількох прикладах аналізу ефективності розподілювальних систем.

Перший приклад стосується використання пари на підприємстві з виробництва транспортних засобів.

Виробничі процеси з використанням пари наведені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Використання пари, ГДж

| Призначення пари | Літній період | Літній період |
| --- | --- | --- |
| Опалення | - | - | 52500 | - |
| Втрати в нагрівнику | - | 420 | - | 4200 |
| Втрати в трубопроводах | - | 650 | - | 16400 |
| Технологічні процеси | 200 | - | 200 | - |
| Гаряча вода | 200 | - | 200 | - |
| Втрати закипання конденсату | - | 200 | - | 11200 |
| Витоки | - | 150 | - | 1250 |
| Разом | 400 | 1420 | 52900 | 33050 |

Протягом літнього періоду корисне тепло витрачаггься лише на технологічні процеси і на нагрівання води. Фактично в інший період майже 80% тепла витрачається надарма. Можливі багато способів знизити ці втрати влітку і обмежити в зимовий період, а саме:

- децентралізація теплопостачання технологічних процесів;

- децентралізація постачання споживачів гарячою водою;

- ізолювання трубопроводів;

- припинення підведення води до опалювальних приладів в літній час;

- усунення витоків;

- зниження тиску пари;

- покращання утилізації конденсата.

В другому прикладі пара, яка використовується у високотемпературних технологічних процесах з температурою 165°С. використовується також для живлення середньотемпературного навантаження з температурою 70°С. Таку температуру одержують шляхом миттєвого пониження тиску з 0,85 МПа до 0,1 МПа. Це спричиняє 18% об'ємних втрат і залишає 55% тепла в конденсованій парі.

Можлива пропозиція з заощадження енергії полягає у встановленні перед навантаженням з температурою 70°С станції пониження тиску і підведення до навантаження пари під тиском 0,2 МПа. Втрати тепер від миттєвого зниження тиску і температури будуть знижені зо 8% (за об'ємом) і в конденсаті залишатиметься лише 31% тепла.

Рис.6.4 схема забеспечення високо- і середньотемпературних навантажень.

Інший можливий варіант полягає у використанні пари закипання конденсату високотемпературних процесів для підведення під тиском 0,2 МПа пари до середньотемпературного навантаження. Таким чином, можна повністю усунути потреби в надходженні первинної пари до середньотемпературного навантаження. Реалізація цього заходу залежить від відносного значення і тривалості середньо- і високотемпературних навантажень. Таким чином буде заощаджена теплова енергія, зменшене споживання води і скорочені видатки на підготовлення води.

Взагалі, в ситуаціях, подібних до розглянутої, слід з'ясувати, чи потрібні використовувані параметри енергоносія, чи є інші шляхи одержання потрібного виду енергії, чи оптимальні значення температури і тиску енергоносія, та чи не працює установка з надлишковою продуктивністю.

6.2. Використання енергії в системі охолодження

| Вид навантаження | Обсяг енергії, МВт*год | Частка, % |
| --- | --- | --- |
| Корисне | 8420 | 64 |
| Втрати в трубопроводах | 730 | 5 |
| Помпи | 3700 | 28 |
| Вентилятори | 450 | 3 |
| Разом | 13300 | 100 |

Третій приклад присвячений розгляду системи охолодження на пивоварні.

Соляний розчин охолоджується первинною системою охолодження, а потім псреміщується до навантажень в межах пивоварні за допомогою групи циркуляційних насосів. Нагрітий в навантаженнях соляний розчин повертається до первинної системи охолодження, звідки після пониження температури чнову подається до навантажень.

Рис.6.5 схема охолодження на пивоварні.

Наведені результати показують, що навантаження, зумовлене циркуляційними помпами, становить майже третину загального навантаження. Можна розглянути використання для помп та вентиляторів приводів з регульованою швидкістю і керування роботою системи за допомогою таймера.

Посилення ізоляції могло б дати невеликі енергетичні заощадження та, залежно від зовнішніх умов, зменшення корозії труб.

Наступний приклад ілюструє ефективність згаданого вище регулювання швидкості приводу помпи. Електродвигун потужністю 90 кВт приводить в рух водяну помпу. Кількість води, що подається помпою регулюється отвором з сервоприводом. який змінює положення затвора в залежності від тиску води в системі. Вимірювання витрат води протягом доби дало такі результати:

| 10 годин / добу | 100% максимальної витрати |
| --- | --- |
| 6 годин / добу | 70% максимальної витрати |
| 6 годин / добу | 40% максимальної витрати |
| 2 годин / добу | 20% максимальної виграти |

З метою заощадження енергії запропоновано встановити частотно-регулювальний привід, який автоматично реагує на тиск в системі.

Як і в попередньому прикладі, потрібно визначити кількість заощадженої за рік електроенергії та вказати інші наслідки запровадження нової системи керування приводом.

Вважається, що двигун споживає 90 кВт потужності у випадку 100% максимальної витрати помпи, залежність енергоспоживання від витрати навелено на рис.3.9. Частотний регулятор швидкості має внутрішні втрати потужності рівні 1 кВт. Помпа працюс 24 години на добу 350 днів за рік.

Визначені за графіком рис.3.9. значення потужностей двигуна для різних систем регулювання наведені нижче в таблиці.

| Витрата | Регулювання затвором з сервоприводом | Регулювання частотно-регульованим приводом |
| --- | --- | --- |
| 100% | 90 кВт*1,00=90,0 кВт | (90,0 кВт*1,00) + 1 кВт =91,0 кВт |
| 70% | 90 кВт*0,95=85,5 кВт | (90,0 кВт*0,45) + 1 кВт = 41,5 кВт |
| 40% | 90 кВт*0,78=70,2 кВт | (90,0 кВт*0,15) + 1 кВт = 14,5 кВт |
| 20% | 90 кВт*0,20=18,0 кВт | (90,0 кВт*0,10) + 1 кВт = 10,0 кВт |
| Обсяг заощадженої енергії |
| 10 | *350 діб/рік: 3500 год/рік (90,0-91,0) кВт = -3500 кВт*год |
| 6 | *350 діб/рік: 2100 год/рік (88,5-41,5) кВт = 98700 кВт*год |
| 6 | *350 діб/рік: 2100 год/рік (70,2-14,5) кВт = 116970 кВт*год |
| 2 | *350 діб/рік: 700 год/рік (18,0-10,0) кВт = 5600 кВт*год |
| Разом заощаджень за рік | 217770 кВт*год |

Інші наслідки впровадженим частотного регулювання електродвигуна помпи:

- зменшення видатків на технічне обслуговування частотного регулятора порівняно з видатками на ремонт затвора з сервоприводом.

- необхідність захисту частотного регулятора від попадання води і від електромагнітних завад;

- у випадку виходу з ладу частотно-регульованого приводу може знадобитися дублююча система.

6.4 Ефективність систем перетворення енергії

Щоб досягти заощаджень в системі перетворення (генерування) енергії, необхідно знати відповідну технологію і сучасний кращий досвід подібних підприємств.

Номінальні паспортні дані використовуваного на об'єкті обладнання можуть бути взяті з документації, що зберігається на об'єкті,. або від фірм-виготовлювачів цього обладнання.

Виміряні експлуатаційні показники слід порівняти з паспортними чи проектними показниками, з показниками попереднього періоду експлуатації обладнання та з кращими показниками, досягненими на такому обладнання.

Як приклад, розглянемо можливі шляхи заощадження енергії за рахунок зменшення втрат енергії з викидними газами.

Ідеальне згорання має місце, якщо в реакції беруть участь строго визначені частки палива і кисню для утворення двоокису вуглецю і води без залишків неспаленого палива чи невикористаного кисню. Цей процес відомий під назвою "згорання з нульовим надлишком кисню" чи "стехіометричне горіння".

За умови стехіометричного горіння досягається максимальна ефективність, оскільки все паливо повністю перетворюється у продукти згорання, а кількість надлишкового повітря, що виносить тепло процесу спалювання, мінімальна. Вмість кисню за таких умов в топкових газах рівний нулю, а кількість двоокису вуглецю (СО2) - максимальна.

Зі збільшенням кількості повітря, в топкових газах з'являється кисень, який не вступив у реакцію: це означає, шо кількість палива недостатня для використання всього кисню, що міститься у повітрі для горіння. Загальна вага газів, шо виходять з пальника, зростає.

На практиці ідеальне згорання досягається рідко і майже завжди потрібна певна частка надлишкового повітря. Контролюючи процес згорання, можни досягти максимальної можливої ефективності системи, що має місце за умови забезпечення мінімально необхідної для повного згорання палива надлишкового повітря. Для цього необхідно досягти максимально можливого вмісту СО2 і мінімально можливого вмісту О2 на виході з котла для одержання бездимних викидів з димової труби та заданої швидкості згорання.

Температура газів, шо викидаються, повинна бути якомога нижчою, але не настільки, щоб наступила конденсація вологи з утворенням окислів сірки.

Графік на рис.6.6 показує скільки енергії тратиться з викидними газами за певного рівня концентрації двоокису вуглецю (чи за відповідного рівня кисню) і температури топкових газів у випадку спалювання природного газу.

Щоб визначити необхідні параметри слід знайти точку на кривій двоокису вуглецю, яка відповілає об'ємній частці сухого топкового газу. Потім проводять вертикальну лінію, яка пересікас криві, що відповілають певним температурам топкових газів. З точки перетину вертикальної лінії з потрібною кривою температури газу проводять горизонтальну лінію до перетину з віссю втрат енергії в топкових газах і зчитують частку втрат. Аналогічні графіки існують для спалювання вугілля і нафти.

Для невисоких температур топкових газів (100°С) з графіка видно, що між 0% та 100% надлишкового повітря втрати в топкових газах зростають з 13% до 16%. За вищих температур (300°С) різниця стає помітнішою, від 22% до 30%.

Тепер розілянемо приклад підвищення ефективності спалювання палива в котлі.

Внаслідок проведеного тесту ефективності спалювання палива в котлі встановлено, що середній коефіцієні ефективності (ККД) становить 79%. Котел має ручну систему продувки, яка дуже неекономна, оскільки втрати тепла на продувку за грубою оцінкою становлять 1% від загальної кількості енергії палива, спожитої котлом.

В ході проведення аудиту котельної установки визначені такі величини:

- вхідна енергія палива 62000 ГДж (100%);

- енергія втрат з викидними тазами 13020 ГДж (21%);

- перетворена в котлі енергія палива 48980 ГДж (79%).

А також

- теплові втрати через обшивку котла 700 ГДж;

- теплові втрати через иролувку 500 ГДж ;

- корисне тепло для пароутворення 47780 ГДж .

- Разом 48980 ГДж.

З метою економії енергії запропоновано всіановити в котельній систему автоматичного підтримання оптимального співвідношення газ - повітря та систему автоматичної продувки. За попередньою оцінкою перший захід підвищить ефективність спалювання палива в середньому до 83%, а другий -скоротить продувку на 50% від її нинішнього рівня.

Потрібно визначити величину щорічних заощаджень енергії, звернувши увагу також на супутні обставини впровадження рекомендацій.

Скорочення рівня продувки дозволить заощадити 50% від нинішніх втрат енергії на неї. тобто 0,5*500 ГДж = 250 ГДж.

Звідси потрібна перетворена в котлі енергія палива становить 48980-250=48730 (ГДж).

З підвищенням середньої ефективності до 83% кількість енергії палива для одержання згаданої кількості перетвореної енергії становить 48730/0,83=58711 (ГДж).

Щорічні заощадження паливної енергії: 62000-58711=3289 (ГДж).

Алє впровадження згаданих заходів вимагає капітальних вкладень та амортизаційних відрахувань на системи автоматичного керування. Крім того, збільшаться витрати на технічне обслуговування систем автоматичного керування, хоч автоматизація може дозволити скоротити інший обслуговуючий персонал. І, нарешті, можна скоротити витрати на очищення води.

Розглянемо ще приклад стосовно ефективності перетворення енергії в джерелах світла (рис.6.7).

Здоровий глузд підказує використовувати, такий тип ламп. який забезпечує максимальний світловий потік на Ват потужності лампи (максимальну світловіддачу) за умови, що інші характеристики лампи задовольняють вимоги до конкретної освітлювальної установки.

Світловіддача кожного типу лампи може бути визначена на основі інформації про лампу і схему її увімкнення.

У випадку проектування нової освітлювальної установки необхідно порівнювати придатні типи ламп і застосовувати ті, які мають найвищу світловіддачу.

У випадку аналізу чинної освітлювальної установки варто визначити тип використовуваних ламп. Якщо лампи цього типу мають низьку світловіддачу, слід проаналізувати можливість використання ефективніших ламп. В деяких випадках це не вимагає будь-яких змін в установці поза заміною ламп, в інших -можуть знадобитися зміни в установці з встановленням нових елементів обладнання. Енергетичне обстеження системи освітлення вимагає оцінки кількості і типів ламп, оцінювання тривалості роботи й ефективності системи керування. Необхідно, щоб рівень освітленості певної робочої площини відповідав нормативам. Портативні люксметри коштують біля 100 доларів.

1 - лампи розжарення з вольфрамовою ниткою;

2 - галогенні лампи розжарення з вольфрамовою ниткою;

3 - комбіновані ртутні лампи високого тиску з вольфрамовою ниткою;

4 - ртутні лампи високого тиску;

5 - газорозрядні лампи низького тиску (люмінесцентні лампи);

6 - металогалоїдні лампи;

7 - натрієві лампи високого тиску;

8 - натрієві лампи низького тиску.

Розглянемо приклад стосовно системи освітлення. Автостоянку освітлюють 10 галогенних ламп з вольфрамовими нитками розжарення потужністю 500 Вт кожна. Лампи вмикають і вимикають вручну працівники охорони автостоянки, які інколи залишають лампи увімкненими на денний час.

Для заощадження енергії запропоновано замінити ці лампи на десять натрієвих лами високого тиску потужністю 114 Вт (разом з втратами потужності в пускорегулювальній апаратурі). Завдяки більшій світловіддачі натрієвих ламп рівень освітленості залишається на попередньому рівні. Крім того, запропоновано встановити автоматичне керування освітленням системою з фотоелектричним давачем.

Необхідно визначити кількість заощадженої за рік енергії і вказати інші позитивні наслідки реконструкції системи освітлення.

Вважається, що в очікуванні поточного ремонту в неробочому стані перебувають, в середньому, дві з галогенно-вольфрамових ламп і, завдяки вищій надійності, лише одна з ламп високого тиску.

| Показник | Нинішня ситуація | Покращена ситуація |
| --- | --- | --- |
| Встановлена потужність, кВт | 5,00 | 1,14 |
| Коефіцієнт середнього завантаження | 0,8 | 0,9 |
| Тривалість роботи впровадж року, години | 5400 | 3650 |
| Річне енергоспоживання, кВт*год | 21100 | 3745 |

- зменшення видатків на оплату технычного обслуговування системи;

- підвищення рівня освітленості.

6.5  Перехресна перевірка пропозицій з заощадження енергії

Після визначення потенціалу заощадження енергії для об'єкту обстеження енергоаудитор повинен ретельно перевірити всі розрахунки і обгрунтування перед введенням їх до звіту з енергообстежсння.

Перевірка даних необхідна для того, щоб переконатися, що потенційні заощадження узгоджуються з загальним використанням енергії на об'єкті. Найчастіше застосовують такі прийоми перехресної перевірки:

- співставлення обсягу потенційного заощадження енергії з початковим енергоспоживанням; це дозволить уникнуги ситуації, коли енергоаудитор проголошує можливість заощадити енергії більше, ніж нині споживає об'єкт;

- порівняння пропонованих рівнів споживання енергії на одиницю продукції з кращими практично досягненими результатами;

- аналіз потоків енергії;

- несумісність рекомендацій, тобто фактична можливість впровадити лише одну з кількох рекомендацій, наприклад, або відремонтувати систему паророзподілу, або децентралізувати паророзподілювальне обладнання, енергоаудитор повинен пояснити, яку з пропозицій він вважає найприннятнішою;

- зменшене граничне повернення.

На останньому слід зупинитися детальніше. Концепція "зменшених граничних повернень" добре знайома економістам, вона в багатьох випадках може бути застосована до заходів з заощадження енергії, її суть полягає: в тому, що потенційне енергозбереження від впровадження певного заходу скорочується, якщо, інший енергоощадний захід був впроваджений раніше. Інколи кажуть, що йдеться про взаємодію заходів чи взаємодію проектів. Розглядаючи кілька проектів для олнїсї системи, не можна оцінювати потенційні заощадження ізольовано.

Цільовою функцією проекту А (рис.6.8) було зменшення кінцевого споживання і очікуване (розрахункове) заощадження становить 30%.

За проектом Б (рис.6.9а) очікуване заощадження за рахунок покращення розподілювальної системи становить 25%.

За проектом В (рис.6.9б) покращення бойлерного господарства дає додаткове заощадження 25%.

Якщо розглядати всі три проекти (А, Б та В) ізольовано можна дійти хибного висновку, що загальне заощадження становитиме 80% хоч в дійсності це не так.

Рис.6.10 ілюструє ефект впровадження всіх трьох проектів. У вихідному стані системи для одержання кінцевим споживачем енергії 100 ГДж, коли ККД бойлерної і розподілювальної системи становили 60%, бойлерна повинна була одержувати:

(ГДж)

результуючий ККД становив -

Після впровадження трьох проектів для одержання кінцевим споживачем енергії 70 ГДж, коли ККД бойлерної і розподілювальної системи зросли до 80%, бойлерна повинна одержувати:

результуючий ККД систем зріс і становить . Загальне заощадження від всіх проектів:

Проілюструємо ефект взаємодії проектів ще й конкретним числовим прикладом Для опалення приміщення потрібно 50000 ГДж тепла. Енергоаудитор вважає таке споживання марнотратним, оскільки, по-перше, в приміщенні весь час (незалежне робочий, чи позаробочий) підтримується однакова комфортна температура і, по-друге, будинок має слабку теплоізоляцію.

З метою економії енергії запропоновані заходи:

- встановити часовий синхронізований з робочим часом регулятор опалення, що дозволить скоротити опалювальне споживання на 40%;

- покращити теплову ізоляцію будівлі, що само по собі дозволить скоротити кількість необхідного тепла на 10%.

Порівняємо якими будуть річні заощадження енергії (у ГДж і у відсотках) при впровадженні лише першого заходу, лише другого заходу та у випадку впровадження обох заходів.

Вважається що будівля вже має добру систему регулювання температури, яка підтримує задану температуру регулюванням подачі теплоносія.

У випадку впровадження лише першого заходу з 50000 ГДж початкового споживання буде заощаджено 20000 ГДж (40%) і споживання обмежиться до 30000 ГДж

У випадку впровадження лише другого заходу з 50000 ГДж початкового споживання буде заощаджено 10000 ГДж (20%) і споживання обмежиться до 40000 ГДж.

6.6  Заощадження первинної і вторинної енергії

Однією з найважливіших, хоч часто нехтуваних особливостей звіту з енергозбереження, є усвідомлення відмінностей між заощадженням первинної і заощадженням вторинної енергії.

Зупинимося на цьому питанні детальніше.

Заощадження первинної енергії палива за рахунок економії вторинної енергії. Заощадження вторинної енергії виявляє вплив на споживання первинної енергії. Найпростіший шлях обчислення економії первинної енергії - розділити кількість заощадженої вторинної енергії на коефіцієнт ефективності (електростанції чи котла). Заощадження вторинної енергії може негативно чи позитивно впливати на заощадження підприємства вцілому. Наприклад, зменшення заощадження вторинної енергії і збільшення навантаження на котел, може забезпечити його роботу в режимі оптимальних навантажень. Інколи економія вторинної енергії впливає на розподіл втрат, так скорочення рівня споживання пари може скоротити втрати пари в резервуарах збиранні конденсату.

Ефект заміни палива. Заміна одного джерела палива іншим звичайно відбувається у тих випадках, коли є можливість придбати інше паливо за нижчою ціною на одиницю вмісту енергії. Фінансовий розрахунок заощаджень повинен враховувати також можливість зміни витрат на ремонт обладнання. Крім того, заміна палива може змінити коефіцієнти перетворення. Проілюструємо сказане прикладом.

Паровий котел працює на газойлі і споживає 1033 тон палива для вироблення технологічної пари. Загальний ККД котла станонить 82%. З метою заощадження коштів рекомендовано перенести котел на природний газ. Оскільки природний газ має нижчий рівень теплопередачі полум'я, ніж газойль. загальний ККД знижується з 82% до 80% (вища теплотворна здатність), однак, передбачається, що нижча вартість природного газу компенсує цей технічний недолік.

Потрібно визначити величину заощадження енергії та заощадження коштів за рахунок заміни палива.

Теплотворна здатність газойлю 42,3 МДж/кг, ціна 1,47 грн/кг. Природного газу відповідно 40,5 МДж/м3 та 0,88 грн/м3.

Показники наявного стану.

Тепло згорання газойлю:

1033000 кг*42,3 МДж/кг = 43695900 МДж = 43695,9 ГДж.

Річні видатки на газойль: 1033000 кг*1,47 грн/кг = 1518510грн

Річне генерування тепла: 43695,9*0.82 = 35831 ГДж

Показники майбутньої ситуації:

Річна погреби тепла 35831 ГДж

Річне споживання природного газу: 15831/0.8 = 44788 (ГДж)

Річні відатки на природний газ:

44788 ГДж відповідають 1105876 м3 газу, що за ціни 0,88 грн/м3 дає 973171 гри.

Обсяги заощаджень:

енергії палива 43696 ГДж * 44788 ГДж =-1092 ГДж;

коштів 1518510 грн - 979171 грн = 545340 грн.

Розглядаючи варіант зміни палива слід ще врахувати зміну видатків на технічне обслуговування котла, можливу зміну очікуваного терміну служби котла та майбутню зміну вартості палива. Слід мати на увазі, що, можливо, під нове паливо потрібно будє замінити пальники котла. Ще одне питання - це утилізація непотрібного тепер резервуару для зберігання газойлю.

Рекуперація тепла. Якщо потоки енергії вилучаються з регенеративних систем чи виводяться як побічний продукт систем перетворення енергії (низькотемпературне тепло в системі комбінованого виробництва теплової та електричної енергії), то економія в цих енергопотоках не обов'язково приводить до заощаджень первинної енергії. Наприклад, коли гаряче водопостачання здійснюється системою комбінованого виробництва теплової і електроенергії, яка в іншому випадку викинула б це тепло в атмосферу, то економія гарячої води не заощаджує палива, на якому працює комбінована система. Навпаки, якщо низькотемпературне тепло в системі комбінованого виробництва покриває лише частково потреби опалення, а решту забезпечує електричне опалення, то заощадження гарячої води негативно вплине на заощадження електроенергії.

6.7  Гранична вартість заощаджень енергії

У звіті з енергообстеження природно показати заощадження енергії як заощадження коштів. Однак середня вартість палива - не завжди найкращий критерій переходу від обсягу заощаджень енергії до обсягу заощаджень коштів. Нижче висвітлені деякі обставини, які слід враховувати під час згаданого переходу.

Структура вартості енергії. Необхідно розраховувати фінансові заощадження, виходячи з тих елементів структури вартості енергії, на які впливають запропоновані заходи з заощадження енергії (пікова і нічна вартість одиниці енергії, вартість одиниці енергії під час максимуму навантаження, тощо).

Неенергетичні заощадження коштів. Заходи з ефективного використання енергії часто впливають на зміну неенергетичних видатків, таких, як наприклад, видатки на ремонт виробничого обладнання Цей вплив може  позитивним і негативним, його слід обов'язково враховувати.

Зниження (підвищення) цін. Природно під час визначення цін на енергію керуватися вже усталеними в аудиті тарифами чи відомими поточними даними про ціни. Однак, інколи можна виходити з розрахункових чи відомих майбутніх цін на енергію та енергоносії.

6.8 Формування і оцінна проекту покращання енерговикористання на об'єкті

Після розгляду всіх можливих заходів з покращання енерговикористання здійснюється їх узагальнення і формування проекту стосовно об'єкта вцілому. Перелік можливих заходів може бути досить великим. Поірібно співставити всі ідеї і сформувати список пріоритетних заходів.

На цьому етапі важливим є спілкування з повноважними представниками об'єкту. Це дозволить з'ясувати, які з пропонованих заходів уже впроваджувалися, але результати виявилися невдалими, а які раніше розглядалися і були відхилені внаслідок обмежень технологічного характеру чи інших обмежень. Можливо впровадження деяких з пропонованих проектів вже розпочато, а деякі вже заплановано впровадити.

Ще один важливий момент - це узгодження заходів з енергоощадності з планованою реконструкцію основного виробництва об'єкту.

Ознайомивши керівництво об'єкту з переліком пропонованих заходів, слід прислухатися до їх думки шодо можливих перешкод і труднощів впровадження заходів на об'єкті.

Після цього можна перейти до оцінювання заходів, а саме:

- перевірити, які з заходів є працездатними, тобто можливими до реалізації в конкретних умовах об'єкту;

- перевірити, які з заходів є доцільними;

- вивчити взаємодію заходів;

- визначити капіталовкладення на реалізацію заходів;

- визначити кінцеві результати (вигоди) від впровадження заходів;

- порівняти конкуруючі заходи і визначиш пріоритети;

- зробити висновки.

В ході оцінювання заходів здійснюсп.ся в першу чергу їх технічна перевірка з метою гарантування того, що певний захід не виявиться неприйнятним з технічних міркувань. З'ясовується працездатність заходів в конкретних умовах виробництва взагалі, та чи буде обладнання, яке пропонується встановити, працювати в прогнозованих умовах, чи правильно визначено його потужність (продуктивність).

Враховуються також побічні ефекти заходів з енергоощадності. Наприклад, введення в живильну воду кислотних домішок для усунення осаду на стінках трубопроводів може привести до посиленої їх корозії, викликати забруднення води, яка подається в котел, що може через технологічну пару негативно вплинути на якість продукції. Впровадження деяких заходів може вимагати підвищення рівня технічного обслуговування з залученням кваліфіковзкішого персоналу. З іншого боку, зростає можливість впливу персоналу на виробничий процес, наприклад, зміною під час експлуатації уставки регулятора.

Серед факторів оцінювання заходів важливим є їх надійність.

Є також певний суб'єктивний фактор сприйняття заходів працівниками об'єму, які можуть вважати їх надуманими і непотрібними.

Крім технічного аналізу здійснюється також перевірка доцільності заходів. Метою цієї перевірки є гарантування того, що даний захід не виявиться неприйнятним з інших міркувань, деякі з яких наведені нижче.

По-перше, цє можуть бути вимоги екологічного характеру. Чи здійснюєма перевірка або впровадження заходів не порушує чинне законодавство про охорону довкілля. А якщо й не порушує, то чи не погіршить репутацію виробництва як екологічно нешкідливого об'єкту.

По-друге, чи пропонований захід дійсно є найкрашим вирішенням. Для цього слід проаналізувати виграш від його впровадження не лише в короткочасному, а й в довготривалому плані.

По-третє, чи прийнятний пропонований захід з причин невиробничого характеру. Наприклад, розташування нового обладнання може вимагати ліквідації спортивного клубу для працівників об'єкту.

По-четверте, чи заходи с прийнятними з точки зору капіталовкладень в їх реалізацію. Слід визначити наближені, але реальні межі можливих видатків.

Нарешті, необхідно виконати оцінку потенційних фінансових вигод і інших подібних вигод від реалізації запропонованих заходів.

Визначення видатків на впровадження проекту з енергоощадності - це ключовий момент енергоаудигу. Помилково оцінені видатки (звичайно занижені) можуть легко підірвати довіру до проекту в цілому. Як правило причина зниження видатків не в недооцінюванні видаїків, а в тому, що виявляються випущеними повністю леякі ї\ компоненти.

Нижче наведено далеко не повний перелік таких компонентів:

- вартість придбання енергоощадного обладнання;

- закупівельна вартість допоміжного обладнання (регуляторів, інструментів, охоронного обладнання);

- видатки на доставку (митні формальності, встановлення обладнання на робочому місці);

- страхування.

- видатки на ізоляцію:

- передпускове тестування і введення установки в промислову експлуатацію;

- оплата консультацій;

- видатки на цивільне будівництво;

- видатки на переміщення виробничого обладнання;

- видатки на задоволення вимог техніки безпеки і охорони праці;

- перебудова будівлі у зв'язку з встановленням нового обладнання;

- перевірка ліцензування (сертифікації);

- вартість продукції, яка не буде вироблена через зупинку виробничого процесу на час реалізації заходів з заощадження енергії;

- навчання персоналу.

Визначення видатків на компонент загальної вартості вимагає джерел вартісної інформації.

Найнадійнішим джерелом є попередній особистий досвід впровадження аналогічною проекту, але і у цьому випадку слід обережно ставитися до фактів, які можуть викликати значну різницю видатків аналогічних проектів. Наприклад, установка електронного контролю на нафтохімічному заводі може коштувати набагато дорожче, ніж аналогічна установка на пивоварні у зв'язку з необхідністю використовувати обладнання, яке сертифіковане для використання у вибухонебезпечному середовищі.

Корисно також використати нотування і бюджетні розцінки постачальників, а також ціни, взяті з різних реклам і оголошень. Однак, і тут важливо переконатися, що ці джерела не приховують всі вартісні компоненти, зокрема, доставка і налагодження обладнання.

Прайс-листи - не простий і надійний шлях визначення ціни обладнання, але їх можна використовувати лише в тому випадку, коли трудові затрати незначні, або відомі.

Отже, джерелами для оцінки видатків можуть бути:

- прайс-листи на обладнання;

- публікації про вартість обладнання, витрати на оплату праці і загальні середні витрати (а саме, на 1 м2, на 1 кВт встановленої потужності тощо),

- бюджетні видатки постачальників (монтажників);

- розцінки постачальників (монтажників);

- інформація про вартість попередніх впроваджених проектів

Дуже важливо використовувати надійні фінансові критерії. Звичайно виконують аналіз дисконтованого грошового потоку, чистої зведеної вартості та (чи) внутрішньої норми прибутку для всіх, окрім найпростіших, заходів. Важливо, щоб дані фінансового аналізу були подані у формі, доступній і зрозумілій керівництву об'єкта та його підрозділів.

Тепер весь матеріал для надання заходам певних пріоритетів зібраний.

Додамо ще. що якщо захід вимагає великих капіталовкладень, чи існує великий ризик того, що ощадність не буде досягнена, потрібне детальніше енергетичне обстеження.

7. ЗВІТ З ЕНЕРГОАУДИТУ

Метою звіту з енергоаудиту є подання аудиторської інформації в єдиному рекомендаційному документі поряд з даними про енергетичні і фінансові видатки та заощадження.

Звіт повинен бути інформативним, професійним, таким, щоб його цікаво було читати.

У типовому випадку звіт має таку структуру:

- анотація;

- вступ,

- аналіз стану енергоспоживання на об'єкті;

- опис підприємства і будівель;

- рекомендації з ефективного використання енергії;

- висновки;

- додатки.

Анотація звіту маг обсяг не більше двох чи трьох сторінок з чітко виділеними рубриками. Анотація являє собою самодостатній (без посилання на звіт) реферат для вищого керівництва, якому ніколи читати весь звіт. Для більшої виразності анотація може бути подана на папері іншого кольору.

Анотація зазвичай висвітлює такі моменти:

- стан енерговикористання на обстежуваному об'єкті (слабкий, задовільний, добрий рівень енерговикористання порівняно з іншими об'єктами);

- основні моменти енергообстеження (а саме, виключно високий (низький) рівень використання енергії);

- обгрунтування необхідних змін (рекомендований напрям дій, альтернативні дії);

- прогнозований результат (майбутня ситуація на об'єкті за умови реалізації рекомендацій).

В анотації пояснюється виявлена аудитором нинішня ситуація на об'єкті, визначаються важливі стосовно використання енергії моменти. Анотація повинна скеровувати читача на рекомендований напрям дій, покликаних покращати ефективність використання енергії на об'єкті, а також висвітлювати вигоди та наслідки, які може дати енергоощадність. Анотація повинна бути написана зрозуміло й коротко, без надмірного вживання технічної лексики.

Метою вступу є інформування читача про підготовку і хід обстеження на об'єкті, а також про очікувані результати.

У вступі наводять таку інформацію:

- виконавці звіту з енергообстеження (компанія, яка проводила обстеження, чи компанія, яка використала матеріали аудиту іншої компанії);

- обгрунтування проекту (чи є цей проект одним з кількох проектів для різних підрозділів компанії, чи він є частиною нового проекту з енергоощадності);

- мета проекту (а саме, виявлення потенціалу енергозбереження);

- параметри звіту (виділення особливих аспектів енергоспоживання чи вилучення певних типів енергоспоживання, оскільки вони є частиною окремого обстеження);

- методи проведення перевірки (використання вимірювачів, візуальні: вивчення обладнання, аналіз енергетичної ситуації).

В першому основному розділі "Аналіз стану енергоспоживання на об'єкті" наводиться інформація про кількість і вартість енергії, що використовується споживачами об'єкта дослідження. Розглядається використання окремих видів енергії. Зміст цього розділу відповідає розділам 3 і 4 цього посібника.

Опис підприємства і будівель (другий основний розділ звіту) характеризує наявні на об'єкті установки і обладнання, режими їх роботи та продуктивність. Детально інформація, яка входить в цей розділ, розглянута в розділі 5 цього посібника.

Третій основний розділ звіту містить рекомендації з ефективного енерговикористання і обгрунтування дій з підвищення ефективності використання енергії

Розділ містить результати досліджені, різних аспектів з заощадження енергії.

Він починається з опису рекомендацій з заощадження енергії, тобто опису тих дій, які повинні бути виконані, нових процедур, установки нового обладнання Далі йде оцінка енергоощадності, тобто розрахунок, який показує скільки енергії і відповідно коштів буде заощаджено, а також ефект від заощадження енергії, тобто очікуваний вплив заощадження енергії на показники роботи об'єкта, а саме, на показники ефективності за скороченого споживання енергії, на ремонтні витрати, на необхідні зміни в технології виробництва. Очевидно, що впровадження заходів з енергоощадності вимагатиме певних видатків. Тому потрібно навести результати розрахунку вартості проекту з врахуванням всіх складових видатків на впровадження рекомендацій, а саме: вартості необхідного обладнання, робочої сили, втрат виробництва тощо.

Енергоаудитор повинен обгрунтувати життездатність проекту, тобто показати наскільки життєздатними є впровадження рекомендацій з енергоощадності за наявних обмежень у вигляді необхідності зупинки виробництва, чутливості цін на паливо, інвестиційної політики тощо.

Висновки звичайно дають після рекомендацій щодо енергоощадності, в них викладають нинішній стан і потенціал енергоощадності об'єкта. Пункти висновків в основному подібні до пунктів анотації, однак вони зосереджені на діях аудитора під час виконання робіт. Тому висновки містять дані про обстеження об'єкта і джерела одержання необхідної інформації, зокрема, поділ енергії на різні катеюрії, виявлені невідповідність чи неправильне енергоспоживання, порівняння енергоспоживання на об'єкті з енергоспоживанням на аналогічних об'єктах. Далі наводять вартість і вигоди від реалізації безвитратних, низько- і високовитратних рекомендацій, характеристики альтернативних заходів, а також суму загальною потенціалу енергоощадності. Висновки містять обгрунтовані аргументи на користь одних рекомендацій стосовно інших, прогнози енереоощадності на об'єкті після впровадження заходів. Нарешті, висновки обґрунтовують необхідні подальші детальні обстеження і (чи) дії, які повині бути здійснені на об'єкті, а також вказують загальну розраховану вигоди від цих дій.

В додатках до звіту наводять детальні розрахунки, описи, кошториси, таблиці даних тощо, бо інакше ці матеріали переривали б хід звіту. Однак, вони безумовно підвищують якість звіту, забезпечуючи йому більшу повноту. В додатках дають опис решти пропозицій з енсргоощалності, які аудитори не включили в основну частину звіту.

Звіт являє собою вагомий продукт, який клієнт одержує від консультанта. Він повинен бути написаний доброю мовою, ясно і лаконічно. Для підготовлення якісного звіту потрібний час. але в даному випадку мова йде в першу чергу про якість, а не кількість.

Не варто залишати поза увагою ділянок виробництва, щодо яких немає пропозицій з підвищення ефективності енерговнкористання. Потрібно сказати, що вони працюють ефективно.

Звіт з енсргоаудиту становить основу стратегічного плану покращення використання енергії на об'єкті.

Типовий звіт має обсяг біля 40 сторінок, прочитання його вимагає 1-2 години.

8  ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕНЕРГОАУДИТУ НА ОБ'ЄКТІ

Можливі два варіанти вибору часу презентації підсумків енергоаудиту на об'єкті. Кращим вважаегься час перед остаточним оформленням звіту, щоб врахувати слушні зауваження, висловлені на обговоренні результатів аудиту. У випадку повної впевненості в якості звіту презентацію можна провести після подання звіту, але з обов'язковою умовою попереднього ознайомлення з ним замовників. До презентації варто обговорити ключові проблеми з зацікавленими особами, щоб не виникли прикрі несподіванки на самій презентації.

Часто пропоновані енсргоаудитором рекомендації щодо підвищення ефективності енерговикористання зустрічають заперечення через те. що в них не враховані інші, що не стосуються енергоощадності, але життєво важливі для підпригмства питання.

До числа таких питань найчастіше належать:

- недостатня чи недостатньо обгрунтована економічна ефективність рекомендацій;

- відсутність аналізу цінової політики;

- умови колективного договору (захист працівників від можливих скорочень);

- вплив на виробничий процес;

- доступність палива;

- вимога з техніки безпеки;

- законодавство про охорону довкілля;

- відсутність площ для розташування нового обладнання;

- вимога промислової естетики;

- доступність обладнання (і комплектуючих частин);

- нормативи підприємства;

- необхідність додаткового навчання персоналу.

Презентація на об'єкті - це шанс енергоаудитора "продати" запропоновані ним рекомендації з покращання ефективності діяльності об'єкту людям, які приймають рішення. Можливо, що више керівництво взагалі не прочитає звіт. Тому презентація - виступ на підсумковій нараді - це шанс аудитора настояти на необхідності змін і забезпечити себе роботою на майбутнє.

Під час презентації потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

- основна доповідь не повинна тривати більше години;

- не слід надто вдаватися в технічні деталі, оскільки йдеться швидше про фінансову, а не про технічну презентацію;

- не слід створювати ситуацій "глухого кута" - потрібно бути обережним з критикою конкретних осіб в присутності їх керівника;

- не варто створювати ніяких "шоків" - слід пояснювати так, щоб всі зрозуміли очікувані результати пропонованих дій, інакше аудитор може стати об'єктом нападок;

- завжди позитивно сприймається доброзичливе ставлення до людей;

- варто намагатися доброзичливо говорити про роботу обслуговуючого персоналу об'єкту;

- до презентації варто залучити на свою сторону максимально можливу кількість людей.

На презентації обов'язково повинна бути присутня ключова особа, яка буде приймати потрібне рішення.

Якісно проведений аудит, ретельно підготовлений звіт, добра презентація аудиту створюють передумови для укладання контрактів на проведення наступних аудитів.

Крім того, і це, можливо найголовніше, покращене енерговикористання дозволить заощадити обмежені енергетичні ресурси Землі для майбутніх поколінь і зменшити екологічне навантаження на природу для нинішніх.

ЛІТЕРАТУРА

# Матеріали проект TACIS EUK 9701 "Посилення дій з підготовки енергоменеджерів в Україні".

# Енергетичний менеджмент: Навчальний поcібник / Праховник А,В., Розен В.П.. Разумовський О.Б., та інші. - К.: Київ: Нот.ф-ка, 1999. - 184 с.: іл. -(Енергоpбереження; Кн. 3).