- Міністерство освіти і науки України

- Запорізька державна інженерна академія

- Кафедра міського будівництва та господарства

- Cіромолот Г.В.

- ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ОБСТЕЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

- Навчально-методичний посібник

- для студентів ЗДІА

- спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,

- спеціалізації «Міське будівництво та господарство»

- денної та заочної форм навчання

- Запоріжжя

- 2018

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

- ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ОБСТЕЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

- Навчально-методичний посібник

- для студентів ЗДІА

- спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,

- спеціалізації «Міське будівництво та господарство»

- денної та заочної форм навчання

Рекомендовано до видання на засіданні

кафедри міського будівництва та господарства

протокол № 4 від «10» жовтня 2018 р.

Запоріжжя

ЗДІА

2018

Сіромолот Г.В.

- Технічна експертиза, обстеження пошкоджень об'єктів будівництва та методи їх усунення: навчально-методичний посібник [для студентів ЗДІА спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Міське будівництво та господарство» денної та заочної форм навчання] / Г.В. Сіромолот – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2018. - 160 с.

Укладач:  Г.В. Сіромолот, кандидат технічних наук, доцент

- Рецензенти:  П.Ю. Єгоров, директор ПП «Мій будинок»

- М.О. Полтавець кандидат технічних наук, доцент,

- кафедри промислового та цивільного будівництва

- Запорізької державної інженерної академії

Рекомендовано до друку:

- рішенням кафедри Міського будівництва та господарства Запорізької державної інженерної академії (протокол № 4  від 10.10.2018р.)

- рішенням Вченої ради Факультету будівництва та цивільної інженерії Запорізької державної інженерної академії (протокол №3   від 17.10.2018р).

- рішенням Навчально-методичної Ради Запорізької державної інженерної академії (протокол №     від    .     . 2018 р.)

© Г.В. Сіромолот, 2018

Зміст

Вступ…..………………………………..………………………………..…..........5

Тема 1 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ,

ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОБ’ЄКТІВ ПРИБУДИНКОВОЇ

ТЕРИТОРІЇ……………………………………………………………….7

1.1  Основні положення по технічній експлуатації будівель і споруд . . . . .  . . . . . .7

1.2  Організація робіт по технічній експлуатації будівель . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.3  Технічне  обслуговування будівельних конструкцій, інженерного

обладнання, обєктів прибудинкової території . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.3.1 Технічна експлуатація підвалин будівель . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .30

1.3.2 Технічна експлуатація фундаментів будівель . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 32

1.3.3 Технічна експлуатація стін будівель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.3.4 Технічна експлуатація перекриттів і підлог . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 38

1.3.5 Технічна експлуатація даху й покрівлі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

1.3.6 Технічна експлуатація підвальних приміщень будівель . . . . . . . . . . . . .41

1.3.7 Технічна експлуатація сходів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

1.3.8 Технічна експлуатація балконів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

1.3.9 Технічна експлуатація горищних приміщень будівель . . . . . . . . . . . .. . 44

1.3.10 Технічна експлуатація систем водопостачання будівель . . . . . . . . . . . 46

1.3.11 Технічна експлуатація систем каналізації будівель . . . . . . . . . .. . . . . . 47

1.3.12 Технічна експлуатація систем опалення будівель . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.3.13 Технічна експлуатація систем газопостачання будівеь . . . . . . . . . . .. . 51

1.3.14 Технічна експлуатація систем вентиляції та кондиціювання

повітря………………………………………………………………………. . . . 53

1.3.15 Технічна експлуатація систем централізованого видалення сміття………………………………………………………………………… ….55

1.3.16 Технічна експлуатація ліфтів……………………………………………57

1.3.17 Технічна експлуатація систем електропостачання будівель…………..59

1.3.18 Технічна експлуатація телевізійних антен……………………………...62

1.3.19 Технічна експлуатація засобів автоматизації……………………..........63

Тема 2  РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ…………………….…...65

2.1. Загальні положення……………………………………………….…...…..65

2.2. Поточний ремонт будівлі …………………………………………………66

2.3. Капітальний ремонт будівлі……………………………………….………68

Тема 3 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ І ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ………………………………………………………………………71

3.1. Цілі і завдання оцінки технічного стану будівель і споруд……………...71

3.2. Аналіз стану конструкцій…………………………………………………….71

3.2.1. Оцінка стану фундаментів………………………………………………………..75

3.2.2. Оцінка стану зовнішніх стін……………………………………………………....77

3.2.3. Оцінка стану перекриття………………………………………………………….79

3.2.4. Оцінка стану залізобетонних елементів балконів, лоджій, козирків і сходів…….. 80

3.3. Методи контролю міцності конструкцій…………………………………………..82

3.4. Параметри, що характеризують технічний стан будівлі...............................84

3.4.1. Фізичний знос………………………………………………………..84

3.4.2. Моральний знос………………………………………………………97

3.5.  Дефекти будівель і конструкцій і їх наслідки………………………………..101

Тема 4 ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

4.1.  Загальні положення....................................................................................................108

4.2.  Обстеження конструкцій……………………………………………………….117

4.3. Паспортизація будівель та споруд. Порядок ведення, зберігання та використання ……………………………………………………………… …..127

4.4 Правила безпеки при проведены обстежень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Додатки ………………………………………………………………………. . 136

Перелік використаної літератури …………………………………………….158

# ВСТУП

Життя і побут людей значною мірою залежать від наявності необхідних будівель і споруд. Існуючі будівлі – це величезна матеріальна цінність, що створювалася багатьма поколіннями людей протягом тривалого часу і є значною частиною національного багатства. Однак із  10,4 млн. будівель житлового фонду країни 4,7 тис. – аварійних, 36 тис. віднесено до категорії старих, не придатних для подальшої експлуатації. Кожна третя будівля потребує капітального або поточного ремонту.

Деякі будівлі є великою матеріальною, духовною, культурною, історичною, релігійною цінністю людства. Будівлі, створені в різні епохи, відображають технічні можливості свого часу, свої стандарти комфорту і тому велике значення в наш час має їх збереження.

Актуальність цієї проблеми пов'язана з технічним станом будівель і споруд, які в переважній більшості були зведені в попередні роки і внаслідок значного фізичного і морального зносу стали неефективними. Збереження наявних житлових будівель і забезпечення їх надійної довготривалої експлуатаційної придатності, створення безпечних і комфортних умов перебування в них людей є важливим завданням державного значення. Кожна будівля і споруда характеризується відповідними експлуатаційними властивостями, які мають бути збережені протягом всього терміну служби завдяки ефективній технічній експлуатації. Завданням технічної експлуатації є попередження передчасного фізичного зносу, а також усунення наявних несправностей елементів будівель і споруд.

З метою забезпечення надійності й безпечної  експлуатації  будівель,  споруд  та  інженерних  мереж, запобіганням аваріям на них слід своєчасно проводити комплекс дій з обстеження цих об'єктів, паспортизації з визначенням  їх технічного  стану  і відповідності вимогам безпеки. Крім того, слід розробити невідкладні заходи для забезпечення їх надійної експлуатації та визначити можливість їх подальшої безпечної довгострокової експлуатації.

У навчально-методичному посібнику приведені основні експлуатаційні вимоги, що пред'являються до будівель, споруд, конструктивних елементів та інженерного устаткування.

Для забезпечення належної якості функціонування будівлі необхідно прогнозувати закономірності зносу та старіння конструктивних елементів і інженерного устаткування. Зміна властивостей конструкцій спочатку визначається мікробудовою матеріалу, з якого вони виготовлені, обумовлено технологією виробництва та монтажу будівель; при цьому перші порушення виявляються вже в початковий період експлуатації будівлі. Протягом часу під впливом навколишнього і технологічного середовища та навантажень відбувається розвиток дефектів, корозія, що може привести до руйнування конструкцій.

Будівлі і споруди можуть знаходитися в експлуатації багато десяток років, тому важливо не тільки знати технічний стан їх елементів на момент обстеження, але й вміти прогнозувати зміну експлуатаційних властивостей у часі. Завдання перспективного дослідження експлуатаційних властивостей об'єктів найуспішніше вирішуються із застосуванням теорії надійності. Приведені методи та правила оцінки експлуатаційних властивостей приміщень будівельних об'єктів.

Навчально-методичний посібник присвячено основним положенням по технічній експлуатації цивільних будівель і споруд. Висвітлюються питання оцінкі технічного стану будівель та їх конструктивних елементів, наведени методи та засоби оцінки технічного стану і експлуатаційних якостей будівель і споруд.

Посібник орієнтований на сучасні методи навчання у вищому навчальному закладі: кожен із розділів супроводжується контрольними питаннями для самопереверки засвоєння викладеного матеріалу. Видання призначене для самостійного вивчення теоретичного матеріалу і виконання контрольної роботи студентами будівельних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

ТЕМА 1 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОБ’ЄКТІВ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

  - Основні положення по технічній експлуатації будівель і споруд

Кожна будівля має свій нормативний термін служби, який безпосередньо пов’язаний з економічними показниками будівлі, він може бути достатньо значним. Будівлі мають попередньо заплановані якості, які з часом змінюються у результаті різноманітних впливів різної інтенсивності.

Причини, що викликають несправності будівель (елементів):

1) зовнішні впливи (природні й штучні): сонячна радіація, перепади температури, ґрунт, рослинність, біологічні шкідники, сейсмічність, зсуви, атмосферні опади (вид, кількість, інтенсивність), ґрунтові води, мороз, вітер(направлення, швидкість, інтенсивність), вологість, агресивні газові викиди (промисловість, автотранспорт), техногенні навантаження;

2) внутрішні впливи (природні й штучні): біологічні шкідники, вологість,перепади температури, технологічні процеси, діяльність людей;

3) помилки, допущені при проектуванні та будівництві будівлі;

4) неефективна технічна експлуатація будівлі.

Основні фактории впливу наведено на рис. 1.1.

Часто будівлі та їх елементи завчасно виходять з ладу в результаті не одного, а сумарного впливу факторів. При цьому помітний вплив одного фактора сприяє різкому посиленню впливу на знос будівлі інших факторів. В

разі впливу на будівлю різних факторів її елементи зношуються, руйнуються,

виникають несправності, знижуються експлуатаційні показники будівлі, з плином часу вони повністю перестають відповідати своєму призначенню.

Передчасний знос будівлі (елементів) є дуже небажаним і неприпустимим, бо різко зменшується нормативний термін служби будівлі, порушується її нормальне функціонування за призначенням, умови праці й побуту людей.

Рисунок 1.1 - Основні фактори впливу на будівлю

Будівлі – це продукт довгочасного користування. Якщо розглядати усі стадії «життєвого циклу» цього продукту, то чітко можна окреслити такі основні етапи: 1) проектування, 2) будівництво, 3) приймання в експлуатацію, 4) експлуатація.

Технічна експлуатація будівлі триває десятки й сотні років. Затрати на неї складають щорічно приблизно 6 – 8% первісної вартості зведення будівлі (приблизно 2 – 3% на будівельні конструкції і 4 – 5% на інженерні системи). З цього випливає, що приблизно через кожні 15 років сумарні витрати на технічну експлуатацію будівлі дорівнюються витратам на її спорудження.

Важливою метою є зробити витрати на технічну експлуатацію будівлі якомога меншими, але без шкоди для самої технічної експлуатації будівлі. Це можна досягнути: управлінськими заходами; застосуванням ефективних матеріалів і обладнання; заходами з енергозбереження та ін. Рівень технічної експлуатації будівель дуже впливає на фактичний строк її служби, а загалом і на обсяги нового будівництва. Чим менше ефективність технічної експлуатації будівель, тим більше будівель будуть передчасно зношуватися, значно більше потрібно буде витрат на технічну експлуатацію будівлі та нове будівництво.

Заходи з технічної експлуатації будівель - це очевидні й недорогі засоби поліпшення ефективності використання енергоресурсів. Об'сяги і вартість заходів щодо технічної експлуатації будівель повинні бути включені в будь-які оцінки при виборі нового інженерного устаткування або зміні того, що існує.

Інженерне устаткування будівель звичайно проектують на максимальні умови експлуатації. Його характеристики регулювання і управління при технічній експлуатації іноді ігноруються, проте вони істотно впливають на економічні показники ефективності технічної експлуатації будівель.

Якість будівлі створюється на усіх трьох стадіях (проектування, будівництво, експлуатація). Але, як правило, вирішальний вплив має технічна експлуатація будівель.

Особливості технічної експлуатації будівель (в порівнянні з проектуванням і будівництвом):

1) Вона впливає на будівлю найбільш тривалий проміжок часу. Слід мати

на увазі, що в період експлуатації проявляються недоліки, які були допущені при проектуванні й будівництві. Це викликає необхідність ретельного обстеження будівель та інженерного обладнання на стадії приймання в експлуатацію.

2) Рівень ефективності технічної експлуатації будівель має великий вплив на психологічний стан споживачів, тому що будівлі – це місця тривалого і стабільного перебування людей. Збереження експлуатаційних показників будівлі забезпечують спеціалізовані організації, підприємства. Заходи з технічної експлуатації будівель повинні здійснюватися максимально ефективними методами й засобами при оптимальних матеріальних, енергетичних і трудових витратах.

3) Часто об’сяги робіт, місце і час їх проведення мають імовірний характер (підпорядковані законам теорії імовірностей та математичної статистики). Необхідне знання законів старіння, зносу та руйнування будівель та їх елементів, причин, що їх викликають. Це необхідно для знаходження максимально доцільних строків і методів виконання необхідних робіт.

За ступенем руйнування і значенням наслідків можна виділити три категорії несправностей: 1) аварійного характеру, що викликані сукупністю впливів різних факторів, треба виконувати відновлення окремих елементів абовсієї будівлі; 2) основних елементів неаварійного характеру, їх усувають при капітальному ремонті чи реконструкції; 3) другорядних елементів, їх усувають при поточному ремонті.

У процесі технічної експлуатації необхідно перш за все виявити  найбільш небезпечні місця, з яких починається руйнування конструктивних елементів будівлі і встановити за ними постійний нагляд. Початок руйнування завжди обумовлений певними руйнівними факторами або їх сукупністю. Такі фактори повинні бути виявлені під час огляду конструктивних елементів на початку їх утворення і усунуті в процесі технічної експлуатації. Щоб запобігти появі дефектів, важливо виявити основні фактори, які найбільше погіршують експлуатаційні властивості будівлі.

Знос будівлі – це процес погіршення експлуатаційних показників будівлі

в часі (з урахуванням зміни вимог) під впливом різноманітних факторів (внутрішніх і зовнішніх, природних і штучних). Цей процес є неминучим. Завданням технічної експлуатації будівель є недопущення прискореного, передчасного зносу, «гальмування» природного зносу, а також зменшення зносу, завдяки цьому збільшують строк служби будівлі і її елементів.

Експлуатаційні показники будівлі - це сукупність технічних, технологічних, об'ємно-планувальних, санітарно-гігієнічних, екологічних, економічних і естетичних характеристик будівель, які впливають на їх експлуатаційні якості.

Таблиця 1.1

Параметри експлуатаційної придатності будівель та способи і засоби їх контролю

| Параметри експлуатаційної придатності будівель | Способи і засоби їх контролю |
| --- | --- |
| Стан покрівлі | Візуально |
| Стан гідроізоляції | Замір вологості поверхні, термощуп |
| Вологість утеплювача горищних дахів | Спосіб електричних опорів, мегомметр |
| Герметичність у прорізах і всієї будівлі | Спосіб заміру витрати повітря. Дефектоскоп |
| Товщина фарбованих покриттів | Товщиномір |
| Вологість стін і дерев'яних конструкцій | Вологомір, термощуп |
| Теплозахисні якості огороджень | Тепломір, психрометр |
| Міцність залізобетону, цегляної кладки | Молотки Кашкарова, Фізделя |
| Прогини перекриттів, осідання | Тензометри, індикатори, геодезичні прилади |
| Ширина розкриття тріщин | Товщиномір, мікроскоп, маяки |
| Деструкція штукатурки і облицювання | Присоски, адгезіометр, товщиномір |
| Газовий склад повітря в приміщеннях | Газоаналізатори |
| Вологість повітря в приміщеннях | Психрометри, гігрографи |
| Температура повітря в приміщеннях | Термометр, термограф |
| Температура поверхні стін, конструкцій | Термощупи |
| Освітлення приміщень | Люксметр |
| Звукоізоляційна здатність огороджень | Комплект шумометричної апаратури |
| Повітряний режим в кухнях, підвалах, горищах | Термоанемометр, анемометри |
| Стан горизонтальної гідроізоляції | Мегомметр |
| Корозійна активність ґрунту | Хімічний аналіз ґрунту |
| Стан дренажу | Візуальний огляд за допомогою дзеркала і електричного ліхтаря |

Сучасні експлуатаційні й соціальні вимоги – це вимоги до комфорту, благоустрою, планування. Моральний знос у більшості випадків виникає раніше, ніж фізичний знос і незалежно від нього. Ознаки морального зносу: невідповідність планування квартир сучасним вимогам і нормам, невідповідність інженерного обладнання будівель сучасним вимогам і нормам, недостатній благоустрій прилеглої території (озеленення, автостоянки, сміттєві контейнери) та інше.

Під строком служби будівлі розуміють термін її безвідмовного функціонування, тобто відповідність експлуатаційним вимогам конструктивних елементів та інженерно-технічного устаткування будівлі в процесі їх експлуатації.

Конструктивні елементи будівель та їх інженерно-технічне устаткування виконані з матеріалів з різними властивостями, працюють в неоднакових умовах і мають різні характеристики, відповідно і терміни безвідмовної роботи їх неоднакові.

Терміни служби будівель поділяються на нормативні й оптимальні. Нормативні терміни служби будівель регламентовані відповідними нормативними документами. Оптимальний термін служби будівлі, на відміну від нормативного, визначають з урахуванням витрат на його експлуатацію за весь строк служби.

Значення оптимального терміну служби залежить від міжремонтного періоду, об'сягу початкових витрат на зведення будівлі і вартості капітального ремонту. Чим рідше і з меншою вартістю виконують ремонти, тим більший оптимальний термін експлуатації будівлі.

Залежність оптимального строку служби будівлі від затрат на її експлуатацію наведена на рис. 1.2.

Залежність зносу будівель від періодичності проведення ремонтів, види

фізичного зносу і оптимальну довговічність будівель наведено на рисунках 1.3, 1.4.

Рисунок 1.2  -   Залежність оптимального строку служби будівлі від затрат на її експлуатацію

1 - приведені витрати на весь період експлуатації будівлі; 2 - загальні витрати на весь період експлуатації будівлі; 3 - зниження початкової вартості будівлі.

Рисунок 1.3 -  Графік підвищення залишкового ресурсу експлуатації будівлі шляхом проведення ремонтів

Рисунок 1.4 -  Види зносу і оптимальна довговічність будівель

Збільшення початкової вартості будівлі приводить до зменшення витрат на виконання заходів з технічної експлуатації, що не завжди економічно.

Наприклад, із збільшенням довговічності конструктивних елементів початкова вартість будівлі буде значно перевищувати витрати на технічну експлуатацію. Тому оптимальний термін служби повинен задаватись залежно від групи капітальності будівлі.

Строк служби конструкції будівлі – це календарний час, протягом якого під впливом різних факторів вона приходить до стану, коли подальша експлуатація стає неможливою, а відбудова – економічно недоцільною. Строк служби будівлі визначають строком служби практично незмінних конструкцій: фундаментів, зовнішніх стін, каркасів. Економічний строк служби будівлі враховують при визначенні норм амортизаційних відрахувань і ефективності витрат коштів на ремонти. Таким чином, склалася система технічних вимог, які висувають до різних елементів будівлі при оцінці ступеня надійності їх експлуатації для того, щоб прийняти правильне рішення щодо проведення необхідного економічно обґрунтованого заходу.

Технічна експлуатація будівель може здійснюватися: самотужки, конкретними фахівцями, спеціалізованими фірмами, експлуатуючими організаціями. Експлуатаційні служби, зайняті технічною експлуатацією будівель, являють собою організаційну сукупність взаємозалежних підрозділів.

Штатна чисельність експлуатаційних служб визначається залежно від конкретних умов (обсягів робіт, характеристик будівель, інженерного устаткування, кількості і якості інженерних систем, кваліфікації фахівців) і є непростою проблемою. Структурні схеми організацій, зайнятих технічною експлуатацією будівель, залежать від клімату, традицій, способу життя людей та інших факторів.

При формуванні структури експлуатаційної служби необхідно виходити  з  умови досягнення її максимальної ефективності, тобто досягнення намічених цілей мінімальними витратами:

1) Концентрація матеріально-технічних ресурсів в експлуатаційній службі з більшою або меншою наближеністю служби до місця послуг: створення великих потужних служб, що виконують весь комплекс робіт з технічної експлуатації будівель у великих районах міста; створення великих спеціалізованих підрядних служб для виконання визначених видів робіт з технічної експлуатації будівель (ліфти, газове устаткування, електроустаткування, телефон, телебачення й ін.) за невеликими службами за місцем надання послуг; за експлуатаційними службами зберігаються функції вбирання території і замовника стосовно спеціалізованих служб; великі експлуатаційні служби в районах міста і невеликі – у мікрорайонах міста; великі експлуатаційні служби виконують ремонти (в них зосереджені основні матеріально-технічні ресурси, машини і механізми), а невеликі – технічне обслуговування.

2) Технічна експлуатація будівель здійснюється самотужки, конкретними фахівцями, спеціалізованими фірмами.

Можливі такі методи організації робіт з технічної експлуатації будівель:

1) метод закріплення визначених ділянок робіт за конкретними працівниками.

Достоїнства цього методу: конкретний працівник внаслідок досвіду має повну інформацію про стан елементів на закріпленій за ним ділянці; персональна відповідальність працівника за стан елементів на закріпленій за ним ділянці.

Недоліки цього методу: відсутність конкретного працівника з поважної

(відпустка, хвороба) або з неповажної причини вносить серйозні труднощі у проведення робіт на ділянці; плинність кадрів має дуже негативне значення; індивідуальна робота іноді приводить до зниження продуктивності праці; утруднений контроль за якістю й обсягом виконуваних робіт на закріплених ділянках, тому що контролювати доводиться кожного працівника.

2) метод комплексних бригад.

  - Організація робіт по технічній експлуатації будівель

Функціонування будівлі — це безпосереднє виконання ним заданих функцій. При цьому повинні бути забезпечені оптимальні витрати на технічну експлуатацію будівель. Використання будівлі не за призначенням, часткове пристосування під інші цілі знижують ефективність його функціонування, оскільки використання будівлі за призначенням є основною метою його експлуатації. Функціонування будівлі включає період від закінчення будівництва до початку експлуатації, а також період ремонту будівлі.

Технічна експлуатація будівель — це комплекс організаційних і технічних заходів, які забезпечують безвідмовну роботу всіх елементів і систем будівлі протягом нормативного терміну служби, та функціонування будівлі за призначенням. Технічна експлуатація будівель складається з технічного обслуговування (враховує забезпечення нормативних режимів і параметрів, наладку інженерного устаткування, контроль   за   технічним   станом   будівель), системи ремонтів (поточного і капітального), санітарного змісту (прибиранні громадських приміщень, прибудинковій території, зборі сміття).

Завдання експлуатації будівель полягають в забезпеченні: безвідмовної праці конструкцій будівлі; дотримання нормальних санітарно-гігієнічних умов і правильного використання інженерного устаткування та  технічного обладнання; підтримка температурно-вологостного режиму приміщень; проведення своєчасного ремонту; підвищення ступеня впорядкування будівель і так далі.

Технічне обслуговування - це комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівлі або заданих параметрів і режимів роботи технічного обладнання, а  також  по  забезпеченню нормативного повітряного обміну,  температурно-вогкісних  та  інших  показників  приміщень. Система технічного обслуговування жилих будинків повинна забезпечувати безпечне й безперебійне функціонування будинків, інженерних мереж і обладнання протягом установленого терміну служби будинку. Основа правильної технічної експлуатації інженерних систем – це попередження їх передчасного зносу і виходу з ладу, що досягається ефективною організацією безперебійної роботи всього інженерного обладнання будівель. Технічне обслуговування жилих будинків включає роботи з контролю за їх станом, забезпечення справності, працездатності, наладки і регулювання інженерних систем, відновленню елементів, що зносилися. Частини будівлі не можуть експлуатуватися до повного зносу.

До складу технічного обслуговування будівель входять наступні заходи: огляди; усунення несправностей, що вимагають негайного виконання; підготовка будівель до сезонної експлуатації (у весняно-літній і в осінньо- зимовий періоди) та  інші роботи.

Роботи з технічного обслуговування будівель здійснює технічний персонал експлуатуючої організації. Роботи по технічному обслуговуванню деяких видів інженерного устаткування будівель (газове устаткування, ліфти,

електроплити, телеантени та ін.) можуть здійснюватися спеціалізованими

організаціями на договірній основі. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-,водопостачання, водовідведення і зливової каналізації і витрати на виконання цих робіт здійснюються відповідно до законодавства.

Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій (якщо інше не визначено договором) є:

- для каналізації - найближчий до будівлі оглядовий колодязь;

- для водопроводу, газопроводу, тепломережі - вентиль або трійник біля будівлі;

- кабель кінцевої муфти при кабельних вводах і прохідні ізолятори при повітряних вводах - муфти належать до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори -до внутрішніх. У разі, якщо кабельний ввід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка в цьому разі належить до внутрішніх мереж.

Порядок  утримання газових і електричних внутрішньобудинкових мереж регулюється нормативно-правовими актами з питань регулювання електроенергетики та газопостачання. Планування технічного обслуговування кожної будівлі здійснюється шляхом розробки за встановленим переліком робіт планів-графіків. Склад робіт з технічного обслуговування жилих будинків і терміни їх виконання відображаються в плані-графіку, що складається виконавцем послуг на тиждень, місяць і рік.

Контроль за технічним станом здійснюється шляхом впровадження системи технічного огляду жилих будинків. Ця система включає проведення планових (які відомі наперед і здійснюються відповідно до встановленої періодичності) і позапланових оглядів. Планові огляди житлових будинків розподіляються на загальні й профілактичні.

Загальні огляди проводять на підставі наказу, з періодичністю два рази на рік залежно від кліматичних умов, як правило, навесні (квітень) і восени (вересень) - (весняний і осінній огляди). Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією всіх елементів приміщень будинку, інженерних систем і устаткування будівель, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення їх технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо їх усунення, визначення готовності будівлі до експлуатації в наступний період.

Основними завданнями загального огляду будинків є: визначення обсягу робіт з підготовки жилих будинків до експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди; встановлення технічного стану жилих будинків, що підлягають відповідно до плану капітального або поточного ремонту в наступному році (для своєчасної розробки проектно-кошторисної документації); уточнення обсягів робіт щодо поточного ремонту будинків, що включені в план на поточний рік; перевірка готовності жилих будинків, комунікацій, обладнання і елементів благоустрою до експлуатації в осінньо-зимовий період; визначення обсягів та видів ремонтних робіт щодо кожного

будинку для врахування під час формування плану на наступний рік або уточнення відповідних планів поточного року.

Загальні огляди будівель здійснює комісія, що призначається наказом, до її складу входять відповідні спеціалісти виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і представники громадських організацій, правління ЖБК та ОСББ. При загальних оглядах будівель, в яких відмічені істотні несправності, в разі необхідності до складу комісій можуть включатися спеціалісти - експерти проектних інститутів та спеціалізованих організацій. При загальних оглядах будівель комісія повинна виявити недоліки, що знижують експлуатаційні показники будівель, випадки порушення встановлених правил їх технічної експлуатація. Особлива увага повинна бути приділена виявленню несправностей, що загрожують життю і здоров'ю людей, збереженню їх майна, явищ, що негативно впливають на навколишнє середовище.  Загальний весняний огляд слід здійснювати після танення снігу, коли всі  елементи будівлі і території, що біля будинку, звільняються від сніжного покриву і стають візуально доступними для огляду.

Загальний осінній огляд необхідно здійснювати перед настанням опалювального сезону і до утворення сніжного покриву, що утрудняє візуальний огляд елементів будівель і території біля будинку. При осінньому загальному огляді необхідно перевіряти чи виконані в повному об'сягу всі заходи, заплановані на літній період, і як йдуть роботи з підготовки будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Загальний огляд будівель проводиться в наступній послідовності:

- територія, що біля будинку, і прилеглі до неї ділянки вулиць, а також зовнішні інженерні мережі, введення, випуски і т. п.;

- фундаменти, підвальні приміщення, інженерне устаткування, встановлене в підвальних приміщеннях;

-  зовнішні стіни і фасади, включаючи балкони, лоджії, еркери, навіси, архітектурні деталі, водовідвідні трубопроводи по зовнішніх стінах будівлі і    т. п.;

- дахи і горищні приміщення, в тому числі інженерне устаткування, трубопроводи оголовки вентиляційних і каналізаційних стояків, телеантени та інше;

-  поверхові приміщення будівель слід оглядати зверху вниз - від горища до підвалу, при цьому повинно бути встановлено стан перекриттів, підлог, вікон, дверей, стін перегородок, а також видимих з балконів частин фасадів і інженерного устаткування.

За наслідками загальних оглядів виявляють об'сяги робіт і планують терміни поточних ремонтів і капітальних ремонтів будівель (для своєчасної розробки проектно-кошторисної документації). Об'сяги робіт залежать від характеру і масштабів несправностей і фінансових можливостей підприємства.

Профілактичні огляди жилих будинків та їх конструктивних елементів здійснюються відповідними спеціалістами виконавця послуг відповідно до встановленої періодичності.

Профілактичне обслуговування будівель є складовою технічного обслуговування і полягає у виявленні несправностей, встановленні їх причин, в усуненні незначних несправностей елементів будівлі і устаткування з метою забезпечення їх безперебійної роботи, попередження порушень санітарно- гігієнічних вимог до приміщень будинків, а також перевірці, налагодженні та регулюванні окремих видів технічних пристроїв з метою забезпечення їх безперебійної та довготривалої роботи.

При профілактичних оглядах потрібно здійснювати контроль за виконанням власниками, наймачами (орендарями) умов договору. У разі необхідності, власникам, наймачам (орендарям) рекомендується виконати роботи з ремонту жилих приміщень чи обладнання, які згідно з договором входять в їх обов'язки.

Профілактичні огляди жилих будинків та їх окремих конструктивних елементів здійснюються відповідними спеціалістами виконавця послуг згідно з встановленою періодичністю за графіком, який затверджується керівником організації. Графіки профілактичного обслуговування елементів жилих будинків та їх результати записують у відповідних журналах.

Інженерне устаткування будівель повинне доповнюватися детальними інструкціями з їх технічної експлуатації, які можна використовувати як для навчання обслуговуючого персоналу, так і для інформування споживачів.

Перелік робіт, що виконуються при профілактичному обслуговуванні:

1) ліквідація незначних несправностей в системах холодного водопостачання і каналізації (заміна прокладок у водорозбірній арматурі, заміна окремих кранів, змішувачів, ущільнення згонок, заміна пошкоджених ділянок трубопроводів, закріплення приладів, що розхиталися, і трубопроводів, ліквідація засмічень, регулювання змивних бачків, притирання пробкових і кульових кранів і змішувачів, набивання сальників, заміна гумових прокладок, установка дросельних шайб, очищення змивних бачків від відкладень і ін.);

2) ліквідування незначних несправностей в системах центрального опалювання і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів, набивання сальників, дрібний ремонт теплоізоляції, заміна окремих опалювальних приладів і трубопроводів, закріплення приладів, що розхиталися, і трубопроводів, розбирання, огляд і очищення грязьовиків, повітрозбірників, вентилів, засувок, очищення від накипу запірної арматури, теплообмінників і ін.);

3) ліквідація незначних несправностей електричних пристроїв (заміна ламп, що перегоріли, заміна або ремонт штепсельних розеток і вимикачів, дрібний ремонт електропроводки, заміна запобіжників автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв і щитів);

4) провітрювання колодязів;

5) перевірка справності каналізаційних витяжок;

6) перевірка наявності тяги в димових і вентиляційних каналах;

7) перевірка заземлення оболонки електричних кабелів, електроустаткування;

8)  регулювання ліфтів;

9)  дрібний ремонт сміттєпроводів.

Позапланові огляди жилих будинків передбачають огляд окремих елементів будинку або приміщень після аварій, злив, ураганних вітрів, сильних снігопадів, повеней та інших явищ стихійного характеру, що викликають пошкодження окремих елементів будинків, а також у разі аварій на зовнішніх комунікаціях чи при виявленні деформації конструкцій і несправності інженерного обладнання, що порушують умови нормальної експлуатації. Передбачається огляд тільки тих елементів будівель, які могли бути схильні до пошкоджень (підвали і територія, що біля будинку, - після повеней; дахи,водостічні труби, телеантени, фасади - після сильних вітрів, злив, снігопадів і т.п.). Позачергові огляди проводять в терміновому порядку, не пізніше 1 - 2 діб після стихійного лиха. Послідовність огляду встановлюють у кожному конкретному випадку залежно від характеру стихійного явища або аварії. При цьому визначають обсяг збитку і планують заходи щодо усунення несправностей. Позапланові огляди проводяться комісією або окремими працівниками виконавця послуг залежно від обсягу та характеру пошкоджень, що виникли. Результати оглядів оформляють актами, в яких указують виявлені несправності й терміни їх усунення. Одночасно складають дефектні відомості, в яких також вказують об'сяг пошкоджень, що підлягають усуненню. Виявлені у процесі загального й позапланового огляду несправності та причини, що їх викликали, а також технічний стан елементів жилого будинку записуються в журналі обліку результатів огляду. Журнал заводить виконавець послуг на будинок чи групу будинків, залежно від кількості поверхів, рівня благоустрою та інших характеристик. Відомості, що заносяться до журналу, є вихідними даними для визначення технічного стану елементів будинку та його обладнання. Відповідальність за ведення і збереження журналу обліку результатів огляду будинків покладається на майстра (техніка) технічної дільниці.

Узагальнені відомості про технічний стан жилого будинку та про проведені ремонти відображають щорічно в технічному паспорті будинку. Виявлені під час оглядів дефекти, деформації конструкцій або обладнання будинків, що можуть призвести до зниження несучої спроможності й стійкості конструкцій або будинків, обвалів чи порушення нормальної роботи обладнання, усуваються виконавцем послуг із залученням, у разі необхідності, спеціалізованої організації.

Виконавець послуг повинен уживати термінові заходи для забезпечення безпеки людей, попередження подальшого розвитку деформацій, а також негайно інформувати про те, що трапилося, власника будинку чи уповноважену ним особу.

На підставі актів оглядів необхідно в місячний термін: а) скласти перелік (за результатами весняного огляду) заходів і встановити обсяги робіт, необхідних для підготовки будинку і його інженерного обладнання до експлуатації в наступний осінньо-зимовий період; б) уточнити обсяги робіт із

поточного ремонту (за результатами весняного огляду на поточний рік і осіннього огляду - на наступний рік), а також виявити несправності й ушкодження, усунення яких потребує капітального ремонту; в) перевірити готовність (за результатами осіннього огляду) кожного будинку до експлуатації в осінньо-зимових умовах.

Граничні терміни невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів та інженерного устаткування, які перешкоджають нормальній експлуатації будівель: протікання покрівлі – одна доба; несправності в системі

організованого водовідведення (водостічних труб, вирв, колін) – п’ять діб; несправності в системі організованого водовідведення внутрішнього водостоку – дві доби; несправності в системі організованого водовідведення зовнішнього водостоку – п’ять діб; втрата зв’язку окремих цеглин з кладкою зовнішніх стін, що загрожує безпеці людей – одна доба (з негайним огородженням небезпечної зони); протікання стиків панелей – сім діб; нещільність в димоходах і газоходах – одна доба; розбите скло і зірвані створи віконних рам, балконних і дверних полотен, дверей, вітражів, склоблоків та інше –одна доба (в зимовий час), - п’ять діб (в літній час); тріщини та інші несправності печей, що загрожують пожежній безпеці і проникненню у приміщення димових газів – одна доба (з негайним припиненням експлуатації); відставання штукатурки стелі або верхньої частини стін, що загрожує її обрушенню - п’ять діб (з негайним застосуванням засобів безпеки); порушення зв’язку зовнішнього облицювання, а також ліпних виробів, встановлених на фасадах, із стінами на висоті більше 1,5 метрів – негайно із застосуванням засобів безпеки; порушення зв’язку зовнішнього облицювання, а також ліпних виробів, встановлених на цокольній частині будівлі – п’ять діб; течі в трубопроводах і їх з'єднаннях - негайно; несправності електропроводки і електроустаткування аварійного характеру (коротке замикання і т. д.) - негайно; неаварійного характеру – одна доба; несправності об'єднаних диспетчерських систем - негайно; несправності переговорно-замкового пристрою - одна доба; несправності автоматики протипожежного захисту - негайно; несправності дренажних насосів – одна доба; витоки води з водорозбірної арматури і змивних бачків - одна доба; пошкодження сміттєпроводу - одна доба; несправності побутових електроплит - одна доба; несправності ліфта - одна доба (з негайним припиненням експлуатації).

Про несправність аварійного характеру, що створює загрозу для життя і здоров'я людей, необхідно терміново повідомити, захистити небезпечні зони і припинити експлуатацію інженерних систем. Для централізованого управління і контролю за технічним станом жилого фонду і обліку заявок на усунення несправностей створюють об'єднані диспетчерські служби (далі - ОДС) або районні диспетчерські служби (далі - РДС) на мікрорайони або групи будинків, які обладнують сучасними засобами автоматичного контролю і управління.

Для кожної ОДС установлюють перелік об'єктів диспетчеризації і контрольованих параметрів інженерного обладнання. Засоби автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання, засоби зв'язку, засоби обліку встановлюють відповідно до документів заводу-виготовника за проектами, виконаними спеціалізованою організацією, і повинні забезпечувати підтримання заданих режимів роботи інженерного обладнання,своєчасне подання сигналів про порушення режимів роботи або аварій, проводити вимірювання параметрів роботи обладнання для візуального або автоматичного контролю його роботи, надійний зв'язок наймачів, орендарів і власників жилих приміщень і диспетчерської, а також диспетчерської зі службами з технічного та аварійного обслуговування. Повірка засобів обліку здійснюється відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність". ОДС повинні вести в спеціальних журналах облік заявок на оперативне усунення несправностей і ушкоджень інженерного обладнання в квартирах, будівельних конструкціях та інших елементах будинків, протипожежного обладнання і контролювати терміни та якість виконання.

Заявки на несправність інженерного обладнання або конструкцій повинні розглядатися в день їх надходження. У тих випадках, коли для усунення несправностей необхідний тривалий час, потрібно письмово повідомити заявника про прийняті рішення із зазначенням строку виконання робіт. При цьому термін виконання робіт повторно не продовжується. Не усунення несправностей в установлений термін є невиконанням робіт. Заявки, пов'язані з забезпеченням безпеки проживання, усуваються в терміновому порядку.

У разі залиття, аварії квартир складають відповідний акт. Для централізованої ліквідації несправностей аварійного характеру рекомендується створювати аварійно-технічні служби. При цьому необхідно забезпечити тісну взаємодію диспетчерської і аварійної служб. Метою підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації є забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог щодо експлуатації приміщень жилих будинків і режимів функціонування інженерного обладнання. Роботи, що виконуються при підготовці будівель до сезонної експлуатації, проводяться 2 рази на рік.

Підготовка будівель до сезонної експлуатації у весняно-літній період тісно пов'язана з міським (з районним) місячником впорядкування міста (району). Розробляється і затверджується конкретний міський зведений план

заходів щодо підготовки будівель до сезонної експлуатації на основі узагальнених даних про технічний стан будівель, зібраних по окремих районах в результаті загальних оглядів. На основі міського плану заходів кожен район розробляє свій конкретний план заходів з підготовки будівель до сезонної експлуатації. На основі районного плану заходів розробляється програма дій по кожному конкретному двору і будівлі.

Як правило, при підготовці будівель до експлуатації у весінньо-літній період виконують такі види робіт: укріплюють водостічні труби, коліна, воронки; розконсервують і ремонтують поливальну систему; ремонтують устаткування майданчиків, отмосток, тротуарів, пішохідних доріжок; розкривають продухи у цоколях; оглядають крівлю, фасади і так далі.

Підготовка будівель до сезонної експлуатації в осінньо-зимовий період здійснюється на основі узагальнених даних з технічного стану будівель, зібраних по окремих районах в результаті загальних оглядів, а також аналізу

роботи за попередній осінньо-зимовий період, який базується на даних диспетчерських служб про несправності по кожній будівлі. Аналізують динаміку  несправностей інженерних систем з вини експлуатуючих організацій і з вини організацій, що експлуатують міські інженерні мережі, по районах і по місту в цілому. Здійснюють також аналіз несправностей елементів кожної будівлі, з'ясовують їх причини, планують заходи щодо їх недопущення в майбутньому.

При підготовці житлового фонду до експлуатації в зимовий період виконують такі роботи:

а) утеплення віконних і балконних отворів; заміну розбитих стекол вікон, балконних дверей; ремонт і утеплення горищних перекриттів; зміцнення і ремонт парапетних огорож; скління і закриття горищних слухових вікон; ремонт, утеплення і прочищення димовентиляційних каналів;  консервацію поливальних систем; ремонт і зміцнення вхідних дверей;

б) усунення несправностей: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання й установок із газовими нагрівачами;

в) приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостки, спусків (входів) у підвал і їх віконних приямків;

г) забезпечення належної гідроізоляції  фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, машинних відділень ліфтів, справність та утеплення пожежних гідрантів і т.д.

ґ) щодо котелень - ревізія арматури та обладнання приладів КВП й автоматики, усунення щілин в обмуруванні котлів і димоходів, підготовка операторів і здійснення завезення палива: твердого – у розрахунку 70% потреби в опалювальному сезоні, рідкого - за наявності складів, але не менше середньомісячного запасу. Розрахунок потрібної кількості палива слід робити

відповідно до чинних нормативно-технічних актів;

д) щодо теплових мереж - промивання систем, ревізія арматури, усунення постійних і періодичних засмічень каналів, відновлення зруйнованої або заміна недостатньої теплової ізоляції труб у камерах, підземних каналах і підвалах (технічних підпіллях);

е) щодо теплових пунктів - ревізія арматури й обладнання (насосів, підігрівників тощо);

є) щодо систем опалення і гарячого водопостачання - ревізія кранів та іншої запірної арматури розширювачів і повітрозбірників, відновлення зруйнованих або заміна недостатньої теплової ізоляції труб у сходових клітках, підвалах, на горищах і в нішах санітарних вузлів. За наявності непрогрівання радіаторів проводиться їх гідропневматичне промивання. По закінченні ремонтних робіт весь комплекс пристроїв з теплопостачання підлягає експлуатаційній наладці під час пробного опалення;

ж) щодо прибиральної техніки й інвентарю для двірників - перевірка, ремонт, заміна чи придбання;

з) завезення піску для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 м3 на 1000 м2 площі, яка прибирається) і солі (з розрахунку не менше 3 - 5% маси піску) або її замінника;

к) роз'яснення наймачам, орендарям і власникам жилих і нежилих приміщень правил підготовки жилих будинків до зими (установка ущільнювальних прокладок у стулках віконних і дверних прорізів, заміна розбитих стекол та інш.);

л) перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння та інш.

Котельні, теплові пункти і вузли повинні бути забезпечені засобами автоматизації, обліку, запірною регулювальною апаратурою, схемами розведення систем опалення, гарячого водопостачання (далі - ГВП), холодного водопостачання (далі - ХВП), припливно-витяжною вентиляцією та іншими конструкціями, які реєструють роботу обладнання при різних експлуатаційних режимах (наповненні, підживленні, спуску води із систем опалення тощо), технічними паспортами на обладнання, журналами щодо запису параметрів та дефектів, які виникають під час роботи обладнання. Прилади газового господарства повинні пройти наладку запірно-захисних клапанів і регуляторів тиску на зимовий період.

Насосні станції, системи протипожежного захисту повинні бути укомплектовані і мати резервне обладнання, автоматичне вмикання резервних насосів, у разі відмови основних, відрегульованих і справних. У період підготовки житлового фонду до роботи в зимових умовах організовують підготовку (відновлення) схем внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації, центрального опалення і вентиляції, газу із зазначенням розміщення запірної арматури і вимикачів (для слюсарів і електриків з ліквідації аварій і несправностей внутрішньобудинкових інженерних систем). За наявності води у підвалах її необхідно відкачати йусунути причину її появи, відключити й розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі, технічному підпіллі). У приміщеннях, що не опалюються, у період підготовки до зими слід перевірити стан і зробити ремонт ізоляції труб водопроводу і каналізації, центрального опалення (далі - ЦО) і ГВП, утеплити протипожежний водопровід.

Продухи в підвалах і технічних підпіллях на зиму можна закривати тільки в разі сильних морозів. Після закінчення опалювального сезону обладнання котельних, теплових мереж і теплових пунктів, усіх систем опалення має бути випробувано гідравлічним тиском відповідно до встановлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти повинні бути усунуті, після чого проведені повторні випробування. Випробування теплових мереж проводять відповідно до встановлених вимог.

Терміни виконання всіх заходів щодо підготовки будівель до сезонної експлуатації в осінньо-зимовий період строго обумовлені й контролюються. Слід зазначити, що не всі заплановані заходи виконуються в повному об'сязі. Причини невиконання аналізують і роблять відповідні висновки. Основною причиною, як правило, є недостатнє фінансування.

1.3 Технічне обслуговування будівельних конструкцій, інженерного обладнання, обєктів прибудинкової території

1.3.1  Технічна експлуатація підвалин будівель

Підземна частина будівлі (підвалини, фундаменти), як правило, не

доступна для візуального огляду, моніторингу можливих змін, оцінки зміни

якостей у процесі експлуатації. Візуальними ознаками несправності підвалин

можуть бути утворення осідання ґрунту поблизу будівлі, деформації будівлі

(крен, прогин, вигин, перекіс, кручення).

Прогини будівель обмежуються їх граничними значеннями від довжини ділянки, на якій визначається прогин: - для цегляних і блокових будівель - 0,00013×L; - для великопанельних будівель - 0,0007×L, де L -довжина ділянки, на якій визначено прогин.

Перекіс - значна різниця осадок конструкцій на короткій ділянці будівлі.

Кручення - неоднаковий крен за довжиною будівлі, за якого в двох її перерізах він розвивається в різні боки.

Залежно від вагомості наслідків деформацій виділяють три категорії пошкоджень: 1) пошкодження аварійного характеру, усунення яких пов'язано із заміною конструкцій; 2) пошкодження несучих конструкцій, які можна ліквідувати під час капітального ремонту заміною або посиленням; 3) пошкодження другорядного характеру, які можна усунути в процесі поточних ремонтів. Задача експлуатаційних служб полягає в своєчасному і правильному

визначенні рівня (категорії) пошкоджень в кожному конкретному випадку і терміновому виконанні заходів з їх усунення. Несвоєчасне усунення пошкоджень конструкцій, як правило, приводить до зниження категорії.

У результаті зовнішніх впливів ґрунти зазнають деформації двох типів:

- від зовнішнього навантаження;

- від природних змін і антропогенних впливів, що викликають переміщення ґрунтів.

Причини, що окремо або в сукупності можуть привести до зниження несучої здатності підвалин, а значить і до деформації інших будівельних конструкцій будівлі: помилки при проектуванні, будівництві і технічній експлуатації будівлі; неповноцінність інженерно-геологічних вишукувань; низька несуча здатність ґрунтів; використання як підвалин насипних ґрунтів без їхньої відповідної підготовки; зведення будівель на території колишніх ярів і глибоких виїмок; спорудження фундаментів на неущільненому ґрунті; порушення, викликані заморожуванням ґрунтів; вплив карстових процесів з можливим утворенням провальних вирв; перезволоження і розрідження ґрунту; промерзання ґрунту; зміна фізико-механічних властивостей ґрунтів при підйомі або зниженні рівня ґрунтових вод; аварії підземних комунікацій; зміна гідрогеологічних умов при благоустрої території; прокладка нових і ремонт існуючих підземних комунікацій; прокладка підземних транспортних магістралей; знос і ушкодження фундаментів; зміни навантажень на підвалини; помилки при проектуванні робіт з поліпшення властивостей підвалин і ін.

Вибір методів посилення підвалин залежить від: їхньої несучої здатності, гідрогеологічних характеристик, стану підвалин, характеру ушкоджень фундаменту, вимог до ґрунту, що закріплюється, рівня ґрунтових вод і необхідності улаштування водозниження, побажань замовника, а також вартості робіт. Комплекс необхідних відомостей одержують у результаті проведення на об'єкті відповідних дослідницьких робіт. Обстеження підвалин здійснюють методом відбирання за допомогою спеціальної техніки проб ґрунту біля підвалин на різній глибині.

1.3.2 Технічна експлуатація фундаментів будівель

Фундаменти будівель повинні відповідати наступним експлуатаційним вимогам: забезпечення тривалої експлуатації будівлі, стійкість і здатність до опору внутрішнім і зовнішнім впливам усіх видів, запобігання осаду і деформаціям. Невиконання цих вимог приводить до необхідності проведення

робіт з посилення або заміни фундаментів. Існують наступні візуальні ознаки несправностей фундаментів: деформації конструкцій будівлі, наявність тріщин у цоколі, розриви фундаменту по висоті, скривлення горизонтальних ліній на фасаді будівлі, наявність зовнішніх тріщин, відшарування поверхневого шару, наявність одиночних глибоких конструктивних тріщин, наявність множинних

конструктивних тріщин.

Розрізняють такі форми деформації конструкцій будівлі, що викликані у першу чергу незадовільним станом підвалин і фундаментів: перекіс, крен, прогин і вигин, крутіння.

Перекіс виникає через різку нерівномірність осаду на короткій ділянці будівлі.

Крен – це поворот будівлі щодо горизонтальної осі.

Прогин і вигин пов'язані зі скривленням будівлі. Крутіння виникає при різному крені по довжині будівлі, при якому в двох перетинах будівлі він розвивається в різні сторони. Існують наступні методи діагностики несправностей фундаментів: риття  шурфів, добір проб ґрунту підвалин і матеріалу фундаменту; установка маяків на тріщини з вказівкою дати. При появі  тріщин у фундаменті, стінах підвалу або цоколі для визначення характеру й інтенсивності осідання та тріщини накладають маяки. Маяки бувають разові та для довгострокового спостереження. Разові маяки бувать гіпсовими, із цементно-піщаного розчину та з скла. Для довгострокового спостереження маяки роблять із накладених одне на одну пластин зі скла. Маяки ставлять на очищених від штукатурки місцях із розрахунку один маяк на 2 - 3 м тріщини. Довжина їх 25 - 30, ширина 7 - 10 і товщина 2 - 3 см. Кожному маяку присвоюють відповідний номер, зазначають дату встановлення його і результати спостережень записують до спеціального журналу. Спостереження ведуть щодня протягом 15 - 20 діб. Якщо протягом строку спостереження на маяку не з'явиться тріщина, це означає, що утворення їх і деформації припинились, і тріщину можна після розчищання залити і зарівняти розчином в залежності від її ширини розкриття.  Якщо ж маяки руйнуються, то це свідчить, що осідання ґрунту триває. У такому разі старанніше вивчають деформацію, тріщину зарівнюють тільки після усунення причин її виникнення та стабілізації деформацій. У вологих місцях замість гіпсових маяків, які погано тримаються, роблять маяки з цементного тіста або з двох прозорих пластинок (із пластмаси або скла). Зручний для спостереження також маяк з шарнірно закріпленою стрілкою, за відхиленням якої визначають, яка частина стіни або фундаменту осідає.

Причини, що викликають зниження експлуатаційних якостей фундаментів: помилки при проектуванні (недостатня глибина закладення, недостатня несуча здатність підвалин і фундаменту); помилки при будівництві (недотримання технології); неякісна підготовка підвалин; неякісне закладення осадочних швів; промерзання глинистих ґрунтів підвалин через недостатню глибину закладення фундаментів або наступного зрізання ґрунту навколо будівлі; зміна розрахункової схеми роботи фундаменту; неприпустимо високі навантаження на фундаменти, наприклад, при надбудові поверхів; неприпустимо високі навантаження на фундаменти, зв'язані з інтенсивністю руху транспорту або новим будівництвом поруч з існуючою будівлею; зниження міцності матеріалу фундаменту; порушення герметичності стиків і з'єднань великих елементів фундаментів із суміжними конструкціями з утворенням тріщин; наявність агресивних хімічних сполук у воді, що викликають руйнування бетону і будівельного розчину між елементами фундаменту; знос і руйнування фундаменту внаслідок агресивних впливів природного або техногенного зволоження; утворення тріщин; у цьому випадку необхідна установка маяків у масиві фундаменту і стін підвалу, регулярнее спостереження за розвитком тріщин; якщо розвиток тріщин продовжується, то для одержання необхідного технічного рішення слід звернутися у спеціалізовані організації; усадочні явища; про це можуть свідчити наявність у стінах підвалу дрібних волосяних тріщин, що не мають визначеного напрямку; необхідно усунути причини різких перепадів температури повітря в підвалі; підземні роботи під будівлею, прокладка нових і ремонт існуючих підземних комунікацій, місцеві пошкодження масиву фундаменту; відставання і місцеве пошкодження штукатурки; неправильне використання підвальних приміщень будівлі; зменшення або збільшення позначки рівня підлоги підвалів у процесі експлуатації будівлі; надмірне зволоження підвалин будівлі, що може привести до зниження несучої здатності фундаменту, до утворення в ньому осадових тріщин і руйнування; зміна властивостей підвалин може бути викликана підвищенням рівня ґрунтових вод, наявністю техногенних вод (витоків з інженерних мереж і систем – опалення, холодного і гарячого водопостачання, каналізації), незадовільним відводом поверхневих вод від фундаменту через неефективне планування прилягаючої території, затопленням; підвищена вологість будівельних конструкцій будівлі і повітря в підвальних приміщеннях.

Підвищена вологість будівельних конструкцій і повітря в підвальних приміщеннях викликає: значне збільшення теплопровідності будівельних конструкцій, тому що відбувається заміщення в порах повітря водою, коефіцієнт теплопровідності якої в 25 разів більше чим у повітря; це різко збільшує теплові втрати будівель; нанесення шкоди здоров'ю людей, зниження їхнього самопочуття і працездатності особливо при появі концерогенноговпливу цвілі; спостерігаються великі радіаційні теплові втрати з поверхні тіла людини в напрямку до поверхонь холодних вологих будівельних конструкцій; систематичне і нерівномірне охолодження тіла людини викликає зниження опірності його організму і може бути причиною хвороб органів дихання; утворення конденсату на холодних поверхнях при високій теплопровідності і недостатньому повітрообміні в підвальних приміщеннях; зволоження предметів, що знаходяться в приміщеннях; появу в дерев'яних конструкціях грибка, що їх руйнує; появу на штукатурці цвілі, що викликає неприємний запах; зниження естетичних якостей приміщень та негативний вплив наорганізм людини.

Причинами підвищеної вологості конструкцій будівлі і повітря в підвальних приміщеннях можуть бути: волога масиву будівлі, що накопичена

при будівництві; спостерігається в перший рік експлуатації будівлі, якщо кладка здійснювалася на рідкому будівельному розчині з великою кількістю води; неефективна технічна експлуатація будівельних конструкцій і інженерних систем будівлі; необхідний строгий контроль справного стану інженерних мереж і систем, особливо опалення, холодного і гарячого водопостачання, каналізації з використанням сигналізації; недостатній повітрообмін і недотримання  температурного режиму приміщень; у разі потреби улаштування систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря; наявність значної ґрунтової вологи і неефективної гідроізоляції; іноді внаслідок підйому ґрунтової вологи по капілярах будівельних конструкцій вона доходить до 2 – 3 поверху; наявність значної поверхневої вологи.

Для запобігання стін підвалу від капілярної вологи у фундаментах улаштовують горизонтальну і вертикальну гідроізоляцію.

Профілактичні огляди прилягаючої території рекомендується проводити один раз у 1 – 3 місяці, а непланові – після сильних злив і танення снігу. При оглядах прилягаючої території необхідно перевіряти стан фундаментів, світлових приямків, завантажувальних люків, вимощень, тротуарів, бруківок, лотків для відводу води, дренажних систем. Лотки і кювети повинні приймати зливові води в повному обсязі, їхній необхідно періодично очищати від засмічень. Необхідне також періодичне очищення ґрат зливової каналізації, металевих ґрат світлових приямків і кришок завантажувальних люків підвалів будівель. У випадку змиву частини ґрунту з прилягаючої території необхідне його термінове підсипання зі зміцненням дерном. Наноси ґрунту в місцях скупчень зчищають і яким-небудь образом використовують або вивозять. Несправності  вимощень, тротуарів, бруківок, лотків для відводу води відразу цементують, а при загальному асфальтуванні ділянок відновлюють.

Велике значення для забезпечення довгострокової експлуатації фундаментів має стан вимощення, призначеного для відведення води від

будівлі і прикриття верхнього обрізу фундамента. Правильний вибір матеріалу для вимощення і дотримання технології її спорудження є гарантією того, що фундамент не буде піддаватися дії атмосферних опадів із зовнішньої сторони будівлі.

Окремі експлуатаційні несправності в цоколі можуть виникнути після виконання робіт, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією. Так, у результаті реконструкції вулиць або перепланування територій іноді виникає потреба підняти рівень тротуару або вимощення. Внаслідок цього закладений свого часу шар гідроізоляції може виявитись нижчим від вимощення (тротуару), що буде причиною зволоження цоколя. У такому разі виконують додаткові гідроізоляційні роботи.

Будь-які усунення несправностей фундаментів існуючих будівель (перекладка, посилення, зміцнення, поглиблення, збільшення ширини, гідроізоляція, дренаж) необхідно здійснювати тільки за затвердженими у встановленому порядку проектами під контролем спеціального технічного персоналу. Рішення про ремонт або посилення фундаменту повинне бути технічно й економічно обґрунтоване. Унаслідок складності виконання і певного ризику цих робіт вони зв'язані з високими матеріальними витратами і необхідністю залучення висококваліфікованих фахівців. Слід порівнювати витрати на виконання ремонту з витратами на руйнування існуючих і зведення нового фундаменту.

1.3.3 Технічна експлуатація стін будівель

Для забезпечення збереження й довговічності стін будівель необхідно вести систематичне спостереження за справністю дахів, ринв, частин фасаду,що виступають, карнизів, оздоблення зовнішніх стін, за параметрами мікроклімату в приміщеннях. Огляд стін здійснюють як із внутрішньої, так і із зовнішньої сторони. При огляді стін із зовнішньої сторони необхідно звертати увагу на наступне: наявність і характер тріщин у масиві стін й у місцях сполучення з балконами, еркерами й безпосередньо під ними; розшарування рядів кладки, руйнування й вивітрювання стінових матеріалів; провисання й випадання цегли із віконних і дверних перемичок; стан кладки в місцях закладення опорних частин пожежних сходів; наявність сирих плям і патьоків, особливо в місцях установки ринв. Для великоблочних і панельних будівель при огляді стін із зовнішньої сторони варто звертати увагу на наступне: стан закладення горизонтальних і вертикальних стиків, наявність і характер тріщин у фактурному шарі, тілі блоків і панелей, стан лицювальної плитки, наявність сирих плям. Огляди можуть здійснюватися візуально або за допомогою біноклів. Огляд за допомогою альпіністів здійснюється в окремих випадках, коли попередньо виявлені серйозні несправності й існує необхідність у детальному обстеженні цих ділянок. При огляді стін із внутрішньої сторони необхідно звертати увагу на наступне: наявність і характер тріщин у місцях сполучення внутрішніх і зовнішніх стін; наявність і характер сирих плям на внутрішніх і зовнішніх стінах; стан штукатурки й облицювання стін і перегородок.

Для фарбування фасадів рекомендуються до застосування фарби, що

стійки до атмосферних впливів. Всі виявлені несправності повинні бути усунуті при поточному й капітальному ремонті.

Основними видами несправностей стін є тріщини (поверхневе і глибокі), витріщання і відхилення від вертикалі, зволоження, промерзання. Причинами появи тріщин є зміна навантаження на стіни, зміну розрахункової схеми будівлі, руйнування матеріалів. Поверхневі тріщини усуваються наступними методами:

1) очищення поверхні, оштукатурювання;

2) очищення поверхні, установка сітки, оштукатурювання;

3) очищення поверхні, установка сітки, торкретування.

1.3.4. Технічна експлуатація перекриттів і підлог

Залежно від призначення приміщення до підлоги ставляться наступні

вимоги: міцність (гарна опірність механічним впливам); твердість (не прогинатися під впливом навантажень); низька теплопровідність; безшумність при ходьбі; низьке утворення пилу; легкість очищення; вогнестійкість; водостійкість і водонепроникність; стійкість до хімічних впливів; висока ремонтопридатність; естетичність; економічність.

Темні смуги на стелі свідчать про переохолодження залізобетонних балок або плит горищних перекриттів. У такому разі треба додатково утеплити перекриття по всій площі або утеплити балки. Якщо темні (вогкі) смуги з'являються тільки вздовж зовнішніх стін, це означає, що переохолоджуються вузли спирання балок і плит на стіни. Тоді перекриття утеплюють по периметру зовнішніх стін або утеплюють кінці балок чи настилів. При огляді перекриттів слід звертати увагу на горизонтальність підлог, провисання й хиткість перекриттів, наявність тріщин у місцях примикання до  суміжних конструкцій, наявність сирих місць на стелях, підвищену звукопровідність.

При огляді підлог з керамічної плитки, мозаїчних або цементних плиток необхідно приділяти увагу відсталим плиткам, зношуванню й механічним ушкодженням. Зруйновані місця в цементних і мозаїчних підлогах необхідно зашпаровувати шаром тієї ж товщини й тих же матеріалів, що й раніше покладені, після завершення схоплювання бетону або цементної підготовки шару, що розташований нижче. Поверхня раніше покладеного бетону перед новим укладанням повинна бути насічена, очищена від пилу, зволожена. Відсталі керамічні плитки повинні бути очищені від розчину й промиті водою.

Укладання плиток повинне вироблятися на цементному, або відповідному клійовому розчині. Підлоги з лінолеуму рекомендується протирати холодною або теплою водою. Не слід мити їх гарячою водою й застосовувати для миття соду, луги, тому що вони роблять лінолеум ламким. Не можна допускати на такому покритті висихання мильної води, необхідно її змивати й витирати підлогу насухо. Плями, не змиті водою, слід протирати скипидаром. Інші плями необхідно акуратно зчистити наждаковим папером або пемзою з додаванням лляного масла. Після миття підлогу слід натирати восковою мастикою. Рекомендується 1 раз в 2 - 3 місяці протирати лінолеум натуральною оліфою, яку потім стирають ганчіркою.

При технічній експлуатації дерев'яних підлог треба стежити за станом вентиляції підпільного простору й берегти його від попадання вологи. Існує безліч способів вентиляції підпільного простору. Основними з них є: 1) через

вентиляційні ґрати в підлозі; 2) через круглі, підбиті знизу сіткою, отвору діаметром 20 мм у плінтусах. Якщо ці елементи в конструкції підлоги відсутні, то необхідно встановити вентиляційні ґрати у двох розташовані по діагоналі кутах кожного приміщення.треба слідкувати, щоб витримувалась дистанція не менш ніж 15-20 см від полу до засипки на перекритті.

1.3.5 Технічна експлуатація даху й покрівлі

Основною вимогою до покрівель є якісна гідроізоляція. Загальний огляд повинен здійснюватися 2 рази на рік: навесні – після звільнення покрівлі від сніжного покриву й восени - до настання інтенсивних дощів. Профілактичний огляд м'якої покрівлі повинен здійснюватися 2 рази на місяць. Позачерговий огляд покрівлі повинен здійснюватися після сильних злив, снігопадів, вітрів, закінчення листопаду й ін. Перед оглядом покрівля повинна бути очищена від сміття, листя, гілок, пилу та ін.

Важливим заходом є очищення покрівель від снігу в зимовий період. Не допускається нагромадження на покрівлі снігу шаром більше 200 - 300 мм. Очищенням снігу можуть займатися тільки робітники, які знайомі із улаштуванням даної покрівлі, що мають монтажний пояс і прив'язані до страховки. Очищення покрівлі від снігу здійснюється тільки дерев'яними лопатами, використання металевих лопат і ломів заборонені. Місце скиданняснігу з покрівлі будівлі повинне бути обгороджене, не допускається влучення снігу при скиданні з покрівлі на проводи й зелені насадження. Для запобігання покрівлі від ушкоджень рекомендується залишати шар снігу товщиною 50 мм. Після очищення покрівель від снігу слід перевірити їхній стан і при виявленні пошкоджень покрівлі, ринв і прийомних вирв зливової каналізації необхідно їх негайно усунути. Для запобігання переохолодження горищних приміщень під час сильних морозів сніг на покрівлі забирати не рекомендується.

Технічний стан покриття покрівлі з листових матеріалів слід контролювати як зовні, так і з боку горища. Періодично слід проводити ґрунтування зовнішньої поверхні спеціальними фарбами.

Технічний стан покрівлі з рулонних матеріалів визначають за станом захисного шару й водовідвідних пристроїв, щільності примикання килима до

конструктивних елементів, наявності тріщин або промоканню на стелях верхнього поверху при сполучених дахах. Ремонтувати окремі ділянки рулонних покрівель необхідно з відповідного рулонного матеріалу на мастиці по попередньо очищеній і висушеній підвалині. Захисні покриття поверхні рулонного матеріалу через кожні 3 роки слід обновляти.

Існуючий спектр покрівель, покрівельних матеріалів досить різноманітний, тому існує велика безліч методів, способів ремонтних робіт. Досить складно відокремити технологічно ремонт існуючої покрівлі від пристрою нової. Тому весь комплекс робіт з ремонту покрівель можна умовно вважати улаштуванням нової покрівлі.

1.3.6 Технічна експлуатація підвальних приміщень будівель

Підвали повинні бути чистими й сухими. Періодично необхідно здійснювати контроль вологості внутрішнього повітря, що в нормальних умовах не повинна перевищувати 65%, наявності на будівельних конструкціях сирих плям, конденсату, грибкових утворень, що свідчить про підвищену вологість. У разі виявлення даних явищ необхідне сушіння будівельних конструкцій підвалу або інтенсивна природна або штучна вентиляція. Необхідно не допускати різких перепадів температур повітря в підвальних приміщеннях. Для цього потрібно: стежити за справним станом інженерних систем і інженерного устаткування, розташованого в підвалі. Усі трубопроводи, що проходять у підвальних приміщеннях, повинні бути в справному стані й мати ефективну теплоізоляцію; необхідно контролювати якість кріплення трубопроводів, кабелів, проводів, інженерного устаткування до будівельних конструкцій підвалу; обладнати підвальні приміщення витяжною або проточною вентиляцією; треба додатково улаштувати ґратчасті двері і інше.

Періодично необхідно перевіряти стан дверей і вікон, світлових приямків і завантажувальних люків, огороджувальних ґрат і кришок, входів у підвал, внутрішньої поверхні будівельних конструкцій підвалу (підлог, стін, перегородок, стель), штукатурки, гідроізоляції; герметизацію введень інженерних комунікацій; контролювати рівень шуму в підвальних приміщеннях.

Підготовка підвалів до осінньо-зимового періоду експлуатації включає:

герметизацію притворів вхідних дверей, вікон, люків; установку пружин на вхідних дверях; ремонт і скління віконних плетінь; теплоізоляцію трубопроводів; часткове закриття вентиляційних отворів у цоколях будівель і

інше. У холодний період необхідно щомісяця перевіряти температурний і вологісний режим у підвальних приміщеннях, вчасно очищати від снігу входи і спуски в підвал; з настанням відлиги забирати сніг від фундаментів будівель не менш чим на два метри. У теплий період необхідно здійснювати періодичну вентиляцію підвальних приміщень, усі вентиляційні отвори в цоколях будівель повинні бути відкриті. Для запобігання опадання фундаментів на величину більше проектної необхідна: заборона на виїмку ґрунту з підвалу з метою збільшення його висоти без спеціального проекту, систематична відкачка води з підвального дренажного приямка. У випадку затоплення підвалу водою спочатку необхідно установити причину цього, ліквідувати причину, а наприкінці відкачати воду насосом. В окремих випадках для встановлення причини затоплення підвалу необхідно робити хімічний аналіз води. З цією метою необхідно зібрати відомості про стан сусідніх підвалів, з яких можливе просочування води.

Забороняється без затверджених проектів робити земляні роботи менш

чим за 1,5 метра від фундаментів будівель; зрізання землі навколо будівель; пробивання прорізів у стінах підвалів; установку додаткових фундаментів під

устаткування; відкачку води, якщо вона вимиває частки ґрунту; улаштування

складів пально-мастильних і інших матеріалів; складування снігу, прибраного з тротуарів після обробки його зіллю, поблизу фундаментів, на прилягаючій території, навколо дерев.

1.3.7 Технічна експлуатація сходів

Сходи необхідно утримувати в чистоті, щодня підмітати, провітрювати, один раз на тиждень мити гарячою водою. Віконні плетіння сходів повинні бути завжди щільно закриті й засклені. Входи сходових кліток повинні бути вільними, а зовнішні двері в холодний період щільно закриватися. Фарбування сходових кліток необхідно робити не рідше 1 разу в 5 років.

Перед вхідними дверми слід установити шкребки для очищення взуття від бруду, за головними вхідними дверима або в тамбурі укладають металеві

або дерев'яні ґрати і гумові килими. При огляді сходів одночасно з оглядом маршів і ступеньок необхідно обстежувати сходові площадки, поручні, віконні прорізи, вхідних двері у сходову клітку, трубопроводи, кабелі і проводи інженерних систем, що знаходяться в сходовій клітці.

Несправності в огородженні сходових маршів повинні усуватися негайно.

Перед настанням холодного періоду необхідно перевірити опалювальні прилади і трубопроводи, розташовані на сходовій клітці. Використовувати сходові клітки, а також площадки під першим поверхом для розміщення майстерень, комор і інших підсобних приміщень забороняється.

1.3.8. Технічна експлуатація балконів

Огляд балконів починають з несущих залізобетонних або металевих консольних балок і плит. Після огляду несущих конструкцій слід оглянути балконну плиту. При цьому звертають увагу на щільність її примикання до стіни будівлі, наявність і характер тріщин у ній, наявність необхідного ухилу плити, що забезпечує відвід води від стін будівлі, стан балконних ґрат та декоративних архітектурних елементів  і міцність кріплення їх до стін будівлі і балконній плиті, місцеві ушкодження штукатурки, наявність плям на нижній поверхні балконної плити, стелях, стінах, особливо в місцях закладення опор; стан цегельної кладки або бетону, залізобетону під опорами балконних несущих консолей.

Балконні поручні, що розхиталися, необхідно негайно закріпити. Для недопущення скупчень води балкон повинен мати чисту підлогу з ухилом від стіни для видалення води. Особлива увага при огляді бетонної плити повинна бути звернена на стан гідроізоляційного шару, а при наявності бетонної ступеньки перед балконними дверима – на її стан. При руйнуванні бетонної ступеньки несправні ділянки повинні бути видалені, і вибої, що утворилися, заповнені цементним розчином.

Результати огляду балконів фіксують в акті з коротким описом їхнього технічного стану і висновками про можливості подальшого використання по призначенню з внесенням пропозицій з усунення несправностей. Після огляду балконів і затвердження висновків комісії, яка визнала технічний стан балконів задовільним, усі виявлені несправності повинні бути усунуті. Якщо балкон знаходиться в незадовільному стані, його варто негайно закрити, відгородити ділянку під балконом і категорично заборонити проживаючий вихід на балкон. На вхідних балконних дверях необхідно установити попереджуючу табличку, а двері замкнути на замок, опечатати до завершення ремонту. Відновлення балконів здійснюється тільки за затвердженими проектами.

    - Технічна експлуатація горищних приміщень будівель

Експлуатаційні показники будівлі значною мірою залежать від підтримки необхідного температурно - воложистого режиму в горищному приміщенні, своєчасного виконання заходів щодо технічної експлуатації покриття, ефективної експлуатації покрівлі. У горищних приміщеннях повинен бути забезпечений необхідний температурно - воложистий режим. У холодний період року температура повітря на горищі в опалювальних будівлях, як правило, більше температури  зовнішнього повітря не більше ніж на 5 - 6° С, що забезпечує сприятливий для будівлі режим. Це досягається за рахунок регулювання припливу повітря через вентиляційні отвори горищного приміщення. Для підтримки нормального температурно - вологісного режиму в горищних приміщеннях, попередження утворення конденсату на внутрішній поверхні покрівлі й зволоження теплоізоляції горищного перекриття, природна вентиляція горищних приміщень повинна забезпечувати за одну годину не менш чим дворазовий повітрообмін при найбільш несприятливому перепаді температур зовнішнього повітря й повітря в горищному приміщенні. Для цього площа живого перетину вентиляційного отвору в даху будівлі повинна становити 1/300 - 1/500 площі горищного перекриття.

У горищних приміщеннях слухові вікна повинні бути засклені й мати жалюзі; двері вентиляційних камер щільно пригнані; притвори дверей, люків, слухових вікон, жалюзі повинні бути щільно пригнані. Необхідне систематичне спостереження за станом горищних приміщень; за дотриманням правил протипожежної безпеки; якістю теплоізоляції горищних перекриттів, трубопроводів інженерних систем й інженерного встаткування на горищі; за справністю димарів, димоходів, газоходів, вентиляційних каналів і шахт; за справністю ходових містків; за справністю штукатурки й теплоізоляції із зовнішньої сторони.

Варто систематично контролювати справність покрівлі. Періодичність профілактичного огляду з боку горищного приміщення становить 1 раз в 3 місяці. Горищні приміщення не повинні бути захаращені. Доступ сторонніх осіб у горищні приміщення заборонений. Після укладання теплоізоляційного шару на горищному перекритті необхідно створити запобіжну кірку з цементно-піщаного розчину, що перешкоджає виникненню потоків повітря в теплоізоляційному шарі, що погіршують його теплозахисні якості. З метою захисту запобіжної кірки від зносу для обслуговуючого персоналу доцільно прокласти ходові дошки.

1.3.10  Технічна експлуатація систем водопостачання будівель

Технічна експлуатація систем холодного водопостачання будівель містить слідуючи заходи: технічне обслуговування, ремонти (поточний і капітальний), реконструкція.  Головні вимоги до технічного обслуговування і поточного ремонту систем холодного водопостачання будівель: подавання системою усім споживачам розрахункової витрати води згідно з існуючими нормами водоспоживання; підтримання необхідного напирання води у споживачів; нагляд за функціонуванням системи холодного водопостачання загалом; періодичний контроль витрати води та напирання води на вводах у будівлі, що дозволяє виявити й усунути витікання води; наладка і регулювання системи холодного водопостачання; підтримання у справному стані усіх елементів системи холодного водопостачання; систематичне і своєчасне усунення усіх різноманітних несправностей системи; ремонт несправної арматури; запобігання шуму в системі; запобігання замерзанню води в елементах системи у холодний період року; заходи по усуненню конденсації вологи на елементах системи, що розташовані в різних приміщеннях будівель; встановлення лічильників води у суворій відповідності до нормативних вимог; економія води та інше.

Крім того, для систем горячого водопостачання слід додати наступні вимоги:

- усунення наднормативних гідравлічних втрат напору в мережі шляхом періодичного промивання й очищення труб;

- очищення теплообмінників від накипу й відкладень (гідравлічним, гідропневматичним, хімічним й ін. способами).

Головними напрямами економії води є своєчасне з’ясовування причин підвищених витрат води у будівлях, усунення нераціонального використання води, підвищення культури споживання води, комерційний облік та контроль споживання води та інше. Необхідно, щоб будь-яка водорозбірна арматура незалежно від висоти її розташування працювала при можливо однакових напорах води.

Капітальний ремонт системи холодного водопостачання – це додаткове прокладання трубопроводів, встановлення додаткових санітарних приладів, заміна значної частини трубопроводів і арматури, повна заміна трубопроводів і арматури.

Реконструкція системи холодного водопостачання – це принципова зміна схеми, конструкції, обладнання системи.

1.3.11 Технічна експлуатація систем каналізації будівель

Технічна експлуатація систем каналізації будівель містить слідуючи заходи: технічне обслуговування, ремонти (поточний і капітальний), реконструкція.

Головним завданням технічної експлуатації систем каналізації будівель є безперебійне приймання і відведення стічних вод. Технічне обслуговування і поточний ремонт систем каналізації будівель включає: усунення несправностей, що виникають у процесі експлуатації; контроль, наладку, регулювання технічних пристроїв; закріплення трубопроводів і приладів; заміну і ремонт на місці окремих елементів системи; підчеканення розтрубів і ущільнення стиків; промивання і прочищення трубопроводів; зовнішній огляд стану колодязів, люків; контроль ступеня наповнення трубопроводів; контроль затоплення; контроль наявності газу у колодязях; очищення колодязів зовнішньої мережі від забруднень (не менш одного разу у рік); прочищення каналізаційної мережі будівлі за допомогою шару чи йоржу та інше.

Необхідно забезпечувати постійний вільний доступ для огляду зовнішньої каналізаційної мережі; колодязні люки цілий рік необхідно очищати від землі, сміття, снігу; місцезнаходження колодязів необхідно позначати спеціальними табличками, що прикріплені до стін будівель, з помітками про відстань до колодязя та скласти схеми іх розташування.

Основними несправностями систем каналізації будівель є засмічення, витоки, несправності санітарних приладів. Тріщини і пробоїни в трубах усувають так само, як і у водопровідній мережі. Неприємний запах у приміщеннях свідчить про погану роботу вентиляційного стояка або несправності сифона. Зриви водяних затворів сифонів можуть відбуватися через велику швидкість стічних вод. Запобігати цьому можна, підтримуючи рівень води в сифонах 50 - 70 мм. Засмічувати трубопроводи можуть тверді предмети, ганчірки, пісок тощо, які потрапляють із стічними водами через санітарні прилади. Такі засмічення можна ліквідувати шляхом прокачування води за допомогою гумового поршня (вантуза). Засмічення у стояках, сифонах та відвідних трубах усувають за допомогою дроту або гнучким валом діаметром 6 - 10 мм, який пропускають через ревізії або прочистки. В окремих випадках знімають санітарні прилади і чистять безпосередньо через отвір труби. Якщо поблизу місця засмічення немає ревізії або неможливо зняти санітарний прилад, то як виняток вище від місця засмічення пробивають отвір діаметром 15 - 20 мм, через який пропускають гнучкий вал та усувають засмічення. Пробитий отвір потім закривають гумовою прокладкою, змазаною суриком, і зверху затягують хомутом. Унітази прочищають гумовим поршнем, гнучким валом або джутом із тканини.

Капітальний ремонт систем каналізації будівель – це додаткове прокладання трубопроводів і встановлення додаткових санітарних приладів, заміна значної частини трубопроводів і обладнання. Реконструкція систем каналізації будівель – це принципова зміна системи.

1.3.12  Технічна експлуатація систем опалення будівель

Технічна експлуатація систем опалення будівель включає технічне обслуговування, ремонти (поточний і капітальний) і реконструкцію.

Профілактичний огляд системи опалення включає наступні основні заходи: візуальний огляд системи і всіх приміщень; контроль температури повітря у приміщеннях; контроль справності опалювальних приладів, арматури і устаткування; контроль герметичності системи; усунення витоків теплоносія в трубопроводах, арматурі, опалювальних приладах; заміна дрібних деталей; утеплення трубопроводів; наладка і регулювання системи і інше. Незначні несправності усувають у процесі профілактичного огляду системи опалювання, а серйозніші реєструють у спеціальному журналі і усувають при поточному ремонті.

Для досягнення економічності роботи системи опалювання слід не допускати: нещільності в притворах вхідних дверей сходових кліток і вікон, для чого необхідно обладнати двері демпферами або пружинами; пошкодження теплоізоляції трубопроводів, теплообмінників, котлів; перегріву і недогрівання приміщень, що досягається регулюванням тепловіддачі опалювальних приладів в цих приміщеннях. Для нормальної роботи системи опалювання все повітря з неї повинне віддалятися в атмосферу, інакше воно накопичуватиметься у верхніх зонах трубопроводів і приладів, утворюючи повітряні пробки, які порушують або зовсім припиняють циркуляцію води в системі опалювання. Видаляють повітря з системи опалювання за допомогою відкриття повітряних кранів на трубах повітрозбірників і опалювальних приладів або за допомогою автоматичних відвідників повітря.

Залишати систему опалювання без теплоносія - води на тривалий термін неприпустимо, оскільки металеві трубопроводи і устаткування інтенсивно піддаються корозії, а більшість матеріалів, ущільнювачів, висихають. При новому будівництві не рекомендується застосовувати традиційні чавунні радіатори.

У кінці опалювального сезону в ході весняного загального огляду будівлі повинна бути складена опис всіх несправностей системи опалювання, в якій необхідно врахувати всі види і об'єми робіт по ремонту. Опис робіт повинен бути складений на основі ретельного огляду всієї системи опалювання, а також з урахуванням всіх несправностей системи, які не могли бути усунені до закінчення опалювального сезону. Роботи з опису повинні бути виконані до початку наступного опалювального сезону.

Готовність будівлі до опалювального сезону підтверджується актом після завершення усіх заходів щодо підготовки будівлі і готовності до експлуатації системи опалювання.

Аварії систем опалювання приводять до значних втрат теплоти і теплоносія при спорожненні системи і її наповненні після усунення аварії. При аварії системи опалювання, підключеної до тепломереж, її слід негайно відключити від тепломереж і повідомити менеджмент ділянки тепломережі. Наповнення системи опалювання теплоносієм після ліквідації аварії і пуск її в експлуатацію проводяться спільно з працівниками тепломережі.

Поточний ремонт системи опалювання включає наступні заходи: промивка трубопроводів і опалювальних приладів після закінчення опалювального сезону; гідравлічне регулювання на магістралях, стояках, підведеннях, при цьому необхідно зафіксувати положення регулюючої арматури; усунення негерметичності трубопроводів, приладів і арматури; заміна окремих секцій опалювальних приладів і незначних ділянок трубопроводів при усуненні негерметичності і засмічення в них; ремонт і заміна арматури; установка відвідників повітря у місцях постійного збору повітря в системі; закріплення трубопроводів і опалювальних приладів до будівельних конструкцій; пристрій додаткових підвісок і підкладок під трубопроводи, прокладені в горищних і підвальних приміщеннях; теплоізоляція трубопроводів і приладів, розташованих у відкритих і неопалювальних приміщеннях; ремонт теплоізоляції розширювальних баків, зливних і повітряних труб, повітрозбірників в горищних приміщеннях; огляд і підтягання трубопровідної арматури, у разі потреби її заміна; перевірка контрольно- вимірювальних приладів і автоматики, у разі потреби їх заміна; перевірка арматури, очищення її від відкладень і герметизація у разі потреби; інше. Після проведення ремонту необхідно провести опресування і промивку системи опалювання.

Капітальний ремонт системи опалювання - це заміна існуючих трубопроводів повністю або значної частини, заміна опалювальних приладів, заміна теплоізоляції, пристрій або ремонт місцевої котельної або ІТП, приєднання до тепломережі.

Реконструкція системи опалювання - ця її принципова зміна. Це зміна джерела теплоти, теплоносія, схеми, конструкції, структури, устаткування.

1.3.13 Технічна експлуатація систем газопостачання будівель

Технічна експлуатація систем газопостачання будівель містить слідуючи три заходи: технічне обслуговування, ремонти (поточний і капітальний), реконструкція.

Технічне обслуговування і ремонт можуть бути плановими, що здійснюються з визначеною періодичністю, й непланові за заявками споживачів. Склад і періодичність робіт при технічному обслуговуванні і ремонті встановлюються у відповідності до інструкцій фірм-виробників. Графік проведення робіт при технічному обслуговуванні й ремонті повинен бути затверджений відповідальний за газове господарство. Газове обладнання повинне знаходитися на обліку і технічному обслуговуванні у спеціалізованої організації, яка має право його відключати.

Рекомендована періодичність профілактичних оглядів: контроль технічної справності й герметичності газопроводів і газових приладів, правильність їх експлуатації - не менш одного разу у місяць; контроль працеспроможності арматури - не менш одного разу у місяць; контроль працеспроможності побутових газових плит і швидкісних водопідігрівачів – не менш одного разу у два місяці; контроль працеспроможності газових опалювальних приладів та ємнісних водопідігрівачів - не менш одного разу у місяць. Необхідно також виконувати періодичний інструктаж населення.

Комплекс обов’язкових робіт при проведенні профілактичних оглядів:

1) газопроводів: візуальний зовнішній огляд, контроль герметичності, контроль кріплення трубопроводів, змащення арматури, контроль роботи арматури;

2) побутових газових плит: розбирання і змащення усіх кранів, зняття пальників і прочищення отворів форсунок, контроль герметичності з’єднань, контроль герметичності закриття духової шафи, регулювання усіх пальників, заміна дрібних деталей;

3) ємкісних водопідігрівачів і квартирних котлів: розбирання і змащення

усіх кранів, контроль герметичності з’єднань, прочищення отворів пальників і форсунок, контроль справності і настроювання автоматики, контроль працеспроможності тяги і вентиляції.

Крім вище зазначених робіт можливі наступні заходи: запобігання замерзання газопроводів у холодний період  року, ліквідація крижаних пробок, видалення вологи з трубопроводів та їх очищення від твердих відкладень, випробування на міцність за допомогою підвищення тиску, забезпечення вільного доступу працівникам газової служби до газового обладнання, місць знаходження вводів і коверів.

Категорично забороняється: перевіряти герметичність з’єднань газопроводів (виток газу) за допомогою відкритого вогню; самостійно ремонтувати газові прилади, самовільно встановлювати газові прилади і підключатися до газопроводу; закривати чи прикривати вентиляційні решітки, кріпити до газопроводів речі та інше.

У разі припинення подачі газу крани пальників необхідно терміново закрити. Персонал, займаний технічною експлуатацією систем газопостачання будівель, повинен своєчасно вживати заходи у разі витоків газу, виявляти і негайно усувати їх, строго виконувати інструкції, дотримуватися техніки безпеки у газовому господарстві.

У технічному підпіллі, підвальному, цокольному поверхах, а за їх відсутності на першому поверсі житлових будинків газифікованих населених пунктів слід передбачати контроль довибухонебезпечних концентрацій паливного газу в повітрі з виходом на колективну попереджувальну сигналізацію і на об'єднану диспетчерську службу. Основними причинами утворення вибухонебезпечних газоповітряних сумішей є витоки газу в результаті негерметичності з’єднань і арматури, недостатня вентиляція. При появі запаху газу слід терміново припинити використання газових приладів, закрити крани, зробити вентиляцію приміщень; забороняється використовувати відкритий вогонь, електроприлади, палити.

Контроль щільності з’єднань газопроводів і арматури, виявлення місць витоку газу виконують за допомогою газоаналізатора чи мильної емульсії. Несправності газового обладнання і методи їх усунення слід визначати згідно з документацією та інструкціями з експлуатації. Ремонт газового обладнання і газопроводів за планом проводиться не менш одного разу у рік, якщо по даним фірм-виробників нема потреби його виконання у більш стислі строки.

1.3.14 Технічна експлуатація систем вентиляції та кондиціювання повітря

Технічна експлуатація систем вентиляції та кондиціювання повітря будівель містить слідуючи заходи: технічне обслуговування, ремонти                 ( поточний і капітальний ), реконструкція.

Експлуатація систем механiчної вентиляцiї та кондиціювання повітря проводиться на основі системи робіт, що включає: планове міжремонтне обслуговування, перiодичнi планові огляди, чистки, поточний i капітальний ремонти, планові технiчнi випробування.

Планові мiжремонтнi обслуговування виконують чергові слюсарі під час робочої зміни. Воно включаєє: пуск, регулювання, виключення установок, нагляд за роботою обладнання, контроль за параметрами повітря, усунення дрібних дефектів i виявлення інших несправностей обладнання.

Перiодичнi планові огляди здійснюють за графіком слюсарi-ремонтники. Під час оглядів визначають технічний стан обладнання, виявляють дефекти, що підлягають усуненню при черговому ремонті, проводять часткову чистку i змащення окремих деталей та вузлів. Результати оглядів із зазначенням несправностей реєструються в журналі експлуатацiї установки.

Періодичну чистку обладнання згідно з графіком здійснюють чергові слюсарі чи слюсарi-ремонтники відповідно до робочої інструкції, в якій вказані місце i час виконання робіт, порядок збирання i розбирання обладнання, рекомендацiї по використанню механiзмiв та інструменту. Поточний ремонт включаєє: герметизацію нещільностей, лiквiдацiю  незначних несправностей, заміну несправних i зношених деталей, а також чистку обладнання.

Капітальний ремонт включає: розбирання усіх основних вузлів установок, їх ремонт чи заміну, а також фарбування. Капітальний ремонт завершується регулюванням систем i виведенням їх на проектний режим. Результати випробувань реєструються в паспортах установок.

Планові технiчнi випробування здійснюють згідно графіка працівники експлуатуючої  чи спецiалiзованої органiзацiї. Перiодичнiсть випробувань:

-щонайменше один раз у рік у випадку вiдсутностi виділення шкідливих газів, пари, пилу; щонайменше один раз у квартал при видiленнi шкідливих газів, пари, пилу. У випадку теплових виділень в приміщеннях планові технiчнi випробування виконують в теплий період року. При планових технічних випробуваннях систем вентиляцiї та кондиціювання повітря загалом здійснюють виміри температури повітря, відносної вологості повітря, швидкості повітря, витрати повітря, тиску, який дає вентилятор, аеродинамічного опору окремих елементів системи. Результати випробувань реєструються в паспортах установок.

Деякі заходи, які виконують при профілактичному огляді вентиляційних каналів:

1) Контроль на проходження каналу. Трубоочисний майстер з покрівлі повинен опустити шар діаметром  85-100 мм з мітелкою у вентиляційний канал, з якого з’явився сигнальний дим, створений іншим трубоочисним майстром, який знаходиться у квартирі. Сигнальний дим створюється шляхом згорання у даному каналі димостворюючих матеріалів. Трубоочисний майстер, який знаходиться у квартирі, повинен впевнитися у проходженні шару по усій довжині каналу – шар повинен з’явитися у вентиляційній решітки квартири.

2) Контроль на наявність тяги. Здійснюється шляхом: піднесення тонкого аркушу паперу, який повинен щільно примкнути до решітки; тягоміром. Категорично забороняється наявність тяги у вентиляційних каналах визначати вогнем, тому що це може привести до загоряння пилу, який скупчився у каналі.

1.3.15 Технічна експлуатація систем централізованого видалення сміття

Особливу увагу при монтуванні системи централізованого видалення сміття слід приділяти забезпеченню волого- , повітро- , димонепроникності усіх швів як у місцях стиків окремих секцій труб, так і в місцях улаштування клапанів.

Щоб уникнути підвищеного рівня шуму систему централізованого видалення сміття слід розташовувати у зоні, що не межує з жилими приміщеннями. У будь-якому положенні ковшу клапана повинна бути виключена можливість безпосереднього завантаження сміття у стовбур сміттєпроводу.

Неприпустимо: закладати до ковшу клапана речі, розміри яких більш розмірів діаметра труби сміттєпроводу (Д = 400 мм); виливати будь-які рідини у стовбур сміттєпроводу; кидати у стовбур сміттєпроводу палаючи речі та інше.

У разі забивання стовбуру сміттєпроводу треба негайно припинити його експлуатацію. Прочищення стовбуру сміттєпроводу у разі їх забивання є складним питанням технічної експлуатації. Із-за відсутності, як правило, спеціального обладнання, зручного для використання обслуговуючим персоналом, прочищення стовбуру сміттєпроводу здійснюється у антисанітарних умовах, як правило, сталевим прутом зверху через ревізію, знизу чи через приймальний клапан, йоржом з вентиляційної камери. Ревізії на стовбурах сміттєпроводів необхідно герметично зачиняти, щоб їх не зміг відкрити потік гарячого повітря у разі випадкового займання сміття.

При технічній експлуатації системи централізованого видалення сміття необхідно забезпечити постійну дію вентиляції з метою, щоб повітря, яке неприємно пахне, не надходило до сходової клітки та в інші приміщення будівлі, а також запобігання розвитку плісняви, бактерій, комах і часткового підсушування сміття і поверхні стовбуру сміттєпроводу. З цією метою встановлюють на покрівлі дефлектор для посилення природної вентиляції, а якщо будівля має більш ніж 10 поверхів у вентиляційній камері встановлюють вентилятор для механічної вентиляції.

У процесі експлуатації системи централізованого видалення сміття іноді спостерігаються випадки « перевертання тяги» - зворотній рух повітря у нижній частині сміттєпроводу. Причиною цього явища є надходження холодного повітря крізь зовнішні двері сміттєзбірних камер. Для попередження цього явища необхідно ретельно ущільнювати двері камери.

Труднощі при технічній експлуатації системи централізованого видалення сміття іноді виникають із-за неправильного розташування конструкції виходу стовбуру у сміттєзбірну камеру – часто він розташований у куті приміщення, що ускладнює вивантаження сміття. Вихід стовбуру повинен бути розташований на такій висоті від підлоги сміттєзбірної камери, щоб можна було встановити будь-який стандартний контейнер чи інше обладнання. Нижню частину стовбуру слід перекривати спеціальним пристроєм, який дозволяє забезпечити безпечну працю обслуговуючого персоналу у разі зміни контейнерів.

Головними несправностями систем централізованого видалення сміття є: нещільне кріплення приймальних клапанів; випадання гумових прокладок у приймальних клапанів; шпарини штукатурки біля приймальних клапанів; поява неприємного запаху у приміщеннях будівлі; порушення вентиляції системи; пошкодження сміттєзбірників та інше.

Для забезпечення потрібного санітарно-гігієнічного стану системи централізованого видалення сміття необхідно: своєчасне прибирання сміття із сміттєзбірної камери; щотижнева перевірка герметичності приймальних клапанів; періодичне щомісячне миття та дезінфекція систем централізованого видалення сміття; промивання стовбуру сміттєпроводу водою під високим тиском зі шлангу; проведення не менш ніж один раз у місяць профілактичних оглядів.

1.3.16 Технічна експлуатація ліфтів

Ліфти є машинами підвищеної небезпеки, тому контроль за їх технічним станом здійснює інспекція державного технічного нагляду. Право на технічну експлуатацію ліфтів та інших підйомників надається тільки спеціалізованим організаціям згідно з дозволом інспекції державного технічного нагляду. Це в деякій мірі негативно позначається на керуванні технічною експлуатацією будівель загалом. Таким чином, технічна експлуатація ліфтів, як правило, здійснюється спеціалізованими організаціями на договірних засадах. Кожен встановлений ліфт підлягає реєстрації в органах державного технічного нагляду на підставі заяви керівника підприємства і наданого паспорту ліфта. Дозвіл на пуск ліфта у будівлі видає інспекція державного технічного нагляду після проведення технічного огляду та випробування усього ліфтового обладнання. Технічний огляд, випробування і технічна експлуатація ліфтів повинні здійснюватися згідно діючих «Правил улаштування і безпеки експлуатації ліфтів». В подальшому технічний огляд ліфта здійснюється один раз на рік, а також після капітального ремонту і реконструкції ліфта чи його відповідальних елементів ( лебідки, гальма). Технічний огляд здійснює комісія у складі представників власника ліфту, монтажної чи ремонтної організації, державного технічного нагляду та відповідальної особи за технічну експлуатацію ліфта. Результати технічного огляду інспектор державного технічного нагляду вносить до паспорту ліфта. Власник ліфта забезпечує його постійне утримування у справному стані, здійснюючи належне обслуговування і контроль, а також визначає час його роботи. Обслуговуючий персонал (електромеханік по ліфтам, чергові електромеханіки, ліфтери-обхідники, диспетчери) здійснюють лише періодичний контроль, часткове технічне обслуговування, усунення раптових відмов. Керівництву підприємства необхідно забезпечити обслуговуючий персонал потрібними матеріалами, інструментами та інструкціями з технічної експлуатації ліфтів.

Для ліфтів розроблена система технічної експлуатації, яка встановлює коло питань, вирішення яких відповідними посадовими інструкціями покладається на кожну категорію обслуговуючого персоналу. Умови технічної експлуатації ліфтів залежать від багатьох факторів, наприклад, від типу ліфту і режиму роботи будівлі.

Система технічної експлуатації ліфтів загалом містить технологічне обслуговування, технічне обслуговування, ремонти (поточний і капітальний) і реконструкцію.

Технологічне обслуговування – це підготовка ліфтового обладнання до зберігання, транспортування, монтажу, використання. Технічне обслуговування – це підтримування визначеного рівня працеспроможності ліфта шляхом проведення комплексу заходів: оглядів (загальних, профілактичних, непланових ), підготовка до сезонної експлуатації, ліквідація несправностей, що потребують негайного усунення, інші роботи. Технічне обслуговування містить заходи, які забезпечують справність усього ліфтового обладнання і безпечне його використання у період між ремонтами Облік заходів з технічного обслуговування здійснюється у спеціальному журналі, який зберігається у головного інженера підприємства. Під час роботи ліфта не можна допускати його перевантаження. На усіх поверхах та усередині кабін повинні бути вивішені правила користування ліфтом і номер телефону, по якому необхідно дзвонити у разі несправності ліфту. Зупинка ліфтів в порушення встановленого часу роботи дозволяється тільки для профілактичних оглядів, а також для ліквідування аварій. Тривалість зупинки ліфтів обмежена у часі: у разі профілактичного огляду – 8 годин; у разі поточного ремонту – 8 діб; у разі ліквідації аварії – 10 діб. При цьому треба вивішувати об’яву о його зупинці з зазначенням строку і дати зупинки на першому і останньому поверсі. Машинні та блочні приміщення ліфтів необхідно підтримувати постійно зачиненими з метою запобігання доступу сторонніх осіб, а підходи до них вільними.

1.3.17 Технічна експлуатація систем електропостачання будівель

Експлуатуючі організації зобов'язані: раціонально вибрати й використати електроустаткування; забезпечити надійну, економічну й безпечну роботу електроустановок; здійснювати безаварійну роботу силових й освітлювальних установок; проводити технічне обслуговування й поточний ремонт електромереж й електроустаткування; негайно відключати ділянки мережі у разі виявлення несправностей, що загрожують безпеки людей, схоронності устаткування й пожежної безпеки; повідомляти в організації, що постачають електроенергію, відомості про аварії, пов'язані з відключенням живильних ліній і про несправності в роботі лічильників електроенергії;  проводити заходи щодо техніки безпеці й попередженню аварій. Профілактичне обслуговування повинне проводитися електромонтерами й передбачати усунення всіх несправностей, які можуть викликати припинення електропостачання або зупинку електричних установок й електродвигунів.

Для забезпечення нормального функціонування освітлювальних установок необхідно організувати ретельне їхнє приймання після монтажу, регулярно проводити чищення світильників і вчасно робити зміну ламп.

Найчастіше зміна ламп здійснюється після їхнього перегоряння, що не зовсім правильно. Термін служби лампи визначається даними заводу-виготовлювача, що гарантує необхідну віддачу світла. Після закінчення 70 - 80 % нормативної кількості годин горіння лампи її світловий потік знижується. Тому більш раціонально зміна ламп по досягненні зазначеного строку, що дозволить  підтримувати необхідний рівень освітленості в приміщеннях, а зняті лампи використати для подальшої експлуатації в допоміжних приміщеннях.

Керування освітленням сходових кліток, коридорів, входів, вітрин, світлової реклами повинне бути автоматичним і централізованим.

Строки профілактичних оглядів внутрішньобудинкових електромереж: відкрита прокладка електропроводки - 1 раз в 3 місяці; схована прокладка електропроводки, прокладка електропроводки в сталевих трубах, елементи внутрішньобудинкового електроустаткування - 1 раз в 6 місяців; огляд і поточний ремонт кухонних електроплит, вимір опору ізоляції електроплит, вимір електричного потенціалу корпуса електроплит, вимір опору ізоляції електричних водонагрівачів, огляд і чищення світильників загального користування, перевірка роботи перемикачів - 1 раз в 6 місяців; перевірка внутрішньої електромережі й електричної арматури, щитків, коробка - 1 раз у рік; вимір струму по фазах магістральних електроліній, перевірка напруги, випробування заземлюючих пристроїв, вимір опору заземлення ліфтового встаткування, вимір опору заземлюючого пристрою електричних водонагрівачів -1 раз у рік; перевірка опору ізоляції електромереж - 1 раз в 3 роки; перевірка лічильників електроенергії - 1 раз в 5 років.

Огляд електроустановок проводиться не рідше 1 рази в рік з метою перевірки стану: силових установок, контактних затискачів або з'єднань у сполучних коробках; самих коробок, проводів на виході зі стін до світильників, вимикачам, розеткам, щиткам, лічильникам електроенергії; самих світильників, вимикачів, розеток, щитків, лічильників електроенергії; відкрито прокладених проводів, наявності втулок і трубок у проходах через стіни; заземлюючих проводок; групових щитків; наявності стандартних запобіжників; ізоляції, навантаження й напруги на магістральних і групових лініях; дрібного ремонту групових розподільних і запобіжних щитків і коробка; заміни окремих ділянок електропроводки; дрібного ремонту електродвигунів.

Поточний ремонт електропроводки будівель включає: часткову заміну внутрішньої електропроводки освітлювальних і силових електроустановок; перетяжку обвислої електропроводки; перевірку заземлення оболонок кабелів, щитків і щитів; оброблення кінців кабелю; очищення від окислів контактних поверхонь апаратів, змащення й регулювання їхніх механізмів; зміну котушок електромагнітів.

Капітальний ремонт електромереж й електроустаткування будинків здійснюють, як правило, спеціалізовані організації.

Демонтовані проводи, настановні й кріпильні вироби, що ізолюють деталі й труби, повинні бути ретельно очищені й оглянуті для виявлення можливості їхнього подальшого використання. Марки проводів, що прокладають знову, і кабелів повинні відповідати умовам і прийнятому способу прокладки, а перетину проводів - питомим розрахунковим навантаженням.

У багатьох будинках внаслідок посиленого використання побутових електроприладів перетин проводів не відповідає фактичному навантаженню. Перевантаження електроприладів є однієї з найбільш істотних причин погіршення стану ізоляції проводів, що викликає необхідність ремонту.

У період комплексного випробування пусконалагоджувальні роботи здійснюються в 3 етапи: 1) налагоджувальні роботи, сполучені з електромонтажними роботами без подачі напруги та з подачею напруги; 2) з подачею напруги у вторинному ланцюзі; 3) з подачею напруги за постійною схемою в силові ланцюги. Виконуються роботи з настроювання взаємодії електричних схем і систем електроустаткування в різних режимах. Присутність експлуатуючого персоналу в цей період обов’язково, тому що здійснюється ознайомлення з технологічним процесом, режимами роботи, вивчаються можливі причини несправностей, проводиться інструктаж обслуговуючого персоналу. Однією з головних цілей технічної експлуатації систем електропостачання будівель є раціональне використання електричної енергії.

1.3.18 Технічна експлуатація телевізійних антенн

Телевізійні антени колективного користування мають наступні елементи:

антена, магістральні кабелі, проводки, підсилювальні приставки, розподільні й перехідні коробки. Місце розташування антени повинне забезпечувати найкращий прийом  телевізійних сигналів, із цією метою її варто розташовувати якнайдалі від слухових вікон горищ, димових і вентиляційних труб, газоходів, проводок  радіо, проводок телебачення, каналізаційних труб. Підвалини антени кріплять до кроквяної балки стяжними болтами або хомутами, випилювання й підрублювання балок забороняється. На дахах без горищ антени кріпляться на розтяжках. Під підвалини антени влаштовують гідроізоляційну прокладку. Місця кріплення антен додатково гідро ізолюють. Поточний ремонт телеантен  виконують 1 раз в 1 - 2 роки, а капітальний ремонт - 1 раз в 10 років. Основною несправністю їх є порушення надійності  кріплення антени. При прийманні в експлуатацію і після ремонту телеантенн здійснюють їхню перевірку з наступним заповненням паспорта.

1.3.19 Технічна експлуатація засобів автоматизації

Особливістю технічної експлуатації засобів автоматизації є відсутність обслуговуючого персоналу при їх нормальній роботі, внаслідок чого зростають вимоги до якості монтажу й пусконалагоджувальних робіт. Їх надійна робота забезпечується ефективною організацією комплексу заходів щодо технічної експлуатації.  Періодичність  профілактичних оглядів і ремонтів визначається Інструкціями з технічної експлуатації засобів автоматизації, та нормативною літературою. Правила технічної експлуатації засобів автоматизації пов'язані з регламентним обслуговуванням по досягненні приладами паспортних показників.

Капітальний ремонт виникає при необхідності в модернізації системи або її  заміні в цілому з метою підвищення надійності роботи; здійснюється відповідно до розробленої проектної документації і за узгодженням з відповідними органами.

Контрольні питання

- Причини, що викликають несправності будівель.

- Основні фактори впливу на будівлю

- Особливості технічної експлуатації будівель

- Знос будівлі

- Експлуатаційні показники будівлі

- Залежність оптимального строку служби будівлі від затрат на її експлуатацію

- Вплив ремонтів на підвищення залишкового ресурсу експлуатації

- Види зносу і оптимальна довговічність будівель

- Методи організації робіт з технічної експлуатації будівель

- Організація робіт по технічній експлуатації будівель

- Технічне обслуговування

- Система технічного огляду жилих будинків

- Загальні огляди будівель

- Профілактичне обслуговування будівель

- Позапланові огляди будинків

- Граничні терміни невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів та інженерного устаткування

- Підготовка будівель до сезонної експлуатації

- Технічне обслуговування будівельних конструкцій, інженерного обладнання, обєктів прибудинкової території

- Експлуатаційні  вимоги до конструкцій

- Технічная експлуатація конструкцій

ТЕМА 2 РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

2.1 Загальні положення

Ремонт будівлі - це комплекс будівельних робіт і організаційно-технічних заходів щодо усунення фізичного і морального зносу, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників будівлі, спрямованих на підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій.

Ремонт інженерного устаткування будівлі – це  відновлення працездатності  інженерних систем шляхом: 1) заміни, 2) ремонту на місці зношених або зруйнованих вузлів і деталей. Ремонт, при якому здійснюється перепланування, а також оснащення будівлі відсутніми інженерними системами, є ремонтом з модернізацією.

Модернізація - це зміна, удосконалення відповідно до сучасних вимог. Виділяють наступні типи ремонту будівель: 1) поточний (плановий і неплановий); 2) капітальний (вибірковий і комплексний).

Для обліку робіт з обслуговування і поточного ремонту відповідної будівлі (споруди) має вестись технічний журнал, у який вносяться записи про всі виконані роботи із зазначенням виду і місця робіт (додаток 3[10]). Відомості, що вміщені в технічному журналі, відображають технічний стан будівлі (споруди) на даний період часу, а також історію його експлуатації. Крім того, частина цих відомостей слугує вихідними даними при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи.

Згідно з "Правилами обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд", затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288 [10], ремонтні роботи для виробничих будівель і споруд усіх галузей поділяються на два види (в залежності від стану несучих та огороджувальних конструкцій):

- поточний ремонт (для нормального та задовільного стану); 
- капітальний ремонт (для не придатного до нормальної експлуатації стану будівель (споруд) або окремих конструкцій).

Ремонти за іншою, більш детальною класифікацією, що застосовується в окремих галузях для деяких споруд (підйомний ремонт, середній ремонт та ін.), повинні відповідати єдиній класифікації:

за періодичності ремонту до 1 року - поточний;

за періодичності ремонту понад 1 рік - капітальний.

2.2 Поточний ремонт будівлі

Поточний ремонт будівлі – це комплекс ремонтно - будівельних робіт з метою поновлення його конструкцій і інженерних систем, який передбачає систематичне та своєчасний захист частин будівлі (споруди) та інженерного обладнання, не пов'язаний зі зміною основних техніко-економічних показників, та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання, усунення незначних несправностей, що виникають в процесі експлуатації будівель, забезпечення безвідмовної роботи інженерних систем. Примірний перелік робіт з поточного ремонту наведено в додатку 4 до Положення[10].

Роботи з поточного ремонту виконуються регулярно протягом року за графіками, що складаються службою спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд підприємства на основі опису загальних, поточних і позачергових їх оглядів, а також за заявками персоналу, що експлуатує об'єкти (начальників цехів, керівників).

Поточний ремонт повинен проводитись з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію будівлі з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту, реконструкції) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт або реконструкцію. Періодичність проведення поточного ремонту за кожним видом будинків, враховуючи їх технічний стан та місцеві умови, визначається власником жилого будинку. При встановленні періодичності ремонтів рекомендується враховувати мінімальний термін ефективної експлуатації елементів і устаткування будівель і ступінь їх зносу.

Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як  такі, що належать до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).

Організація поточного ремонту жилих будинків повинна проводитися відповідно до нормативно-правових та нормативно-технічних документів з організації і технології поточного ремонту жилих будинків. Поточний ремонт виконується виконавцем послуг власними силами або із залученням підрядних організацій. Тривалість і вартість поточного ремонту визначається за нормами на кожний вид ремонтних робіт конструкцій та обладнання і обумовлюється у договорі між замовником і підрядником з урахуванням конкретних умов. Поточний ремонт виробничих будівель і споруд здійснюється за рахунок експлуатаційних витрат підприємства чи організації.

Перелік ремонтних робіт на кожен будинок, включений до річного плану поточного ремонту, розробляється виконавцем послуг або власником. Поточний плановий ремонт кількісно виявляється і планується наперед за об'ємом і часу виконання відповідно до п'ятирічних планів зі встановленою періодичністю і з урахуванням результатів оглядів. Він передбачений нормативною документацією, по суті, є профілактичним, без його проведення інтенсивність несправностей різко зростає, збільшується фізичний і моральний знос і витрати на капітальний ремонт.

Поточний неплановий ремонт кількісно виявляється в процесі експлуатації і виконується, як правило, негайно після виявлення несправностей або відмови інженерного устаткування. Він полягає в терміновому усуненні несправностей, які не могли бути виявлені і усунені при поточному плановому ремонті або виникли після його проведення.

При виконанні поточного ремонту складання проектно-кошторисної документації необов'язково, досить складання дефектного акту. У ньому необхідно вказати: об'єми робіт, що підлягають виконанню; витрата матеріалів і  виробів для виконання цих робіт; вартість цих матеріалів і виробів. Дефектний  акт затверджується головним інженером організації.

Об'єми робіт по поточному ремонту визначаються шляхом обмірів і розрахунків, а витрата матеріалів і виробів - відповідно до комплексних нормативів витрати матеріалів. Дефектний акт є підставою для отримання матеріалів з складу, а також для їх списання з підзвітної суми матеріально-відповідальної особи. Розрахунок планових витрат матеріальних ресурсів складається на рік в натуральних і вартісних показниках на підставі попередніх даних залежно від планових об'ємів робіт. Розрахунок проводиться технічною службою і в установленому порядку передається в плановий відділ і в бухгалтерію підприємства.

Поточний ремонт може виконуватися і на підставі затверджених в установленому порядку дефектних відомостей, в яких об'єми робіт представлені у фізичних одиницях і в грошовому виразі. У будинках, включених до плану капітального ремонту протягом найближчих п'яти років або таких, що підлягають знесенню, поточний ремонт має забезпечити нормативні умови для проживання (підготовка до весняно-літньої і зимової експлуатації, налагодження інженерного обладнання).

Проведений поточний ремонт жилого будинку підлягає прийманню комісією у складі: представників власника будинку, (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, будинкового комітету тощо) та виконавця послуг.

2.3 Капітальний ремонт будівлі

Капітальний ремонт будівлі – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з оновленням чи поліпшенням експлуатаційних показників, який передбачає заміну чи відновлення (модернізацію) огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання, а також покращення планування будівлі і благоустрою території у зв'язку з їх фізичним зносом та руйнуванням  без зміни будівельних габаритів об'єкту і його техніко-економічних показників. Під час капітального ремонту слід робити комплексне усунення несправностей будинку та обладнання, зміну, відновлення або заміну їх на більш довговічні й економічні, що поліпшують експлуатаційні можливості об'єктів, за винятком повної заміни або заміни основних конструкцій, строк служби яких є найбільшим (кам'яні і бетонні фундаменти, всі види стін будівлі, всі види каркасів стін, труби підземних мереж, опори мостів та ін.).  Примірний перелік робіт з капітального ремонту наведений у додатку 5 [10].

При технічному обслуговуванні жилих будинків, підготовлених до капітального ремонту з відселенням мешканців, виконавець послуг повинен: інформувати мешканців будинку про терміни початку і завершення капітального ремонту; забезпечити огородження небезпечних ділянок; забезпечити охорону і недопущення входу сторонніх осіб у відселені приміщення; відключити у відселених квартирах санітарно-технічні, електричні і газові пристрої. Усі конструкції, що перебувають в аварійному стані, повинні бути забезпечені охоронними пристроями, що попереджають їх обвалення.

Капітальний комплексний ремонт охоплює будівлю в цілому або окремі його значні частини. Капітальний вибірковий ремонт охоплює окремі елементи і інженерні системи будівель. Капітальний вибірковий ремонт проводиться в наступних випадках: якщо комплексний капітальний ремонт будівлі може викликати серйозні перешкоди в його використанні; при значному зносі деяких елементів, інженерного устаткування і збереженні інших елементів; якщо комплексний капітальний ремонт недоцільний з економічних причин; якщо будівля намічена в майбутньому до зносу або перенесення; якщо використання будівлі за призначенням неможливе; якщо необхідні окремі конструктивні роботи або роботи по переплануванню.

Капітальний ремонт виконується, як правило, спеціалізованими організаціями по договірній основі за наявності у замовника затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації і довідки, підтверджуючої наявність фінансування. Технічну документацію на капітальний ремонт за договором із замовником складають проектні організації.

Вартість проектно-кошторисних і інженерно-дослідницьких робіт можна визначати по нормативних документах. Порядок розроблення, обсяг і характер проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт жилих будинків, а також терміни її видачі підрядній організації, порядок проведення та фінансування капітального ремонту жилих будинків повинні встановлюватися відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних документів.

План капітального ремонту складається підприємствами і організаціями в грошовому еквіваленті і натуральних показниках і повинен містити:

- затверджений керівником об'єднання, підприємства титульний список об'єктів ремонту;

- перелік основних робіт;

- кошторисну вартість робіт;

-календарні графіки ремонтів;

- потребу в основних матеріалах, будівельних виробах, транспорті, засобах механізації і робітниках.

Приблизна періодичність проведення капітальних ремонтів наведена в додатках [10]. У конкретних умовах терміни капітального ремонту потрібно уточнювати з урахуванням експлуатаційних навантажень, кліматичних умов та інших факторів.

Капітальний ремонт виробничих будівель і споруд може бути комплексним, що охоплює будівлю чи споруду в цілому, або вибірковим, що складається з ремонту окремих конструкцій будівлі, споруди або окремого виду інженерного обладнання.

Вибірковий капітальний ремонт проводиться:

- якщо комплексний ремонт будівлі може викликати серйозні перешкоди в роботі підприємства в цілому чи окремого цеху;

- при великому зношенні окремих конструкцій;

- при економічній недоцільності проведення комплексного капітального ремонту.

При проведенні вибіркового капітального ремонту слід у першу чергу передбачити ремонт тих конструкцій, від яких залежить нормальний  перебіг  технологічного процесу (підкранових балок і шляхів, підлоги, виробничого водопроводу, теплопостачання, вентиляційних систем і установок з кондиціювання повітря, виробничої каналізації тощо), а також конструкцій, через вади яких можуть постраждати інші частини будівлі чи споруди (покрівля, водостічна мережа, водопровідно-каналізаційні пристрої та ін.).

Вибірковий капітальний ремонт виробничих будівель і споруд залежно від умов експлуатації відповідних конструкцій чи видів інженерного обладнання повинен здійснюватися відповідно до ступеня їх зношення. 
         Комплексний капітальний ремонт виробничих будівель і споруд у залежності від їх капітальності і умов експлуатації має здійснюватися з додержанням періодичності, наведеної у додатках.

Проведення чергового комплексного капітального ремонту будівлі (споруди) недоцільне у випадках:

- знесення або перенесення будівлі чи споруди в зв'язку з майбутнім будівництвом на цій ділянці;

- припинення експлуатації підприємства, для потреб якого ця будівля чи споруда побудовані (закінчення запасів корисних копалин та ін.);

-реконструкції будівлі;

-розбирання будівлі внаслідок її старіння.

При проведенні капітального ремонту не допускається заміна існуючих конструкцій такими, що не відповідають діючим технічним умовам і нормам нового будівництва.

До робіт з поліпшення благоустрою будівлі належать: 
- влаштування у будівлях кімнат для приймання їжі, кімнат гігієни жінок і розширення роздягалень;

- поліпшення електричного освітлення приміщень (включаючи заміну світильників), опалення і вентиляції;

-розширення існуючих санітарних вузлів;

- покриття брукових і щебеневих вимощень асфальтом.

Періодичність профілактичного обслуговування елементів жилих будинків наведена у Додатку  .

Орієнтовна тривалість ефективної експлуатації елементів жилих будинків наведена у Додатку  .

Контрольні питання

- Перелік робіт при підготовці житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період.

- Перелік робіт при підготовці будівель до експлуатації у весінньо-літній період.

- Цілі оцінки технічного стану будівель і споруд.

- Завдання технічної експлуатації будівель.

- Функціонування будівлі.

- Технічне обслуговування будівель і споруд.

- Планові огляди за станом будівлі.

- Види ремонту будівлі.

- Мінімальна тривалість ефективної експлуатації будівель і об'єктів.

10. Параметри надійності будівельних конструкцій.

- Етапи обстеження будівельних конструкцій.

ТЕМА 3 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ І ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3.1 Цілі і завдання оцінки технічного стану будівель і споруд

Оцiнка технiчного стану є однiєю iз регламентованих  процедур, якi виконуються з метою перевiрки рiвня надiйностi (безвiдмовностi) i довговiчностi конструкцiй i встановлення можливостi їх використання за призначенням у передбачених проектом умовах i на певний строк експлуатацiї, що прогнозується.

Реконструкція старого житлового фонду і підвищення його комфортності до сучасного рівня обумовлюють необхідність оцінки дійсного стану житлових будівель. Тому питання про їх можливу подальшу експлуатацію, реконструкцію або посилення конструкцій є визначальний і пов'язаний з обстеженням і підготовкою відповідних рекомендацій.

Оцінка технічного стану будівель і споруд призначена для якісного і кількісного представлення показників, що характеризують властивості та стан об'єктів, вивчення процесів, що відбуваються у конструкціях, фундаментах та устаткуванні, а також виявлення фактичних експлуатаційних властивостей матеріалів, елементів конструкцій і встановлення їх відповідності технічним вимогам.

3.2 Аналіз стану конструкцій

Будівлями і спорудами є системи, що складаються з великої кількості елементів, які працюють в умовах напружено-деформованих станів. Поведінка будівельних конструкцій та інженерного устаткування характеризується чинниками, що носять випадковий характер. Це відноситься до характеристик міцності матеріалів, навантажень, які діють на елементи будівлі, дій чинників навколишнього середовища.

В процесі виготовлення окремих елементів, їх транспортування і монтажу можливі відхилення параметрів конструкцій від заданих значень. Тому для оцінки технічного стану будівлі, споруди або інженерних систем необхідно вміти прогнозувати можливість їх подальшої експлуатації з урахуванням взаємозв'язків і випадкового характеру формування властивостей. Для цього потрібне, окрім технічної діагностики, вміння виконувати оцінку надійності об'єктів.

Таким чином, питання розвитку засобів визначення технічного стану конструкцій не втрачають своєї актуальності, залишаючись достовірним засобом оцінки допущень, що приймаються у розрахунках, та які впливають на надійність будівель і споруд.

Оцiнка  загального стану  будiвлi чи споруди в цiлому встановлюється  за  результатами  оцiнки  технiчного   стану   елементiв конструкцiї.

У відповідності з ДБН 362-92 залежно вiд  здатностi  конструкцiї  виконувати  протягом прогнозованого строку усi функцiї, передбаченi нормативною i проектною документацiєю, технiчний стан конструкцiї можна класифiкувати як:

справний - якщо виконуються усi вимоги проекту  i  дiючих  на час обстеження норм i державних стандартiв;

роботоспроможний - якщо є частковi вiдхилення вiд вимог проекту i дiючих норм, але без порушення  вимог  за  граничним  станом першої групи i при таких  порушеннях  вимог  за  граничним  станом другої групи, якi в конкретних умовах не обмежують нормальне  функцiонування виробництва;

обмежено працездатний - коли для забезпечення  функцiонування виробництва необхiдний контроль за станом конструкцiй,  тривалiстю їх експлуатацiї або за параметрами технологiчних процесiв (наприклад, обмеження вантажопiдйомностi мостових кранiв або вимог очищення вiд снiгу);

аварiйний - якщо порушенi вимоги за граничним  станом  першої групи (або неможливо протягом прогнозованого строку запобiгти  цим порушенням).

Згаданi вище граничнi стани першої i другої груп визначаються вiдповiдно до ГОСТ 27751-88 зі зміною №1.

Оцінки технічного стану будівель і споруд, дозволяють виявити найбільш характерні дефекти і розробити рекомендації до методів розрахунку конструкцій, підвищенню їх надійності, вдосконаленню конструктивних схем, технології виготовлення, монтажу та експлуатації.

3.2.1 Оцінка стану фундаментів

Характеристика конструкцій. Залежно від конструктивної  схеми, року споруди, характеристики ґрунту, його властивостей фундаменти можуть бути стрічкові бутові, стрічкові збірні або монолітні, стовпчасті, свайні, у вигляді суцільної монолітної плити.

Підземна частина будівлі (підвалини, фундаменти), як правило, не доступна для візуального огляду, моніторингу можливих змін, оцінки зміни якостей у процесі експлуатації. Візуальними ознаками несправності підвалин можуть бути утворення осідання ґрунту поблизу будівлі, деформації будівлі (крен, прогин, вигин, перекіс, кручення).

Причини, що окремо або в сукупності можуть привести до зниження

несучої здатності підвалин, а значить і до деформації інших будівельних

конструкцій будівлі можуть бути виникнені на стадії проектування, будівництва  і технічній експлуатації будівлі.

На стадії проектування - неповноцінність інженерно-геологічних вишукувань та хибні рішення(порушення, викликані заморожуванням ґрунтів,низька несуча здатність ґрунтів; використання як підвалин насипних ґрунтів без їхньої відповідної підготовки; вплив карстових процесів з можливим утворенням провальних вирв та ін..

На стадії будівництва – недостатня підготовка підвалин; відхилення від проекту; порушення технології та ін.

На стадії технічної експлуатації – перезволоження,  розрідження промерзання ґрунту(у т.ч. при несправності інженерних мереж); зміна фізико-механічних властивостей ґрунтів при підйомі або зниженні рівня ґрунтових вод; аварії підземних комунікацій; зміна гідрогеологічних умов при благоустрої території; прокладка нових і ремонт існуючих підземних комунікацій; прокладка підземних транспортних магістралей; знос і ушкодження фундаментів; зміни навантажень на підвалини; помилки при виконанні робіт з поліпшення властивостей підвалин, ремонту та реконструкції та ін.

Пошкодженнями в експлуатації є:

•  зниження несучої здатності (загальні деформації, викривлення, перекоси, спучення, прогини, зсув паль у плані, зменшення поперечного перетину, загальні деформації ростверка, розрив фундаменту по висоті, розшарування матеріалу фундаменту та ін.).

Для виявлення причин необхідно виявити дефекти — розломи, тріщини, прогини, викривлення, порушення захисного шару, висоти промерзання в зоні стиків;

•    порушення захисних властивостей (порушення покриттів на палях і ростверках);

•   порушення герметичності (тріщини і випадання розчину із стиків, зволоження і руйнування бетону, промерзання в зоні стиків і сполучень).

При обстеженні виконують наступні роботи: дослідження грунтів бурінням; розтин контрольних шурфів, перевірка наявності і стану гідроізоляції, лабораторні аналізи грунтів і води, лабораторні дослідження матеріалу фундаменту, перевірочні розрахунки несучої здатності основ і фундаментів.

Для визначення марки матеріалу фундаменту беруться проби для випробування на стиснення і вигин не менше 10 цеглин з різних ділянок фундаменту. Для випробування бутового каменя відбирають не менше 5 зразків з мінімальною довжиною зразка 20 см. Для випробування бетонних фундаментів зразки бетону вирубують у вигляді кернів діаметром 10 см мінімальною довжиною 12 см — не менше 5 штук.

3.2.2 Оцінка стану зовнішніх стін

Характеристика конструкцій. Залежно від конструктивної схеми будівлі зовнішні стіни можуть бути несущими, самонесущими і навісними. Зовнішні стіни виготовляють з різних матеріалів і конструкцій: легких бетонів (цегли, полістирол-бетону), одно-, двух- і тришарових панелей. Часто зовнішні стіни обштукатурюють і забарвлюють.

Пошкодження зовнішніх стін можуть походити як від силових дій, так і під впливом зовнішнього середовища. Виходячи з вимог до зовнішніх стін, як до несучих елементів, їх пошкодженнями в експлуатації можуть бути:

•   втрата несучої здатності (із-за перевантаження від накопичення пошкоджень або аварійних пошкоджень — вибух, просідання грунту, землетрус, помилок в проекті). Для визначення причин руйнування необхідно визначити характеристики матеріалу, конструкцію вузлів, відповідність проекту, перевірити статичну схему  навантаження до і після руйнування елементу;

•   тріщини (із-за зростання напруги на окремих ділянках  елементу, осідання будівлі, під впливом вологи унаслідок заморожування і відтавання, корозії арматури і закладних частин, недотримання технології штукатурних робіт).

Для визначення причин проводять візуальний огляд, виявляють дефектні ділянки, фіксують напрям тріщин, вимірюють ширину їх розкриття, ставлять маяки для спостереження за динамікою їх розвитку. Виявляють по характеру розташування тріщин причину їх появи. Розрізняють тріщини осадкові, усадкові, температурні, корозійні і ін. Окрім характеру самих тріщин виявляють ознаки, підтверджуючі дію того або іншого чинника. Усадкові тріщини мають вид безладної сітки на поверхні стіни; при ширині розкриття усадкових тріщин не більше 0,3 мм стан конструкції вважається задовільним. Для виявлення причин силових тріщин необхідно перевірити відповідність фактичних навантажень проектним, а також визначити міцність матеріалу стіни.

Температурні тріщини виникають при великих перепадах температури стіни, а зв'язки в панелях перешкоджають переміщенню. За відсутності температурних швів тріщини виникають в перемичках і простінках, а також в кутах віконних отворів. За допомогою приладів систематично міряють температуру і розкриття тріщини, виявляють зміну ширини розкриття від температури. Корозійні тріщини утворюються в захисному шарі панелі унаслідок великої розтягуючої напруги у бетоні, що розвивається із-за накопичення іржі на поверхні арматури. Наявність корозійних тріщин свідчить про агресивність середовища і може привести до повного руйнування захисного шару. У наслідок пошкоджень панелей може змінитися схема навантажень. Із зменшенням товщини панелі збільшується її гнучкість, тому слід провести перевірку на подовжній вигин. При дефектах монтажу або унаслідок руйнування опорних ділянок стіни збільшується ексцентриситет подовжньої сили. При такому дефекті також проводять перевірочний розрахунок; відхилення від вертикалі — виявляються інструментальним способом;

• протечки стін і стиків — свідчать про наявні тріщини в панелях, стиках, сполученні або нещільному примиканні віконних блоків до отворів.

Для визначення причин проводяться наступні роботи: виявляють ділянки з підвищеною повітропроникністю; відбирають проби матеріалу стіни для визначення вологості; розкривають конструкцію для оцінки стану арматури і закладних деталей в місцях зволоження, оцінюють стан герметизуючих матеріалів;

• промерзання стін і стиків — є наслідком недостатнього утеплення, осідання утеплювача, порушення його структури під дією температурно-вологосних деформацій; у панельних будівлях за рахунок пристрою ребер жорсткості з матеріалу щільнішого, ніж це передбачено проектом, а також наявність теплопровідних включень; перезволоження (підвищена початкова або експлуатаційна вологість); протечек; порушення теплоізоляції горищного перекриття. Для виявлення причин необхідно: провести зондування дефектів на стіні або стику з відбором проб для оцінки структури і вологості матеріалу і товщини шарів, виконати розтин промерзаючих ділянок для оцінки стану вузлів сполучення панелей, визначити опір теплопередачі пошкодженого елементу і порівняти його з потрібним за нормами.

3.2.3 Оцінка стану перекриття

Характеристика конструкцій. Залежно від прийнятих конструктивних схем перекриття спираються на подовжні або поперечні стіни, а також на залізобетонні ригелі, металеві або дерев'яні прогони. У масовому повнозбірному будівництві застосовують багатопустотні настили із звичайною або заздалегідь напруженою арматурою завтовшки 160-220мм. Іншим виглядом є плити розміром на кімнату, їх виготовляють суцільними одно- і багатошаровими, ребристими, з ребрами, оберненими вгору або вниз. Товщина таких плит 120, 140, 160 мм. Ребристі плити з ребрами вгору виготовляють з ребрами в двох напрямах і застосовують найчастіше в горищних перекриттях. Плити з ребрами вниз частіше застосовують в перекриттях з роздільною стельою. У ряді конструкцій укладають дві плити: ребрами вгору і ребрами вниз, утворюючи гладку підлогу і стелю.

Пошкодження міжповерхового перекриття призводять до зниження міцності, трещиностійкості, розвитку деформацій, порушенню звукоізоляції.

До дефектів перекриття можна віднести:

•   втрату несучої здатності, унаслідок перевантаження або аварійних дій;

• прогини, що свідчать про зниження жорсткості або прояв окремих прихованих дефектів плит. Для виявлення причин вимірюють прогини, виявляють тріщини, їх напрям, вимірюють ширину розкриття тріщин, визначають положення робочої арматури і міцність бетону, обстежують верхню поверхню плити в цілях виявлення додаткових навантажень. Для фіксації динаміки зростання прогинів проводять повторні виміри через кожні шість місяців;

•   тріщини з шириною розкриття більше 0,3 мм не супроводжуються прогинами. Необхідно оцінити розтином стан бетону і арматури, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухні, санвузли). Визначити характер тріщин: усадкові, корозійні або силові. Силові тріщини можуть бути від нерівномірного осідання фундаменту, пов'язані з деформаціями будівлі.

Особливо небезпечні тріщини упоперек робочого прольоту балочних плит;

•   пониження звукоізоляції із-за утворення тріщин або руйнування звукоізоляційних прокладок. При обстеженні слід визначити показник звукоізоляції дефектних конструкцій від наголошеного звуку;

•   протечки і промерзання дахів.

Виявляються візуальним оглядом, вимірюванням ухилу, беруть проби утеплювача з перевіркою його товщини, щільності і вологості.

3.2.4 Оцінка стану залізобетонних елементів балконів, лоджій, козирків і сходів

Характеристика конструкцій.  Найбільшого поширення набули збірні залізобетонні конструкції балконів і лоджій. Консольні плити балконів жорстко закладають у стіну шляхом зварки закладних деталей і затискання стінними панелями верхніх поверхів. Довжина плит 3—3,5 м, спирання 80—110 см, товщина 8—14 см. Плита лоджії спирається на бічні стінки, а в деяких типах будинків затиснена в зовнішню стіну. Розміри плит 3—6,5 м, ширина 120 см, товщина 14—22 см. Козирки над входами є залізобетонною суцільною або ребристою плитою, що закладається консольно в стіну або спирається на бічні стінки. Сходи виконуються з укрупнених залізобетонних елементів маршів і майданчиків. У старих будинках вони виконані з набірних ступенів по металевих косоурам. Ширина маршів 1—1,2 м. Ступені влаштовують суцільними або з накладними проступями. Сходові майданчики в повнозбірних будівлях виконують шириною 1,2—1,4 м з ребрами по контуру і товщиною 15—20 см з висотою ребра до 30 см, з облицюванням керамічною плиткою.

При обстеженні балконів та інших виступаючих частин необхідно виявити і зміряти деформації, ширину розкриття тріщин, протечки і промерзання в місцях примикання до стін. При необхідності провести розтину для оцінки стану арматури та бетону, визначити несучу здатність плити. Для оцінки стану сходів оглянути закладення сходових майданчиків у стіни, опор сходових маршів, закладення огорожі, виявити тріщини на поверхні майданчиків і маршів, визначити їх характер і зміряти ширину розкриття. Для сходових маршів, що мають тріщини, зміряти прогин. Характер тріщин балконних плит аналогічний характеру тріщин перекриттів. Особливу увагу слід звертати на тріщини, розташовані упоперек робочого прольоту плити, а для консольних балконих плит — на тріщини в місцях закладення  плити в стіну.

Шляхом спільного аналізу дефектів та пошкоджень, а також результатів перевірних розрахунків визначається технічний стан окремих конструкцій. За несучою здатністю та експлуатаційними властивостями конструкції рекомендується відносити до одного з таких станів:

стан конструкцій I - нормальний. Фактичні зусилля в елементах та перерізах не перевищують допустимих за розрахунком. Відсутні дефекти та пошкодження, які перешкоджають нормальній експлуатації або знижують несучу здатність або довговічність;

стан конструкції II - задовільний. За несучою здатністю та умовами експлуатації відповідають стану I. Мають місце дефекти та пошкодження, які можуть знизити довговічність конструкції. Потрібні заходи щодо захисту конструкції;

стан конструкції III - не придатний для експлуатації. Конструкція перевантажена або мають місце дефекти та пошкодження, які свідчать про зниження її несучої здатності. Але на основі перевірних розрахунків та аналізу пошкоджень можливо забезпечити її цілісність на час підсилення;

стан конструкції IV - аварійний. Те саме, що і за станом конструкції III.

Але на основі перевірних розрахунків та аналізу дефектів і пошкоджень неможливо гарантувати цілісність конструкцій на період підсилення, особливо якщо можливий "крихкий" характер руйнування. Необхідно вивести людей із зони можливого обвалення, виконати негайне розвантаження, вжити інших заходів безпеки.

На  пiдставi   оцiнки   технiчного   стану   конструкцiї  приймається  одне  з  таких  рiшень:

-  можливiсть   продовження   нормальної   експлуатацiї   без будь-яких обмежень при справному чи роботоспроможному станi;

- дозвiл на можливiсть використання на обмежений строк або  з обмеженням способу  використання  при  обмежено  роботоспроможному станi;

- перевлаштування (пiдсилення, реконструкцiя) iз  зазначенням обмежень i умов, яких треба  дотримуватись  до  закiнчення  ремонтно-вiдновлювальних робiт при обмежено роботоспроможному i аварiйному станах;

- вивiд з експлуатацiї (знос чи змiна  способу  використання) при аварiйному, а в обгрунтованих випадках i при обмежено роботоспроможному станах.

Вибiр рiшення передусiм обгрунтовується економiчно, однак пiдлягають облiку й iншi економiчно не оцiнюванi фактори (наприклад, рiшення, що стосуються пам'яток iсторiї та архiтектури). При прийняттi рiшення про ремонт чи пiдсилення, як правило, треба вiдновлювати працездатний стан конструкцiї. Конструкцiї, що перебувають в обмежено працездатному  технiчному станi, допускається не пiдсилювати до найближчого ремонту  за умови забезпечення необхiдного контролю.

Замiна окремих конструкцiй допускається, як правило,  тiльки тодi, коли їх пiдсилення (ремонт)  неможливi  або  економiчно недоцiльнi.

3.3 Методи контролю міцності конструкцій

Для оцінки фактичного стану конструкцій необхідно визначити їх міцність, наявність і розташування арматури, приховані дефекти і тому подібне.

Нормами допускаються механічні склерометричні випробування міцності поверхневого шару бетону методами пружного відскоку або пластичних деформацій за допомогою спеціальних молотків і маятникових приладів різних систем. У випадках коли треба перевірити міцність внутрішньої частини бетону, а також оцінити однорідність, щільність і інші властивості бетону і арматури в конструкції, застосовують неруйнуючі методи контролю.

Механічні випробування конструкцій молотками і пістолетами засновані на методі пластичних, пружнопластичності деформацій і пружного відскоку: про міцність бетону судять за величиною відбитку від удару на бетоні, або по співвідношенню розмірів відбитків на бетоні і на еталонному стрижні, вставленому в молоток, або ж по величині пружного відскоку. Механічні склеро метричні випробування кожної конструкції проводяться не менше чим на 10—12 ділянках, при цьому дві третини з них повинні знаходитися в найбільш навантаженій зоні, відстань між лунками від ударів повинна бути менше 30 мм, або для десяти вимірювань площа ділянки конструкції должна бути не менше 100 см².

Залежність між міцністю бетону і твердістю його поверхні встановлюють досвідченим шляхом — побудовою тарировочних графіків для кожного складу бетону.

Прилади для механічних випробувань можна розділити на дві групи: молотки і пістолети. При використанні молотків заміряється відбиток на бетоні (еталоний молоток Кашкарова, молотки Польді, Фізделя, та ін.).

Методи визначення міцності матеріалу конструкції: акустичний, радіометричний, магнітометричний і вібраційний. Вони засновані на залежності швидкості проходження ультразвука, радіохвиль, радіоактивних і інших сигналів від пружних, пружнопластичності і структурних властивостей матеріалів конструкцій і їх геометричних розмірів.

Акустичні і електронно-акустичні методи контролю, до яких відносяться ультразвуковою і ударний, дозволяють з високою точністю оцінити однорідність, міцність і ряд інших властивостей бетону в конструкціях без їх руйнування. Електронно-акустичні методи випробування матеріалів конструкцій засновані на залежності швидкості розповсюдження пружних хвиль від щільності твердого тіла.

Для визначення розташування і перетину арматури, а також товщини захисного шару служать прилади, засновані на взаємодії металу з електромагнітним полем, тобто на вимірюванні магнітної проникності або магнітного опору.

3.4 Параметри, що характеризують знос будівлі

Знос будівлі – це процес погіршення експлуатаційних показників будівлі в часі (з урахуванням зміни вимог) під впливом різноманітних факторів (внутрішніх і зовнішніх, природних і штучних). Цей процес є неминучим. Завданням технічної експлуатації будівель є недопущення прискореного, передчасного зносу,«гальмування» природного зносу, а також зменшення зносу, завдяки цьому збільшують строк служби будівлі і її елементів.

Виділяють два види зносу будівель: фізичний і моральний.

3.4.1  Фізичний знос

Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і будинків у цілому мається на увазі втрата ними первісних техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності і т. ін.) внаслідок дії природно - кліматичних, технічних факторів та життєдіяльності людини. Всі вони різні за способом впливу, складні за своєю природою, окремі з них непередбачувані.

Технічний стан  будівлі характеризуеться значеннями його фізичного зносу.

Величина фізичного зносу на момент його визначення характеризує ступінь погіршення технічних і пов’язаних з ними експлуатаційних показників будинків (конструкцій, технічних пристроїв) порівняно з первісними і виражається співвідношенням вартості об’єктивно необхідних робіт для усунення ознак фізичного зносу до їх  вартості відтворення.

Фізичний знос встановлюють:

• на підставі візуального огляду конструктивних елементів і визначення відсотка втрати ними експлуатаційних властивостей у наслідок фізичного зносу за допомогою таблиць;

•   експертним шляхом з оцінкою залишкового терміну служби;

•   розрахунковим шляхом;

• інженерним обстеженням будівель з визначенням вартості робіт, необхідних для відновлення його експлуатаційних властивостей.

Найбільш  обґрунтованим способом визначення фізичного зносу будівель е спосіб при якому відсоток зносу будівель визначають по фактичному стану конструкцій, користуючись правилами оцінки фізичного зносу, де в таблицях встановлюються ознаки зносу, кількісна оцінка і визначається фізичний знос конструкцій і систем[8].

Роботи з визначення фізичного зносу будинків виконуються підприємствами, які проводять паспортизацію та технічну інвентаризацію будинків, будівель та споруд, а також організаціями, які мають ліцензію на проведення обстежень будівель.

Величина фізичного зносу елементів будинку визначається візуальним обстеженням з використанням необхідних  приладів. У виняткових випадках допускається можливість розкриття окремих конструктивних елементів силами організації, що експлуатує будинок, або власника.

Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного обладнання або їх ділянок визначається за таблицями розділу 6[8] шляхом порівняння наведених в них ознак фізичного зносу, з виявленими під час обстеження. При визначення вартості  нерухомості величина фізичного зносу може визначатися  в грошовому еквіваленті шляхом розрахунку необхідних витрат на усунення ознак фізичного зносу.

Конкретний відсоток величини фізичного зносу в межах наведеного в таблиці інтервалу визначається, виходячи із таких міркувань:

- якщо елемент має всі ознаки фізичного зносу, що відповідають даному інтервалові, то величина зносу приймається рівною верхній межі інтервалу;

- якщо в елементі виявлена тільки одна з кількох ознак зносу, його величина приймається рівною нижній межі інтервалу;

- якщо оцінку величини фізичного зносу треба визначити тільки за однією ознакою (або за неповним набором ознак, наведених в таблиці даного інтервалу), то її обчисляють шляхом інтерполяції в залежності від розміру або характеру існуючих несправностей.

Якщо у наведених таблицях відсутні якісь елементи, слід користуватися таблицями аналогічних конструкцій, технічного обладнання або приблизною шкалою фізичного зносу.

Таблиця 3.1.

Приблизна шкала оцінки зносу елементів будинку

| Фізичний знос, % | Оцінка технічного стану | Загальна характеристика технічного стану |
| --- | --- | --- |
| 0-20 | Добрий | Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі несправності, що не впливають на експлуатацію елемента і усуваються під час ремонту |
| 21-40 | Задовільний | Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, але потребують ремонту, який найдоцільніший на цій стадії |
| 41-60 | Незадовільний | Експлуатація елементів будинку можлива лише при умові проведення їх ремонту |
| 61-80 | Ветхий | Стан несучих конструктивних елементів аварійний, а не несучих – дуже ветхий. Обмежене виконання елементами будинку своїх функцій |
| 81-100 | Непридатний | Елементи будинку знаходяться у зруйнованому стані. При зносі 100% залишки елемента повністю ліквідовані |

Таблиця 3.2

Фундаменти стовпчасті дерев’яні з забіркою

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Руйнування оздоблювального шару цоколя, ослаблення врубок | - | 0-20 | Укріплення врубок, відновлення оздоблення |
| Викривлення горизонтальних ліній цоколя, жолоблення та пошкодження окремих дощок | Пошкодження на площі до 25% | 21-40 | Перебирання дощок забірки |
| Пошкодження забірки гнилизною, обростання мохом нижньої частини цоколя і відставання дощок. Незначні пошкодження верхньої частини стовпів | Пошкодження на площі до 50% | 41-60 | Повна заміна забірки, ремонт оголовків стовпів |
| Викривлення горизонтальних ліній стін, осідання окремих ділянок будівлі. Пошкодження гнилизною, жучком, часткове руйнування забірки і стовпів | - | 61-80 | Заміна стовпів і забірки з вивішенням стін |

При визначенні фізичного зносу конструктивних елементів та інженерного обладнання одночасно з їх технічним станом враховуються нормативні терміни їх служби, що встановлюються згідно з додатком Б[8].

Найбільш поширені конструкції розподіляються по групам: Фундаменти, Стіни, Колони (стояки, стовпи), Перегородки, Перекриття, Сходи, Лоджії, балкони, козирки, Дахи, Покрівлі, Підлоги, Вікна, Двері, Опоряджувальні покриття, Внутрішні системи інженерного обладнання.

Таблиця 3.3

Фундаменти стрічкові кам’яні

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрібні тріщини в цоколі та під вікнами першого поверху. | Ширина тріщин до 2 мм | 0-20 | Розшивання тріщин |
| Окремі глибокі тріщини, сліди вогкості на поверхні цоколя і стін, випинання окремих ділянок стін підвалу, нерівномірне осідання фундаменту | Те ж, до 5 мм | 21-40 | Укріплення кладки. Ремонт горизонтальної ізоляції і замощення |
| Випинання та помітне викривлення цоколя, що поширюється на всю висоту будівлі, випинання підлог та стін підвалу | Нерівномірне осідання з загальним прогином стін до 0,02 її довжини | 41-60 | Підсилення та зміна окремих ділянок кладки, поновлення горизонтальної та вертикальної гідроізоляцій, кріплення горизонтальними поясами жорсткості |
| Масові прогресуючі наскрізні тріщини на всю висоту будівлі, значне випинання ґрунту та руйнування стін підвалу | Прогин стін понад 0,02 її довжини | 61-80 | Повна заміна фундаментів |

Таблиця 3.4

Фундаменти з паль, стовпчасті кам’яні , бетонні та залізобетонні

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Тріщини у цокольній частині будівлі | Ширина розкриття тріщин до 1,5 мм | 0-20 | Шпарування тріщин |
| Викривлення горизонтальних ліній цоколя без ознак збільшення деформації осідання | Нерівномірне осідання з прогином стін до 0,01 від довжини стіни | 21-40 | Шпарування тріщин, усунення пошкоджень опоряджувального шару цоколя |
| Наскрізні тріщини в цоколі, поширення тріщин на всю висоту будівлі. Викривлення та значне осідання окремих ділянок стін. Розвиток осідання не спостерігається | Ширина розкриття тріщин до 10мм. Нерівномірне осідання з прогином стін понад 0,01 від довжини стіни | 41-60 | Укріплення фундаментів і стін |
| Прогресуючі наскрізні тріщини у стінах будівлі, руйнування цоколя, розвиток деформації фундаментів | - | 61-80 | Повна заміна фундаментів |

Таблиця 3.5

Стіни дерев’яні, збірно-щитові

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Незначні пошкодження зовнішньої обшивки щитів | Пошкодження на площі до 10% | 0-10 | Укріплення окремих дощок чи рейок |
| Ураження гнилизною відливних дощок, обшивки кутів та стиків внутрішніх стін | Теж, до 20% | 11-20 | Заміна відливних дощок, обшиття кутів та стиків |
| Незначний перекіс стін, ураження гнилизною нижньої частини щитів та обв’язки, щілини у стиках щитів | Теж, до 25% | 21-30 | Вибірковий ремонт нижньої обв’язки і щитів, конопачення стиків між щитами |
| Помітний перекіс стін, ураження гнилизною нижньої частини щитів та обв’язки, щілини у стиках щитів | Теж, до 30% | 31-40 | Вибіркова заміна нижньої обв’язки щитів, укріплення зв’язок між щитами |
| Значний перекіс стін, випинання, відхилення від вертикалі, ураження деревини гнилизною, підвищена вологість у приміщеннях | Теж, понад 30% | 41-50 | Ремонт частини щитів, з заміною обв’язки і обшивки |
| Перекіс віконних та дерев’яних отворів, деформація стін, ураження деревини гнилизною, вогкість деревини | - | 51-60 | Заміна та перебирання окремих щитів з використанням до 50% старого матеріалу |
| Деформація стін, ураження деревини гнилизною, підвищення вологості у приміщеннях, наявність тимчасових кріплень та підпірок | - | 61-70 | Повна заміна щитів |

Таблиця 3.6

Стіни дерев’яні каркасні

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Незначні пошкодження обшивки чи штукатурки | - | 0-10 | Затирання тріщин чи вибірковий ремонт обшивки |
| Продування та сліди промерзання стін, пошкодження обшивки чи відпадання штукатурки наріжних ділянок | Пошкодження на площі до 10% | 11-20 | Добавлення утеплюючої засипки, ремонт наріжного обшиття |
| Штукатурка місцями викришилась, окремі дошки пожолоблені та пошкоджені, нижні уражені гнилизною | Те ж, до 20% | 21-30 | Заміна окремих дощок, ремонт обшивки та штукатурки |
| Обшивка пожолобилась, розтріскалась і місцями відстала, штукатурка відпала | Те ж, до 40% | 31-40 | Ремонт штукатурки чи перебирання обшивки з використанням нового матеріалу, заміна відливних дощок та обшивка кутів |
| Масове відпадання штукатурки або гнилизна деревини і відставання обшивки | Те ж, понад 50% | 41-50 | Заміна обшивки стін та штукатурки |
| Перекіс стін, луток і одвірків Випинання зовнішньої обшивки і штукатурки відставання дощок | Пошкодження на площі понад 50% | 51-60 | Заміна верхньої і нижньої обв’язок кінців стояків та підкосів |
| Значне пошкодження каркаса: враження гнилизною, повне руйнування обшивки | - | 61-70 | Повна заміна стін |

Таблиця 3.7

Стіни цегляні

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Окремі тріщини та вибоїни | Ширина тріщин до 1мм | 0-10 | Замазування тріщин та вибоїн |
| Глибина тріщин і відпадання штукатурки місцями, вивітрювання розчину зі швів | Ширина тріщин до 2мм, глибина – до 1/3 товщини стіни, руйнування швів на глибину до 1см на площі до 10% | 11-20 | Ремонт штукатурки чи розшивання швів, очищення фасадів |
| Відшарування і відпадання штукатурки стін, карнизів і перемичок, вивітрювання розчину зі швів; послаблення цеглин, тріщини в карнизах і перемичках, сліди вологи на поверхні стін | Глибина руйнування швів – до 2 см на площі до 30%. Ширина тріщин понад 2мм | 21-30 | Ремонт штукатурки та цегляної кладки, підмазування швів, очищення фасаду, ремонт карнизів та перемичок |
| Масове відпадання штукатурки; вивітрювання розчину зі швів; послаблення цеглин, карнизу, перемичок з випаданням окремих цеглин; висоли й сліди вологи | Глибина руйнування швів – до 4 см на площі до 50% | 31-40 | Ремонт пошкоджених ділянок стін, карнизів, перемичок |
| Наскрізні тріщини в перемичках і під віконними отворами, випадання цегли, незначне відхилення від вертикалі, випинання | Відхилення від вертикалі у межах приміщення не більше 1/200 висоти, прогин стін до 1/200 довжини ділянки, що деформується | 41-50 | Кріплення стін поясами, рандбалками і т.п., підсилення простінків |
| Випадання цеглин з кладки, нерівномірне осідання, ураження деревини гнилизною, масові прогресуючі наскрізні тріщини, послаблення і часткове руйнування кладки, помітне викривлення стін | Випинання з прогином понад 1/200 довжини ділянки, що деформується | 51-60 | Перекладання до 50% об’єму стін, підсилення та кріплення решти ділянок стін |
| Часткове руйнування кладки | - | 61-70 | Повне перекладання стін |

Таблиця 3.8

Стіни цегляні з облицюванням керамічними блоками та плитками

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрібні поодинокі тріщини і окремі вибоїни в кераміці | Ширина тріщин до 1мм. Пошкодження на площі до 10% | 0-10 | Замазування тріщин та вибоїн |
| Тріщини на укісах прорізів, відшарування обличкування і випадання окремих блоків чи плиток на фасаді | Ширина тріщин понад 1 мм | 11-20 | Кріплення облицювання ін’єкцією цементного тіста, встановлення відпавших блоків чи плиток |
| Відшарування облицювання від кладки, тріщини в швах, сліди вогкості на поверхні кладки у місцях відсутності облицювання | Тріщини шириною | 21-30 | Заміна плиток і кріплення облицювання, замазування тріщин з ремонтом цегляної кладки |
| Відшарування облицювання, тріщини в кладці, вивітрювання розчину зі швів, висоли та сліди вологи на поверхні кладки у місцях відсутності облицювання, тріщини в окремих перемичках | Відпадання облицювання на площі 20%. Тріщини в кладці шириною понад 2 мм | 31-40 | Заміна облицювання, що відпало, замазування тріщин з ремонтом поверхні кладки, перекладання простінків об’ємом до 5 м3 |
| Тріщини в цегляній кладці та в перемичках, часткове випадання цегли з карнизів, масове відпадання облицювання, сліди вологи на поверхні стін | Глибина тріщин у кладці – 0,5 товщини стіни, тріщини в перемичках шириною понад 2 мм | 41-50 | Замазування тріщин у цегляній кладці, перекладання карнизів; укріплення стін металевими зв’язками; заміна облицювання, що випало |
| Повне відпадання облицювання, тріщини, що прогресують у кладці та перемичках, випадання цегли з кладки, помітне викривлення стін, послаблення з’єднань між окремими ділянками стін | Відхилення стін від вертикалі у межах приміщення понад 1/200 його висоти | 51-60 | Підсилення і укріплення стін, заміна перемичок і облицювання |
| Масове руйнування кладки | - | 61-70 | Повне перекладання стін |

Таблиця 3.9

Стіни з дрібних блоків штучних і природних каменів

| Ознаки зносу | Кількісна оцінка | Фізичний знос, % | Приблизний склад робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| Окремі тріщини і вибоїни | Пошкодження на площі до 5% | 0-10 | Замазування тріщин і вибоїн |
| Вивітрювання розчину зі швів, окремі тріщини в штукатурці, корозія металевого оздоблення частин, що виступають | Те ж, до 10% | 11-20 | Розшивання швів або тріщин штукатурки; ремонт оздоблення частин, що виступають |
| Вивітрювання розчину зі швів між окремими каменями, тріщини в швах, часткове відшарування штукатурки, відколи країв каменів, глибокі тріщини в карнизі | Ширина тріщин до 5 мм | 21-30 | Підмазування швів, ремонт штукатурки карниза |
| Глибокі тріщини, часткове випадання цегли з карниза, масове вивітрювання розчину зі швів кам’яної кладки, відпадання штукатурки |  |  |  |

Для елементів будинку, що мають на окремих ділянках різну ступінь зносу або складаються з декількох частин, величина фізичного зносу визначається за формулою:

і=n          i

Фе =  ∑  фi             ,                                          (3.1)

i=1        100

де фi – величина фізичного зносу окремої (і –ї) ділянки (частини) елемента, що визначається за таблицями, % ;

і – питома вага (відносна вартість)  (і –ї) ділянки  (частини) элемента в

його загальних розмірах чи в загальній  вартості, % ;

n –  кількість ділянок (частин), на які поділено елемент будинку, для якого визначається фізичний знос.

Співвідношення  окремих ділянок (частин) елемента визначаються за їх розміром шляхом замірів або за кошторисною вартістю.

Фізичний знос будівлі визначається складанням величин фізичного зносу окремих елементів: стін, перекриття, покрівлі, підлоги, віконних і дверних пристроїв, а також обробних робіт, внутрішніх санитарно-технічних і електротехнічних устроїв і інших елементів.

Величина фізичного зносу всього будинку визначається за формулою:

е=m        е

Фб =  ∑  фе              ,                             (3.2)

е=1      100

де Фб  –  величина фізичного зносу будинку, % ;

фе – величина фізичного  зносу окремих елементів будинку (конструкцій, інженерного обладнання), цілі % ;

е –  питома вага елементу будинку в його загальній вартості відтворення, %;

m – загальна кількість окремих елементів будинку.

Питома вага елементів у вартості відтворення будинку приймається згідно з укрупненими показниками вартості відтворення будинку відповідно функціонального призначення, затвердженими згідно чинного законодавства, а стосовно елементів для яких відсутні затверджені показники - за кошторисною вартістю.

Фізичний знос газового та ліфтового обладнання повинен визначатися згідно зі спеціальними нормативними документами.

В таблицях фізичного зносу конструкцій і елементів житлових будинків надається приблизний склад робіт з усунення фізичного зносу, до якого не включені супутні і опоряджувальні роботи, що виконуються під час ремонту даної конструкції, технічного обладнання або їх ділянки (частини).  Пошкодження визначаються у відсотках від усієї оглянутої площі.

Крім того у [8] наведена класифікація житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання; нормативні усереднені терміни служби житлових будинків та їх елементів; приблизна питома вага складових частин окремих конструктивних елементів і систем інженерного обладнання будинків.

Фізичний знос будівлі протягом часу підвищує свою інтенсивність. Особливо різко він інтенсифікується після досягнення будівлею приблизно 75% розрахункового (нормативного) строку служби. Тому максимальне значення фізичного зносу будівлі повинно бути не більше 75%. Відповідно зростають і витрати на зменшення фізичного зносу будівлі. Так, витрати на ремонт при фізичному зносі 65% у 30 разів більші, ніж при фізичному зносі 10%. Це пов’язано зі збільшенням темпу старіння будівлі: в середній період служби будівлі її фізичний знос складає приблизно 0,35% на рік, а на кінцевий період служби будівлі її фізичний знос  становить приблизно 1-1,5% на рік (у 3-5 разів більше).

На інтенсивність фізичного зносу впливають багато чинників: зовнішні впливи, внутрішні впливи, помилки, допущені при проектуванні й будівництві  будівлі, недоліки й порушення правил технічної експлуатації будівель, а також  тип будівлі, матеріали елементів будівлі, розміри будівлі, людський фактор та  ін. Навіть будівлі, що були збудовані однією організацією за одним проектом в  один рік, можуть суттєво відрізнятися за величиною фізичного зносу. Це викликано тим, що при інших однакових  умовах головний вплив на  інтенсивність фізичного зносу має рівень технічної експлуатації будівель.

При комбінації позитивних чинників і ефективній технічній експлуатації будівель можна досягти «гальмування» фізичного зносу, а також зменшення фізичного зносу, збільшення фактичного строку служби будівлі. Але прогнозувати інтенсивність фізичного зносу будівлі на значний період часу можна тільки приблизно, тому що важко оцінити вплив різноманітних  чинників на фізичний знос конкретної будівлі.

Зменшення фізичного зносу будівлі після ремонту можна визначити повторним  розрахунком методом безпосереднього обстеження елементів будівлі. Але  навіть при високоякісному капітальному комплексному ремонті будівлі зменшення фізичного зносу будівлі є не більше 50-70%, тому що в будівлі залишаються елементи, що не замінювалися.

Фізичний знос будівлі на момент його оцінки – це відношення вартості ремонтних робіт, об’єктивно необхідних для усунення несправностей будівлі,  до її відновленої вартості.

3.4.2  Моральний знос

Старі будівлі часто не задовольняють сучасним запитам людей і сучасним вимогам виробництва ні по своїх габаритах, плануванні, розташуванні приміщень, зовнішньому вигляді, ні по рівню технічного оснащення. Ці будівлі можуть бути достатньо міцними, і фізичний знос їх незначний, але «морально» вони застаріли. Тому необхідно провести реконструкцію, модернізацію, перевлаштування старої будівлі для приведення його у відповідність з сучасними вимогами.

В процесі експлуатації будівлі піддаються моральному зносу, основна причина якого — технічний прогрес.

Моральний знос — величина, що характеризує ступінь невідповідності основних параметрів, що визначають умови мешкання, об'єм і якість послуг, що надаються, сучасним вимогам.

Суть його полягає в тому, що з часом під впливом безперервного технічного прогресу виникають невідповідності між будівлями, що знов зводяться і старими, невідповідність будівлі його функціональним призначенням унаслідок змінних соціальних запитів.

Це полягає в невідповідності архітектурно-планувальних рішень сучасним вимогам забудови, в недостатньому рівні впорядкування, озеленення території, в застарілому інженерному устаткуванні.

Моральний знос - це величина, що характеризує ступінь невідповідності експлуатаційних показників існуючої будівлі (за винятком технічних характеристик) сучасним соціальним і експлуатаційним вимогам.

Моральний знос у більшості випадків виникає раніше, ніж фізичний знос і незалежно від нього. Сучасні експлуатаційні й соціальні вимоги – це вимоги до комфорту, благоустрою, планування.

Ознаки морального зносу: невідповідність планування квартир сучасним вимогам і нормам, невідповідність інженерного обладнання будівель сучасним вимогам і нормам, недостатній благоустрій прилеглої території (озеленення, автостоянки, сміттєві контейнери) та ін.

Розрізняють дві форми морального зносу:

Моральний знос 1-ї форми – це зниження вартості протягом часу існуючої будівлі щодо вартості будівництва аналогічної нової будівлі. Це викликано розвитком науки і техніки, що зменшує частку суспільно необхідної праці на  будівництво аналогічної будівлі на момент оцінки. Таким чином, приймають  тезу, що вартість зведення аналогічної будівлі в сучасних умовах менша за первісну вартість існуючої будівлі, яку було споруджено колись. Ця теза є дискусійною, бо далеко не завжди вартість будівництва аналогічної будівлі в  сучасних умовах є меншою за первісну вартість будівництва існуючої будівлі. Це  пов’язано з підвищенням вартості енергоресурсів, матеріалів, заробітної плати та ін. Моральний знос 1-ї форми (зменшення вартості існуючих будівель) має  невелику практичну цінність, його зменшення можливе лише на стадії  проектування, що досить складно, він не пов’язаний із суттєвими додатковими  витратами.

Вартість морального зносу 1-ї форми можна визначити за такою залежністю:

М1 = 100%Сп/Св ,                                                          (3.3)

де :

Сп – первісна вартість будівлі;

Св – відновлювальна вартість будівлі.

Моральний знос 2-ї форми – це невідповідність будівлі (чи елемента) зміненим експлуатаційним і соціальним вимогам (сучасні вимоги до комфорту вищі за ті, що були колись під час будівництва існуючої будівлі); втрата будівлею певної частки технологічної відповідності її призначенню, відновлення якої  пов’язане з додатковими витратами. Цю форму морального зносу оцінюють відносними витратами, що пов’язані з усуненням цього зносу для конкретних елементів (перепланування квартир, забезпечення відсутніми інженерними системами та інженерним обладнанням та ін.) для досягнення існуючих сучасних вимог. Моральний знос 2- ї форми потребує значних додаткових витрат. Зі зменшенням цієї форми зносу припадає постійно стикатися на практиці. Він виникає як стрибок при зміні вимог до будівлі й комфорту, які змінюються кожні 10-15 років. Зниження морального зносу 2-ї форми здійснюється під час капітального ремонту і реконструкції.

Вартість морального зносу 2-ї форми можна визначити за такою залежністю:

М2 = 100%Св/Сн ,                                                     (3.4)

де:

Св – відновлювальна вартість будівлі;

Сн – вартість нової будівлі, спорудженої відповідно до сучасних вимог. Значення морального зносу 2- ї форми існуючої будівлі не повинне перевищувати витрат на нове будівництво аналогічної будівлі, що відповідає сучасним вимогам (М2 < 1).

Зміна дійсної вартості будівлі за термін її експлуатації наведена на рис. 3.1.

За ступенем фізичного й морального зносу визначають економічний строк служби будівлі. Це приблизний строк, по закінченні якого виникає потреба: 1) або капітального ремонту, 2) або реконструкції, 3) або припинення експлуатації будівлі.

Строк служби конструкції будівлі – це календарний час, протягом якого під впливом різних факторів вона приходить до стану, коли подальша експлуатація стає неможливою, а відбудова – економічно недоцільною. Строк служби будівлі визначають строком служби практично незмінних конструкцій: фундаментів, зовнішніх стін, каркасів. Економічний строк служби будівлі враховують при визначенні норм амортизаційних відрахувань і ефективності витрат коштів на ремонт. Таким чином, склалася система технічних вимог, які висувають до різних елементів будівлі при оцінці ступеня надійності їх експлуатації для того, щоб прийняти правильне рішення щодо проведення необхідного економічно обґрунтованого заходу.

Рисунок 3.1- Зміна дійсної вартості будівлі за термін її експлуатації:

- – моральний знос другої форми; 2 - об'єм витрат на капітальний ремонт;

2- вартість морального зносу першої форми; 4 - вартістьфізичного зносу;

5 - реальна вартість будівлі

3.5 Деформації основ будівель і їх конструкцій

А. Деформації основ будівель(споруд)

Вимірювання деформацій виконується в процесі будівництва і експлуатації. Основна мета цих вимірювань своєчасно виявити деформації для прийняття необхідних заходів.

Згідно з нормами [1,2] осідання існуючих будівель оцінюються:

- середнім осіданням (S)

- максимальним осіданням (Smax);

- відносною нерівномірністю осідань – S/L;

- креном - i = (S1-S2)/L ;

- відносним прогином на ділянці однозначного викривлення.(f/L).

Величина деформацій оцінюється кривизною і радіусом кривизни. При складній деформації будівлі, вона може бути оцінена відносним кутом закручення.

Середнє осідання – рівномірна складова загального, як правило, нерівномірного осідання. При підрахунку середнього осідання необхідні дані про абсолютні осідання, як мінімум трьох характерних фундаментів.

S=SiAiAi					(3.6)

де:

Si  – абсолютне осідання i-го фундаменту;

Аi – площа i-го фундаменту.

Відносна нерівномірність осідань фундаментів є різницею абсолютних осідань двох фундаментів, віднесеною до відстані між ними (S/L). Ця характеристика використовується при неплавних (стрибкоподібних) епюрах осідань. Для гнучких споруд ця величина характеризує деформації перекосу.

Рисунок 3.3 - Схема осідань основи будівлі,

S- середнє осідання, S/L- відносна нерівномірність осідань

Крен фундаментів – різниця осідань крайніх точок фундаменту споруди в цілому, віднесена до ширини або довжини фундаменту споруди. Така деформація характерна для жорстких фундаментів будівель і споруд.

Рисунок 3.4 - Схема крену жорсткої споруди

Відносний прогин або вигин f/L  - відношення стріли прогину або вигину до довжини ділянки споруди, що однозначно згинається. Відносний прогин обчислюється за формулою:

f/L=(2S2 – S1 – S3)/2L				(3.7)

де

S1 і S3 – осідання кінців даної ділянки однозначного викривлення;

S2 – найбільше або найменше осідання на тій же ділянці;

L – відстань між точками, що мають осідання S1 і S3.

Кривизна ділянки споруди, що згинається, – величина зворотня радіусу викривлення. Характеризує деформований стан жорстких протяжних споруд.

 = 1/R						(3.8)

Рисунок 3.5-Схема прогину або вигину

Рисунок 3.6 - Схема осідань для визначення кута закручування

Відносний кут закручування і характеризує просторову роботу конструкцій будівлі або споруди.

1 ≈ tg 1 = -(S1 – S2)/B, 		2 ≈ tg 2 = (S3 – S4)/B		(3.9)

θ = (1 + 2)/L					(3.10)

Рисунок - 3.7 Схема складної деформації основи

У ДБН [1, 2] наведені граничні деформації для різних конструкцій будівель і споруд:

- відносні різниці осідань (S/L)u.=0,0016-0,006,

- крени iu = 0,001-0,01

- максимальні осідання Smax=8-40см

- середні осідання Su = 10-20см.

Це величини деформацій, при яких втрачається експлуатаційна придатність. У багатьох будівлях ці величини істотно перевищуються в 2 і більше разів.

Б. Деформації конструкцій будівель(споруд)

Уявлення про напружений стан конструкцій можна отримати шляхом вивчення і вимірювання деформацій.

Деформації  бувають різного характеру — у вигляді паралельного зсуву перетинів конструкцій, розтягування або стиснення. Вони підрозділяються на місцевих, коли відбуваються зсуви або повороти у вузлах і конструкціях, подовження або стиснення елементів, і загальні, коли переміщаються і деформуються окремі конструкції і споруди в цілому.

Деформації можуть бути залишкові, або зникаючі після зняття навантаження. Тому для оцінки стану конструкцій; необхідно знати їх геометричну характеристику до вантаження, під навантаженням і після її зняття.

Для вимірювання місцевих деформацій — прогинів використовуються прогибомери, а місцевих лінійних (розтягування або стиснення) — тензометри.

Прогибомери залежно від характеру конструкцій і необхідної точності вимірювань можуть бути різних типів — від простого, у вигляді двох взаємно переміщуваних планок, одна з яких закріплена на конструкції, а інша на нерухомій опорі, до приладів, заснованих на схемі редуктора. Прогибомери вимірюють деформації з точністю до 0,001 мм.

Тензометри дозволяють заміряти лінійні деформації на одній конструкції або взаємне переміщення двох суміжних конструкцій. Відстань між двома опорами тензометра називається його базою. В середньому база тензометрів складає 2—5 до 200 мм. Щоб заміряти малі деформації, застосовують тензометри різних типів: механічні (важелі), оптичні, електричні (по зміні опору), акустичні (по звучанню натягнутої струни) та ін.

Основною характеристикою тензометрів важелів є передавальне число, що забезпечує збільшення масштабу вимірювання деформації.

Методика і засоби виміру деформацій.

Деформації і переміщення конструкцій і споруд в цілому називаються загальними; зазвичай вони заміряються геодезичними інструментами. Суть геодезичного контролю деформацій полягає в періодичній перевірці положення окремих точок споруд, позначених закріпленими марками, по відношенню до нерухомих знаків — реперів або центрів і у визначенні взаємних переміщень по вертикалі і горизонталі.

Горизонтальні переміщення конструкцій визначають за допомогою теодоліта методом створів, тобто щодо стулкових ліній, закріплених на місці нерухомими знаками.

Вертикальні переміщення — осідання конструкцій — визначають методом геометричної нівеляції по відношенню до нерухомо закріплених знаків.

У місцях, незручних для геометричної нівеляції, проводять гідростатичну нівеляцію, засновану на принципі сполучених посудин.

Звичайний нівелір має межі візування від 3 м, тому його важко використовувати усередині приміщень. Для зміни меж візування від 0,5 до 3 м використовується спеціальна оптична насадка, що укріплюється на об'єктиві нівеліра і переміщається щодо досліджуваного об'єкту. У комплект насадки входить вимірювальна рейка, що складається з штока, по якому переміщається шкала, що підсвічується.

Контрольні питання

- Цілі оцінки технічного стану будівель і споруд.

- Параметри, що характеризують технічний стан будівлі.

- Фізичний та моральний знос.

- Ознаки зносу конструктивних елементів будівлі.

- Ознаки зносу фундаментів.

- Ознаки зносу стін.

- Ознаки зносу перекриттів,  балконів.

- Дефекти будівель і конструкцій і їх наслідки.

- Классифікація дефектів будівель.

- Основні дефекти будівельних матеріалів.

- Дефекти залізобетонних конструкцій.

- Дефекти виготовлення збірних конструкцій.

- Дефекти монтажу збірних конструкцій.

- Дефекти цегляної кладки.

- Порушення правил експлуатації будівель і їх наслідки.

- Класифікація тріщин в конструкціях.

- Спостереження за тріщинами.

- Деформації будівель і їх конструкцій.

- Вимірювання деформацій.

- Методика і засоби виміру деформацій.

- Механічні випробування конструкцій.

- Оцінка технічного стану конструкцій.

- Оцінка стану фундаментів.

- Оцінка стану зовнішніх стін.

- Оцінка стану перекриттів, балконів, лоджій, козирків і сходів.

Тема 4    ОБСТЕЖЕННЯ  ТА  ПАСПОРТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

4.1. Загальні положення

Для  кожної будівлі (споруди) рекомендується обстежувати (оцінювати):

техногенні зміни навколишнього середовища;

інженерно-геологічні умови майданчика;

хімічний склад грунтових вод;

конструкції та споруди, що захищають будівлі (споруди) від небезпечних геологічних процесів;

вимощення та елементи благоустрою;

основи та фундаменти;

вводи та випуски інженерних мереж;

підземні несучі, огороджувальні та гідроізолювальні конструкції;

стан повітряного середовища в будівлі (споруді) та навколо нього (температура, вологість, повітрообмін, хімічний склад повітря);

надземні несучі та огороджувальні конструкції;

покриття та покрівлі;

антикорозійний захист конструкцій, підлоги, зовнішнє та внутрішнє опорядження;

теплотехнічні, сантехнічні та вентиляційні системи та обладнання;

ізоляційні покриття;

інші елементи будівель (споруд) та їх систем, проектування та влаштування яких регламентується ДБН (СНиП).

Обстеження та паспортизація виконується для виявлення та документування у встановлений термін їхнього технічного стану,  а  також  визначення  придатності  (або непридатності) їх до подальшої експлуатації.

На вiдмiну вiд проектування нових  конструкцiй,  коли  їх надiйнiсть пiдтверджується тiльки шляхом розрахунку, для  характеристики iснуючих конструкцiй можна застосовувати методи, заснованi на:

- аналiзi досвiду експлуатацiї;

- використаннi методiв перевiрного  розрахунку;

- перевiрцi пробним навантаженням.

Обстеження конструкцiй необхiдно проводити:

- якщо пiд час поточного  або  перiодичного  огляду  знайденi дефекти i пошкодження аварійного та предаварійного характеру або  такi дефекти i пошкодження, оцiнка безпеки яких ускладнена для служби технiчної експлуатацiї пiдприємства;

- при аварiї аналогiчних  конструкцiй,  що  експлуатуються  в аналогiчних  умовах  на  iнших  об'єктах;

-  при    необхiдностi    реконструкцiї    або    технiчного переозброєння,  пов'язаних  iз   змiною   навантажень   або   умов експлуатацiї.

В усiх випадках незалежно вiд оцiнки стану конструкцiї  службами технiчної експлуатацiї слiд проводити обстеження у відповідності з посадовими інструкціями.

Обстеження конструкцiй повинно мiстити:

- пiдготовчi роботи (одержання i аналiз завдання на проведення обстеження, ознайомлення з об'єктом обстеження в натурi,  добiр i аналiз технiчної документації(проектної документації, робочі  креслення, акти на приховані роботи та інш.), складання  робочої  програми  тощо);

- огляд конструкцiй в натурi (обмiр конструкцiй, встановлення іх відповідності проекту - визначення вiдхилень положення конструкцiй та їх  геометричних  розмiрiв  вiд проектних, визначення вiдхилень вiд проектiв конструктивного виконання елементiв i їх з'єднань, виявлення  пошкоджень  елементiв i з'єднань, складання виконавчої документацiї, вiдомостей дефектiв i пошкоджень, обмiрювальних креслень), складання плану обстеження;

-  визначення властивостей матеріалів конструкцiї;

- уточнення фактичних i прогнозування майбутнiх  навантажень, впливiв i умов експлуатацiї, включаючи температурно-вологiсний режим i ступiнь агресивностi зовнiшнього середовища,

- складання висновкiв про фактичний стан обстежених конструкцiй,  їх  навантаження  i  умови  експлуатації, розробка рекомендацій по усуненню виявлених дефектів.

При  обстеженні широко застосовуються методи інженерної  геодезії,  за допомогою яких вимірюються осідання будівель і споруд,  деформації грунту, параметри тріщин і деформаційних швів, прогини та ін.

Обсяг i ступiнь деталiзацiї даних обстежень залежать вiд наявностi технiчної та експлуатацiйної документацiї стану i  ступеня пошкодження конструкцiй, вони повиннi вiдповiдати  тому  комплексу реконструкцiйних чи ремонтних робiт, якi передбачаються.

Усi роботи щодо обстеження конструкцiй у натурi слiд  виконувати, обов'язково й повно дотримуючись дiючих правил i норм охорони працi й технiки безпеки.

Вивчення стану експлуатованих конструкцій при роботі в реальних умовах забезпечується тими ж засобами, які використовуються при контролі якості  їх виготовлення. Проте часто виникають ситуації, коли для експлуатованих об'єктів необхідне вивчення реальних умов роботи при дії зовнішніх чинників. До подібної ситуації можна віднести, наприклад, випадок, коли необхідно оцінити працездатність конструктивної або інженерної системи з урахуванням відхилення її параметрів від проектних.

Підвищені вимоги пред'являються до засобів обстеження при аналізі причин аварій унаслідок пошкодження конструкцій в процесі монтажу або експлуатації, а також катастроф  з людськими жертвами.

Крім технічної документації на будівлю (споруду), яка повинна постійно зберігатись у власника будівлі (споруди), рекомендується при організації обстежень вжити заходів щодо її розширення та поглиблення за рахунок отримання в проектних (автори проекту), підрядних та інших організаціях копій архівних документів, що містять:

розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки конструкцій;

виконавчі креслення  та виробничу документацію заводів-виготовлювачів конструкцій;

фактичні дані внутрішньоцехового та загальнозаводського середовища (температурний режим, вологість повітря, склад та інтенсивність пиловикидів, параметри агресивних середовищ та ін.);

фактичні дані про режим роботи та навантаження від основного та допоміжного обладнання, про фактичні навантаження - від рухомого складу, від сировини та матеріалів;

фактичні дані про екстремальні природні явища (катастрофічні повені, урагани, зледеніння, землетруси та ін.).

Відомості, які неможливо отримати з документів, можуть визначатися шляхом опитування експлуатаційного персоналу, а також розрахунками, обстеженнями та вишукуваннями.

Планові обстеження будівель (споруд) проводяться з розподілом на такі етапи: попереднє, детальне та спеціальні обстеження.

Попереднє обстеження містить:

- збір та аналіз технічної документації;

- загальний огляд з оцінкою стану конструкцій та виявленням найбільш зношених, а також аварійних конструкцій;

- складання програми інструментальних спеціальних обстежень та технічного завдання на виконання робіт з обстеження(додаток 2);

Детальне обстеження, яке містить:

- уточнення обміром перерізів елементів, конструктивних схем навантажень, визначення приладами фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів (міцність, відносне подовження, модуль пружності, щільність, теплопровідність та ін.);

- виявлення, обмір, ескізування дефектів та пошкоджень конструкцій (зміщення в плані, осідання, крени, прогини та ін.);

- визначення розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, перерізів арматури, товщини захисного шару бетону;

- аналіз результатів попередніх та інструментальних обстежень;

Спеціальні обстеження, які містять:

- уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних та інших вишукувань;

- випробування конструкцій пробними навантаженнями та впливами;

- тривалі спостереження та вимірювання деформацій, осідань, кренів, температурно-вологісного режиму та ін.

У конкретних умовах, у залежності від відповідальності будівель (споруд) та їх стану, деякі етапи обстежень можуть не проводитись.

Спеціальні обстеження рекомендується призначати в тих випадках, коли даних попередніх та інструментальних обстежень недостатньо для прийняття обгрунтованого рішення про технічний стан, функціональну придатність та безпечність будівлі (споруди).

У порівнянні зі звичайними детальними обстеженнями спеціальні обстеження потребують більш тривалих і точних спостережень, проведення вишукувань, досліджень, випробувань конструкцій та споруд у натурних умовах. До виконання спеціальних обстежень доцільно залучати головні з відповідних проблем науково-дослідні інститути та спеціалізовані організації.

До спеціальних обстежень рекомендується відносити:

- складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування (випробування великими штампами, випробування натурних ціликів на зсув, натурні фільтраційні випробування та ін.);

- тривалі високоточні геодезичні спостереження за осіданнями та деформаціями;

- натурні випробування конструкцій та споруд (статичні, динамічні, гідравлічні, пневматичні та ін.);

- інші складні вишукування, випробування та дослідницькі роботи, що пов'язані з визначенням технічного стану конструкцій будівель (споруд).

Підсумки роботи з обстеження та аналізу його результатів слід оформляти у вигляді звіту спеціалізованої організації, що виконувала обстеження.

У загальному випадку звіт повинен містити:

- дані про технічну документацію, її повноту та якість, опис конструктивних рішень, висновки про невдалі, застарілі та хибні рішення;

- стислий опис технології будівництва з позначенням відхилень від проекту, що мали місце, а також дефектів, які виникли на стадії будівництва;

- відомості, які характеризують проектний та фактичний режим експлуатації конструкцій будівель (споруд), що містять дані про фактичні навантаження та впливи, а також про характер внутрішньовиробничого середовища;

- результати огляду будівель (споруд) із зазначенням стану окремих конструкцій і частин;

- відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкцій;

- результати геодезичних та інших вимірів конструкцій, неруйнівних методів контролю, інших натурних досліджень та випробувань;

- результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовища;

- результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх виникнення;

- перевірні розрахунки конструктивних елементів та систем;

- висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту;

- відомості, які потрібні для заповнення Паспорта технічного стану будівлі (споруди);

- стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації з поліпшення експлуатації будівельних конструкцій та основ.

При розробці програми візуальних та інструментальних обстежень встановлюється такий обсяг і порядок обстежувальних процедур, при якому за мінімального обсягу обстежувальної роботи (особливо інструментальних обстежень та лабораторних визначень)  можна отримати максимально повну інформацію про несправності, дефекти та пошкодження конструкції.

При візуальному огляді слід керуватися тим правилом, що найбільш імовірні ділянки пошкоджень конструкцій у виробничих будівлях (спорудах) спостерігаються:

для основ - у зонах складування важких вантажів; біля дуже навантажених колон, стін, фундаментів, опор; у місцях зволожених грунтів; у місцях можливих вібраційних чи ударних навантажень;

для фундаментів - у зонах зволожених грунтів особливо агресивними рідинами; у зонах дії вібрацій, ударних навантажень, привантажень; при спорудженні важких прибудов; при влаштуванні близько розташованих котлованів; при невпоряджених водовідливі та водозниженні;

для колон - у найбільш напружених зонах стику з фундаментом, біля консолей, у стиках збірних колон по висоті, поблизу підлоги, де можливе попадання агресивної рідини або механічне пошкодження транспортом та вантажо-розвантажувальними засобами, у вузлах стикування з ригелями перекриттів та покриттів;

для ригелів та плит перекриттів - у зоні дії максимальних згинальних моментів, поперечних сил, передачі зосереджених зусиль, дії вібраційних та ударних навантажень, агресивних рідин, газів, пилу, в місцях стикування;

для покриттів - у місцях підвищеного зволоження та пошкоджень з боку приміщень та накопичень технологічного пилу, на ділянках з підвищеною щільністю або насиченого вологою утеплювача;

для стін - у місцях підвищеного зволоження з заморожуванням та відтаванням, у стиках панельних стін, у приляганнях до підлоги та перекриття.

До найбільш характерних дефектів та пошкоджень конструкцій, які належить виявити при візуальному огляді, належать:

- дефекти, які пов'язані з недоліками проекту (невідповідність розрахункової схеми дійсним умовам, відхилення від норм проектування);

- дефекти виготовлення конструкцій, які допущені на заводах-виготовлювачах;

- дефекти монтажу конструкцій та зведення будівель (споруд);

- механічні пошкодження від порушення умов експлуатації;

- пошкодження від непередбачених  проектом  статичних, динамічних, температурних впливів;

- пошкодження від зовнішніх агресивних впливів робочого та навколишнього середовища.

Для повної діагностики технічного стану будівель (споруд) доцільно паралельно з натурними обстеженнями та лабораторними визначеннями планувати та здійснювати також такі діагностичні процедури:

аналіз та виявлення змін основних проектних та розрахункових передумов (для будівель (споруд) у цілому та їх окремих частин і конструкцій), які виникли за період експлуатації;

аналіз дефектів та пошкоджень, змін характеристик матеріалів, грунтів та основ;

коригування розрахункових моделей елементів, конструкцій, основ у зв'язку з наявністю дефектів та пошкоджень, зміни характеристики матеріалів та грунтів;

перевірні розрахунки елементів, конструкцій, основ за скоригованими розрахунковими моделями та з урахуванням змін, які виникли в проектних та розрахункових передумовах за час експлуатації;

оцінка технічного стану елементів, конструкцій, основ відповідно до розроблених критеріїв;

оцінка технічного стану будівлі (споруди) у цілому в залежності від технічного стану його елементів, конструкцій, основ.

Фізико-механічні  характеристики  несучих та огороджувальних конструкцій будівель (споруд) слід визначати:

- за допомогою стандартних неруйнівних методів (ультразвукових, пластичних деформацій та ін.);

- шляхом вилучення зразків матеріалів для виконання стандартних лабораторних випробувань.

Перевірні розрахунки елементів конструкцій, основ слід виконувати відповідно до ГОСТ 27751-88 та до норм проектування, що діють на момент виконання обстежень.

У сучасному будівництві широко застосовуються великорозмірні залізобетонні, металеві та дерев'яні конструкції.

Несучу здатність великорозмірних конструкцій, необхідно ретельно перевіряти, оскільки у виробничих умовах не виключена можливість окремих порушень технічних умов і проектних вказівок. Тільки після випробування конструкції статичним навантаженням можна судити про її фактичну міцність, деформативність, тріщиностійкість. Надійність анкерних пристроїв в заздалегідь напружених конструкціях, міцність стислих і розтягнутих стиків при блоковій збірці конструкцій, міцність вузлів при концентрації в них місцевої напруги можуть бути встановлені тільки при випробуваннях натурних фрагментів.

Загальна перевірка якості робіт (наприклад, правильність і точність збірки арматури, щільність укладання бетону в конструкцію, міцність матеріалів, що входять в елемент будівлі) може бути виконана також лише на основі випробувань.

Всі ці способи контролю зберігають своє самостійне значення і повинні виконуватися зі всією ретельністю, не дивлячись на подальше випробування конструкції в цілому.

Можна сформулювати три основні завдання, які вирішуються за допомогою  методів і засобів випробування будівельних конструкцій будівель або споруд:

перша — визначення теплофізичних, структурних, прочносних і деформативних властивостей конструкційних матеріалів і виявлення характеру зовнішніх дій, передаваних на конструкції;

друга — зіставлення розрахункових схем будівельних конструкцій, діючих зусиль, і переміщень з аналогічними параметрами, що виникають в реальній конструкції;

третя — ідентифікація розрахункових моделей, яка отримала розвиток останніми роками. Це завдання пов'язане з синтезом розрахункових схем, який виходить з аналізу результатів проведених досліджень.

4.2. Обстеження конструкцій

До складу робіт по дослідженню підземних конструкцій будівель необхідно включати:

• вивчення наявних матеріалів по інженерно-геологічних дослідженнях, що проводилися у даному районі або на сусідніх ділянках;

• вивчення планування і впорядкування ділянки, геологічної будови, фізико-геологічні явища, стан існуючих будівель і грунтових вод;

•  вивчення матеріалів, що відносяться до заглиблення фундаментів досліджуваних будівель;

•   буріння і шурфування досліджуваних грунтів;

•   лабораторні дослідження грунтів основи;

•   вивчення стану штучних свайних основ та фундаментів.

При детальному обстеженні основ та фундаментів необхідно виконувати наступні роботи:

•  визначити тип фундаментів, їх форму у плані, розмір, глибину заглиблення, виявити виконані раніше підведення, посилення і інші пристрої, а також ростверки і штучні основи;

• досліджувати міцність конструкції фундаментів зі встановленням пошкоджень;

•   відібрати проби для лабораторних випробувань матеріалів фундаментів;

•   встановити стан гідроізоляції;

•   відібрати проби грунту основи і грунтової води для лабораторного аналізу.

Матеріали інженерно-геологічного обстеження повинні представлятися у вигляді геолого-литологічного розрізу основи. Пласти грунтів повинні мати висотні прив'язки. В процесі виконання обстеження ведеться робочий журнал, що містить всі умови проходки, атмосферні умови, зарисовки конструкцій фундаментів, розміри і розташування шурфів і так далі.

Результати лабораторних досліджень оформляються протоколами і заносяться в робочий журнал.

При обстеженні кам'яних стін зазвичай виконуються наступні операції.

При огляді кладки встановлюються конструкція і матеріал стін, наявність деформації (тріщин, відхилень від вертикалі, розшарувань та ін.).

Для визначення конструкції і характеристик матеріалів стін проводять вибіркове контрольне зондування кладки. Зондування виконують на всіх етапах з урахуванням матеріалів попередніх обстежень і проведених надбудов і прибудов. При зондуванні відбирають проби матеріалів з різних шарів конструкції для визначення вологості і об'ємної маси.

Міцність цеглини і розчину слід визначати неруйнуючими методами в простінках і суцільних ділянках стін в найбільш навантажених сухих місцях. Місця з пластинчастою деструкцією цеглини для випробування непридатні. Число розтинів уточнюється по величині коефіцієнта варіації міцності цеглини і розчину у першій серії випробувань. У відповідальних випадках, коли міцність стін є вирішальній при визначенні можливості додаткового навантаження, міцність матеріалів кладки цеглини і розчину повинна встановлюватися лабораторними випробуваннями.

У стінах з шаруватих кладок з внутрішнім бетонним заповненням крупних блоків зразки для лабораторних випробувань відбирають у вигляді кернів.

Встановлення порожнеч в кладці, наявність і стани металевих конструкцій та арматури для визначення міцності стін проводиться інструментальними методами або за наслідками розтину.

При обстеженні будівель з деформованими стінами необхідно встановити причину появи деформації. Спостереження за тріщинами і розвитком деформацій виконують за допомогою контрольних маяків, нівеляції обрізів фундаментів по периметру будівлі, визначення крену будівлі.

При перевірці теплозахисних якостей стін вимірюванню підлягають: температура внутрішньої і зовнішньої поверхонь стіни і вікон, теплові потоки, що проходять через конструкції, що захищають, температура внутрішнього і зовнішнього повітря, вологість внутрішнього повітря, вологість і щільність матеріалу стін, швидкість і напрям вітру.

Результати  лабораторних випробувань оформляються актом випробувань. Результати спостережень за розвитком тріщин і деформацій заносяться в робочий журнал.

Місця проведення зондування, розтинів, узяття проб, випробувань міцності вказують на інвентаризаційних планах. Перевірочні розрахунки виконують на підставі визначення міцності матеріалів і вимірювання робочих перетинів для оцінки виникаючих деформацій або необхідності передачі додаткових навантажень.

При обстеженні стін повнозбірних будівель визначають їх конструкцію, міцність, трещиностійкість матеріалів стін, герметичність стикових з'єднань, а також проводять оцінку стану арматури і металевих закладних деталей, утеплювача і матеріалів закладення стиків.

Для оцінки стану стін, пошкоджених тріщинами, необхідно виявити причину їх виникнення, при цьому проводять візуальний огляд зовнішніх і внутрішніх поверхонь стін, виявлення пошкоджених ділянок, фіксацію напряму тріщин, вимірювання ширини їх розкриття, розтин ділянок з тріщинами для оцінки стану бетону і арматури, постановку маяків і тривалі спостереження за розкриттям тріщин в стінах для встановлення динаміки їх розкриття.

Стан герметизації стиків зовнішніх стін слід визначати по наявності протечек, а також розтином стиків і оцінкою стану матеріалів заповнення і адгезії герметика.

Для обстеження стану зв'язків і закладних деталей в першу чергу необхідно вибрати конструктивні вузли, що знаходяться в найбільш несприятливих умовах експлуатації (наявність протечек, промерзань, висока вологість повітря в приміщеннях, наявність на поверхні бетону іржавих плям, руйнування захисного шару бетону та ін.). Місця розташування закладних деталей та зв'язків встановлюються по проектній документації, в кожному конкретному вузлі їх розташування уточнюється за допомогою металошукача.

Міцність бетону панелей визначають неруйнуючими методами для виявлення причин виникнення силових тріщин, а також при необхідності передати додаткові навантаження. Число ділянок для визначення міцності бетону панелей повинне бути не менше 25. Міцність пошкоджених ділянок визначають в обов'язковому порядку.

У тих випадках, коли міцність бетону і сталевих зв'язків є вирішальній для визначення можливості додаткового навантаження, необхідно проводити лабораторні випробування. Міцність робочої арматури визначається як середнє арифметичне значення даних випробування на розрив не менше двох зразків, узятих з найменш напружених зон обстежуваного елементу.

Для визначення несучої здатності панелей,  необхідно .провести перевірочний розрахунок. Геометричні розміри розрахункових перетинів, а також переміщення, вигин, відхилення від вертикалі, ексцентриситети визначаються безпосередніми вимірюваннями. У разі потреби для визначення параметрів армування проводять розтини.

При обстеженні стін дерев'яних будівель встановлюється наявність деформацій, місць, уражених гнилизною, грибком і жучками. Для визначення виду поразки і активності процесу руйнування зразки деревини необхідно відправляти на аналіз в мікологічну лабораторію. Зразки вибирають з найбільш уражених ділянок стін. По кожній будівлі слід відбирати не менше трьох зразків з трьох окремих ділянок розтину. У одному зразку повинна бути представлена як здорова, так і уражена деревина (на межі переходу). За наявності зовнішніх грибкових утворень зразок береться разом з ними. Розмір зразків рекомендується приймати 15× 10×5 см (для дощок 15×5×2 см).

Для встановлення причин гниття і руйнування деревини виконують вимірювання вологості деревини в місцях узяття проб, повітрообміну в приміщенні (швидкості руху повітря в підпіллі та ін.), вологості і температури повітря в приміщенні.

Перевірка наявності і глибини проникнення антисептиків в деревину проводиться по зміні кольору деревини в пробі, узятій порожнистим буравом або за допомогою спеціального проявника.

Вимірювання вологості дерев'яних елементів і засипки слід проводити при виявленні ознак та промерзання стін. Оцінка стану матеріалу засипки (утеплювача), його щільності проводиться за зразком, вийнятому порожнистим буравом з конструкції. Число отворів для узяття проб повинне бути не менше три.

Одночасно перевіряється сталевим щупом щільність конопатки щілин, зазорів стін та отворів, тріщин в брусах і колодах.

Виявлені деформації стін (відхилення від вертикалі, горизонтальні переміщення, зсуви податливих з'єднань) вимірюються в обов'язковому порядку.

Обстеження колон. При попередньому огляді необхідно визначити конструкцію колон, зміряти їх перетини і виявлені деформації (відхилення від вертикалі, вигин, зсув вузлів), зафіксувати і зміряти ширину розкриття тріщин.

Розташування арматури, її діаметр і товщина захисного шару бетону в залізобетонних колонах повинні встановлюватися електромагнітним методом. У цегляних колонах необхідно визначити наявність металу в кладці і його перетин. У разі потреби проводиться вирубка борозен і оголення арматури колон.

Міцність бетону безпосередньо в колонах слід визначати неруйнуючими методами. У разі потреби застосовуються методи статичних випробувань з випилюванням зразків.

При контрольному зондуванні і узятті зразків ділянки необхідно призначати з такою умовою, щоб зниження міцності, трещиностойкости і жорсткості було мінімальним.

Конструкції металевих колон необхідно оглядати для встановлення якості захисних антикорозійних покриттів зварних швів і вимірювання фактичних розмірів перетину елементів колони. Необхідність механічних випробувань зразків металу визначається метою обстеження.

Деформації (відхилення від вертикалі) слід визначати методом вертикального    проектування. Для ведення спостережень за розкриттям тріщин необхідно встановлювати контрольні маяки. Ступінь небезпеки виявлених пошкоджень і можливість експлуатації конструкції встановлюються перевірочним розрахунком з урахуванням їх форми, орієнтації, розмірів і взаємного розташування.

Обстеження перекриттів і покриттів. Залежно від мети обстеження будівлі і передбачуваного виду ремонту при обстеженні перекриттів і покриттів виконуються наступні роботи.

Попереднім оглядом визначають тип перекриття (по вигляду матеріалів і особливостям конструкції), видимі дефекти і пошкодження, стан окремих частин перекриття, що піддавалися ремонту або посиленню, навантаження, що діють на перекриття. При огляді перекриттів необхідно зафіксувати наявність, довжину і ширину розкриття тріщин в несучих елементах, або їх сполученнях. Спостереження за тріщинами проводять за допомогою контрольних маяків або міток. Прогини перекриттів визначають методами геометричної і гідростатичної нівеляції.

При випробуваннях неруйнуючими методами залізобетонних перекриттів необхідно визначити геометричні розміри конструкції і її перетинів, міцність бетону, товщину захисного шару бетону, розташування і діаметр арматурних стрижнів.

Розтини перекриттів повинні виконуватися для детального обстеження і визначення ступеня їх пошкодження. Загальне число місць розтинів визначають залежно від загальної площі перекриттів в будівлі. Розтини виконують в найбільш несприятливих зонах (у зовнішніх стін, в санітарних вузлах і тому подібне). За відсутності ознак пошкоджень і деформацій число розтинів допускається зменшити, замінюючи частину розтинів оглядом труднодоступних місць оптичними приладами  через заздалегідь просвердлені отвори в підлогах.

При розтині перекриттів необхідно:

•   розібрати конструкцію підлоги на площі, що забезпечує обмір не менше двох балок і заповнень між ними по довжині на 0,5—1 м;

•  розчистити засипку, мастило і пази накату дерев'яних перекриттів для ретельного огляду примикання накату до конструкцій несучого перекриття;

•   визначити якість деревини балок і матеріалів заповнення шляхом механічного зондування, узяття проб і зразків для лабораторного аналізу;

•   встановити межі пошкодження деревини;

•   видалити штукатурку із сталевих балок для визначення ступеня корозії;

•   визначити товщину зведень і залізобетонних плит, що спираються на балки;

•   встановити ступінь замонолічивання настилів між собою;

•   виявити полягання гідроізоляції в санвузлах, кухнях і ванних кімнатах, наявність звукоізолюючих прокладок між конструкцією підлоги і перекриттям;

•   визначити перетин і крок несучих конструкцій.

Контроль і вимірювання звукоізоляції перекриттів від можливого шуму і приведеного рівня ударного шуму слід проводити відповідно до вимог нормативних документів.

У квартирах, розташованих над вбудованими виробничими приміщеннями, підвалами, необхідно провести вимірювання вологості повітря.

Перевірочні розрахунки конструкцій перекриттів слід проводити для встановлення розрахункових зусиль, перевірки наявних поєднань навантажень і визначення необхідності посилення виходячи з фактичних значень показників, встановлених при вимірюваннях. Випробування перекриттів пробним завантаженням повинне проводитися у виняткових випадках при розбіжності розрахункових даних і фактичного стану конструкцій, а також при неможливості іншими методами визначити несучу здатність перекриттів.

Обстеження конструкцій балконів, карнизів і козирків, та сходових маршів та майданчиків. Обстеження конструкцій балконів, карнизів і козирків припускає виконання наступних робіт.

Попереднім оглядом встановлюють:

•   розрахункову схему конструкції балкона і матеріал несучих конструкцій;

• основні розміри елементів балкона або карниза (довжина, ширина і товщина плит, довжина і перетини балок, підвісок, підкошувань, бортових балок, відстані між несучими балками);

•  стан  несучих конструкцій, (тріщини на поверхні плит, прогини, корозія сталевих балок, арматури, підвісок, збереження покриттів і стягувань, ухили балконних плит та ін.);

• стан опорних балок і підкошувань стін під опорними частинами еркерів і лоджій, наявність тріщин в місцях примикання еркерів до будівлі, стан гідроізоляції;

•  полягання розчину в кладці необштукатурених карнизів і з напуску цеглин     в місцях випадання цеглини, тріщин в обштукатурених карнизах.

Для встановлення перетинів несучих елементів  та оцінки стану закладення їх в стіну слід проводити розтини. Місця розтинів призначають виходячи з розрахункової схеми роботи конструкцій балконів (козирків). Вимірювання тріщин залізобетонних конструкцій, прогинів, ухилів, товщини захисного шару бетону, перетини арматури і визначення міцності бетону виконують інструментальними методами.

Попередньому огляду підлягають всі балкони в будівлі. Необхідно проводити розтин і механічне визначення міцності конструкцій балконів, що мають пошкодження, а за відсутності пошкоджень — не менше двох балконів на кожному фасаді будівлі, половина з яких береться на останньому поверсі.

Перевірочні розрахунки конструкцій балконів, козирків необхідно виконувати для визначення розрахункових зусиль, несучої здатності і необхідності їх посилення. Пробні завантаження проводять у випадку, якщо матеріали розтину і розрахункові дані не дають уявлення про роботу конструкції.

При попереднім огляді сходів повинні бути встановлені:

•   конструктивні особливості і вживані матеріали;

• стан ділянок, що піддавалися реконструкції, сполучень елементів, місць закладення несучих конструкцій, в стіни, кріплень сходових грат;

•   деформації несучих конструкцій;

•  наявність тріщин і пошкоджень сходових майданчиків, балок, маршів, ступенів;

•   вологість і поразки деревини дерев'яних елементів.

Огляду зверху і знизу підлягають всі сходові марші і майданчики в будівлі.

Ширина розкриття тріщин, прогини елементів сходів, наявність закладних деталей, товщина захисного шару бетону, параметри армування і ступінь корозії металевих елементів встановлюються інструментальними методами.

При встановленні причин деформацій і пошкоджень сходів із збірних залізобетонних елементів необхідно виконувати розтину в місцях закладення сходових майданчиків в стіни, опор сходових маршів, для кам'яних сходів по металевих косоурам — в місцях закладення в стіни балок сходових майданчиків. При безкосоурних висячих кам'яних сходах перевіряють міцність закладення ступенів в кладку стін.

При огляді дерев'яних сходів по металевих косоурам і дерев'яних тятивах проводять розтин місць закладення балок в стіни і зондування дерев'яних конструкцій для визначення вигляду і меж пошкодження елементів.

Обстеження ферм та покриттів. При обстеженні ферм слід виконувати наступні роботи:

•   попередній огляд, обмір конструкції і складання планів і схем;

•   встановлення типу несучих систем, (настили, прогони);

• визначення типу покрівлі, відповідність ухилів даху матеріалу покрівельного покриття, стан покрівлі і внутрішніх водостоків, наявність вентиляційних продухов, їх співвідношення з площею дахів;

• встановлення основних деформацій системи (прогини і подовження прольоту балочних покриттів, кути нахилу перетинів елементів і вузлів ферм), зсуву податливих з'єднань (взаємні зрушення елементів, що сполучаються, обмяття у врубках і примиканнях), вторинних деформацій руйнування і інших пошкоджень (тріщини сколювання, складки стиснення та ін.);

• визначення стану деревини (гнилизна, жучкові пошкодження), наявність гідроізоляції між дерев'яними і кам'яними конструкціями.

Об'єм обстеження повинен бути достатнім для визначення можливості подальшої експлуатації несучих конструкцій.

Металеві конструкції слід оглядати для з'ясування ступеню корозії, ослаблення перетинів і прогинів. При огляді залізобетонних панелей і настилів горищних перекриттів необхідно зміряти виявлені тріщини, прогини.

При обстеженні горищних перекриттів слід перевірити товщину шару, вологість і щільність утеплювача (засипки).

У місцях зволоження необхідно проводити розтини горищних перекриттів, парапетних плит для оцінки стану арматури, закладних деталей і бетону замоноличивання.

Крівлю необхідно обстежувати для встановлення місць протечек, збереження гідроізоляційного килима і його захисного шару.

На основі отриманих даних вимірювань і спостережень слід складати висновок, робочі креслення і розрахунки несучої здатності обстеженої конструкції. Зразкова форма технічного висновку див. Додаток 3.

4.3 Паспортизація будівель та споруд. Порядок ведення, зберігання та використання

Усі будівлі(споруди) незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їх технічного стану та паспортизації. Відомості і висновки, які отримані при періодичному обстеженні будівлі (споруди) спеціалізованою організацією, використовуються при заповненні Паспорта технічного стану будівлі (споруди). Обстеження та паспортизація будівель (споруд) виконуються для визначення та документування у встановлений термін їх стану та придатності (або непридатності) до подальшої експлуатації.

Паспорт є технічним документом власника будівлі (споруди), в якому міститься зроблений на основі об'єктивних даних, що отримані спеціалізованою організацією у процесі виконання інструментальних обстежень, висновок, що періодично уточнюється, про придатність (або непридатність) будівель (споруд) до подальшої експлуатації. Паспорт оформлюється власником будівлі (споруди) при прийнятті об'єкта в експлуатацію. Перший запис про технічний стан будівлі (споруди) заноситься в Паспорт власником будівлі (споруди) на основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (Акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації).

Результатом паспортизації є створення єдиної системи обліку та моніторингового контролю за станом об'єктів з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій, а також припинення експлуатації аварійно небезпечних будівель (споруд).

Форма Паспорту повинна відповідати формі, наведеній до Правил [10] див. Додаток А.

Форму Паспорта технічного стану будівлі (споруди) заповнює її власник (керівник організації) на основі даних повного обстеження та визначення технічного стану будівлі (споруди) за участю представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження.

Достовірність даних, що занесені до Паспорта, підтверджується  підписами власника об'єкта (керівника організації), представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження, та представника територіального органу Держнаглядохоронпраці.

Паспорт  складається у двох примірниках: один з них зберігається у власника будівлі (споруди), а другий - в організації, що проводила паспортизацію, шнурується та скріплюється печаткою організації - власника об'єкта.

Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, то копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення обстеження надсилається представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будівель і споруд у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про одержання.

Зміни технічного стану об'єкта, що зафіксовані наступними за паспортизацією обстеженнями, заносять до Паспорта у вигляді доповнень із зазначенням дати обстеження та засвідчують підписами власника об'єкта, особи, що відповідає за обстеження (в результаті якого були виявлені ці зміни), та представника територіального органу Держнаглядохоронпраці.

Власник об'єкта (керівник організації) зобов'язаний внести доповнення до Паспорта не пізніше одного місяця після закінчення обстеження.

Періодичність наступних після паспортизації обстежень визначається Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд (по запропонованій формулі) або потребою позапланового обстеження у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що призвела до зміни технічного стану об'єкта.

Паспорти для нових будівель (споруд), а також для об'єктів після їх реконструкції або капітального ремонту складаються організацією, що проектувала будівлю (споруду), безпосередньо після прийняття об'єкта державною або технічною комісією.

Паспорт є документом, що засвідчує технічний стан будівлі (споруди) та використовується для підтвердження факту експлуатаційної придатності (непридатності) об'єкта.

4.4 Правила безпеки при проведенні обстежень

Організація робіт по технічному обстеженню будівель повинна забезпечувати їх безпеку. Всі небезпечні для людей зони повинні бути позначені знаками безпеки, попереджувальними написами і плакатами. Небезпечні зони, що постійно діють, повинні бути захищені захисними огорожами. Перед початком обстеження відповідальний за виробництво робіт зобов'язаний показати виконавцям місця обстеження і безпечні шляхи переміщення, забезпечити пристрій настилів, драбин, проходів і достатнє освітлення місць обстеження.

Роботи по обстеженню аварійних частин будівлі слід проводити тільки після відповідних охоронних заходів. Перелік охоронних заходів визначається комісією у складі фахівців від організації, провідної обстеження, замовника і будівельної організації.

При обстеженні не можна використовувати світильники з відкритим полум'ям, а також відкритий вогонь в радіусі 50 м і менш від місця складування легкозаймистих і вибухових речовин. Під'їм на поверхи допускається тільки по внутрішніх сходах або драбинах з огорожами. Робота з випадкових подмостей не допускається. Забороняється ставати на підземні і надземні трубопроводи, на електрокабелі, батареї опалювання і вентиляційні короби. Робота з приставних сходів допускається при висоті не більше 1,3 м від землі. Приставні сходи з нижнього боку повинні мати оковування з гострими наконечниками, а при використанні їх на бетонних, асфальтових або подібних підлогах — черевики з гуми або іншого нековзного матеріалу. Верхні кінці сходів повинні мати спеціальні крюки. Не можна підніматися і спускатися по обмерзлих і засніжених сходах, працювати на даху поодинці, виходити на дах під час грози, в ожеледь або при швидкості вітру понад 15 м/с, ходити по даху будівлі з ухилом зверху 20° без запобіжного поясу і страхувального каната, прикріпленого до надійної опори. Роботи верхолазів, що виконуються з тимчасових монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, устаткування, машин, механізмів при їх установці, монтажі, експлуатації і ремонті, повинні проводитися тільки фахівцями-верхолазами. При обстеженні в підвальних приміщеннях поблизу електроустановок і кабелів роботи виконуються під спостереженням електромонтера. Під час дощу і снігу робота електрифікованим інструментом допускається тільки під навісом. Лом, лопата, сокири, скарпели, пили, зубила, долота, шлямбури та ін. повинні бути добре вигострені. У пил і шлямбурів повинна бути відповідна розводка зубів. Інструмент повинен бути насаджений на міцні рукоятки без задирка. Обстеження в приміщеннях з газовими приладами проводити при постійному провітрюванні. Обміри і обстеження ліфтового господарства проводити у присутності технічного представника адміністрації, відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію ліфтів.

Шурфові роботи і ручне буріння виконуються за наявності ордера під керівництвом головного геолога, а в охоронній зоні кабелів або газопроводу — під керівництвом працівників электро- або газового господарства. Грунт, що витягують з шурфів, слід розміщувати на відстані не менше 0,5 м від брівки вироблення. Розміри шурфів, їх кріплення і заходи безпеки при їх розробці і засипці повинні відповідати вимогам будівельних норм. Місце проходки шурфів повинне бути звільнене від сторонніх предметів. Підкоп грунту при проходці шурфів та під фундаменти під верстати, машинами не допускається. Засипка котлованів, траншей і шурфів повинна проводитися без людей, що знаходяться в них. Ручне буріння свердловин (без копра і треног) допускається: комплектом 70 мм — завглибшки до 15м, комплектом 89 мм — завглибшки до 12 м.

Механічне випробування слабкої фундаментної кладки щоб уникнути її раптових обвалів проводити, знаходячись вище оглянутого шару. Обстеження фундаментів і грунтів проводити тільки у присутності бурового майстра, що очолював бригаду робочих. Під час пробивки крізних отворів в зовнішніх стінах зона можливого падіння осколків і шматків стіни повинна бути захищена.

При обстеженні безнакатних перекриттів вставати на підшивання категорично забороняється; необхідно створити настил по балках, що спираються на несучі конструкції. Обстеження в колодязях і колекторах повинне вестися по наряду-допуску бригадою не менше трьох чоловік, забезпечених захисними і запобіжними пристосуваннями. Перед спуском в колодязь слід перевірити його загазованість, цілісність ходових скоб. Палити у колодязях забороняється. Робітник, що працює в колодязі повинен мати лампу безпеки ЛБВК.

Види контролю системи технічного обстеження

Система технічного обстеження стану житлових будівель включає наступні види контролю залежно від цілей обстеження і періоду експлуатації будівлі:

- інструментальний-приймальний контроль технічного стану капітально відремонтованих (реконструйованих) житлових будівель;

- інструментальний контроль технічного стану житлових будівель у процесі планових та позачергових оглядів (профілактичний контроль), а також в ході суцільного технічного обстеження житлового фонду;

- технічне обстеження житлових будівель для проектування капітального ремонту і реконструкції;

- технічне обстеження (експертиза) житлових будівель при пошкодженнях конструкцій і аваріях в процесі експлуатації.

Рішення про проведення приймального контролю капітально відремонтованої (реконструйованої) будівлі ухвалюється органами, що призначають робочі або державні приймальні комісії для перевірки готовності пред'явлених комісії об'єктів до експлуатації.

Проведення інструментального приймального контролю капітально відремонтованих (реконструйованих) будівель виконується групами досліджень проєктно-сметних організацій або спеціалізованими організаціями замовника.

Група інструментального приймального контролю вирішує наступні завдання:

- виконує вибіркову перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних або ремонтно-будівельних робіт проекту, будівельним нормам і правилам, стандартам та іншим нормативним документам;

- встановлює відповідність характеристик температурно-вологосного режиму приміщень санітарно-гігієнічним вимогам до житлових будівель для визначення готовності житлового будинку до заселення;

-  складає технічний висновок за наслідками інструментального приймального контролю в терміни, вказані в договорі на проведення цих робіт.

Профілактичний контроль виконується персоналом житлово-експлуатаційної організації в процесі планових і позачергових оглядів. Крім того, профілактичний контроль необхідно здійснювати при підготовці акту технічного стану житлового будинку на передачу з балансу однієї организації на баланс інший.

Суцільне технічне обстеження житлового фонду виконується фахівцями житлово-експлуатаційної організації під технічним і організаційним керівництвом спеціалістів з відповідних організацій.

4.4.1  Інструментальний приймальний контроль технічного стану будівель

Інструментальний приймальний контроль проводиться шляхом технічного обстеження будівлі або споруди з метою виявлення дефектів і пошкоджень елементів, конструкцій і інженерного устаткування, а також недоробок і відступів від вимог проекту і нормативних документів.

Інструментальний контроль інженерного устаткування повинен здійснюватися на підключених до зовнішніх мереж системах, що працюють в експлуатаційному режимі. Перевірка систем отоплення в літній час проводиться заповненням систем

і випробуванням тиском, а також на прогрівання з циркуляцією води в системі.

Контрольними нормами, що визначають якість будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт, повинні служити максимальні і мінімальні значення параметрів, нижні і верхні межі їх відхилень, а також приймальні і бракувальні числа, що характеризують кількість дефектних одиниць у вибірці.

Порушенням допуску вважається випадок, коли зміряне значення параметра перевищує встановлене верхнє або нижнє граничне відхилення більш ніж на величину погрішності вимірювання.

Результати інструментального приймального контролю заносять у робочий журнал. На основі даних вибіркового контролю складається технічний висновок про стан будівлі, що приймається в експлуатацію. При виявленні дефектів і пошкоджень, що мають тенденцію до розвитку (осідання, тріщини, прогини), слід забезпечити можливість подальшого систематичного спостереження шляхом установки маяків і реперів.

Інструментальний контроль технічного стану конструкцій і інженерного устаткування необхідно проводити: систематично протягом всього терміну експлуатації будівлі та під час планових і позачергових оглядів. При оглядах виявляються несправності і причини їх появи, уточнюються об'єми робіт по поточному ремонту і дається загальна оцінка технічного стану будівлі.

Планові загальні огляди проводяться двічі на рік — навесні і осінню. При загальному огляді обстежуються всі конструкції будівлі, інженерне устаткування, обробка і зовнішнє впорядкування.

При позачерговому огляді обстежуються елементи інженерного устаткування або окремі конструктивні елементи будівлі.

Позачергові огляди слід проводити при виникненні пошкоджень або порушенні роботи будівельних конструкцій і інженерного устаткування.

При виявленні під час оглядів пошкоджень конструкцій, які можуть привести до зниження несучої здатності,  і стійкості, обвалення окремих конструкцій або серйозного порушення нормальної роботи устаткування, житлово-експлуатаційна організація повинна прийняти заходи по забезпеченню безпеки людей та припиненню подальшого розвитку пошкоджень. Про аварійний стан будівлі або його елементів слід негайно повідомити у вищестоящу організацію.

Контрольні питання.

- Система технічного обстеження стану житлових будівель.

- Коли виникає необхідність в обстеженні?

- Структура обстеження.

- Етапи планових обстежень.

- Спеціальні обстеження.

- Проведення інструментального приймального контролю технічного стану будівель.

- Інструментальний контроль стану будівель при планових і позачергових оглядах.

- Технічне обстеження будівель для проектування їх капітального ремонту та реконструкції.

- Мета загального обстеження будівлі.

- Мета детального обстеження будівлі.

- Зміст технічного висновку.

- Найбільш імовірні ділянки пошкоджень конструкцій.

- Роботи при обстеженні основ та фундаментів.

- Обстеження стану стін.

- Виявлені деформації конструкцій.

- Обстеження конструкцій перекриттів.

- Обстеження конструкцій балконів, карнизів і козирків.

- Роботи при обстеженні ферм.

- Види контролю системи технічного обстеження.

- Технічний висновок по обстеженню будівлі.

Додаток А

Паспорт

технічного стану будівлі (споруди)

| 00.1 | Назва підприємства установи, організації | повна |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | коротка |  |
| 00.2 | Назва об'єкта |  |  |
| 00.3 | Зміни окремих характеристик Паспорта технічного стану будівлі (споруди) оформлюються згідно з таблицею 4. |  |  |

1. Дані про підприємство

| 11.1 | Відомча належність |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Поштова адреса підприємства | індекс |  |
| 11.3 | Ідентифік. код |  |  |
| 11.4. | Форма власності |  |  |

Власник (керівник) підприємства

| 11.5 | Прізвище, ім'я, по батькові |  |
| --- | --- | --- |
| 11.6 | Телефон, факс |  |

2. Загальні відомості про будівлю (споруду)

| 22.1 | № об'єкта |  |
| --- | --- | --- |
| 22.2 | Призначення |  |
| 22.3 | Категорія будівлі (приміщення) з ви бухопожежної та пожежної небезпеки |  |

Віднесення будівлі (споруди) до класифікаційних груп**

| 2.4. | - за відповідальністю |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | - за небезпекою технологічних процесів |  |  |
| 2.6 | - за агресивністю робочого середовища |  |  |
| 2.7 | Рік забудови |  |  |
| 2.8 | Площа забудови, квад.м |  |  |
| 2.9 | Будівельний об'єм, куб.м |  |  |
| 2.10 | Поверховість виробничої частини |  |  |
| 2.11 | Поверховість адмністративно-побутової частини |  |  |
| 2.12 | Балансова вартість, тис.грн. |  |  |
| 2.13 | Страхова компанія та номер страхового поліса |  |  |
| 2.14. | Дата складання Паспорта |  |  |

Організація-генпроектувальник об'єкта

| 2.15 | - назва |  |
| --- | --- | --- |

Організація-генпідрядник, що здійснювала будівництво об'єкта

| 2.16 | - назва |  |
| --- | --- | --- |

Організація, що провела обстеження для паспортизації

| 2.17 | - назва |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | - ідентифікаційний код |  |  |
| 2.19 | - ліцензія №* , дійсна до |  |  |
| 2.20 | Періодичність планових обстежень технічного стану років |  |  |

Останнє обстеження проведено:

| 2.21 | - обстежувальна організація |  |
| --- | --- | --- |
| 2.22 | - ідентифікаційний код |  |
| 2.23 | - ліцензія №* , дійсна до |  |
| 2.24 | дата обстеження |  |
| 2.22 | - ідентифікаційний код |  |
| 2.23 | - ліцензія №* , дійсна до |  |
| 2.24 | дата обстеження |  |

3. Технічний стан будівлі (споруди) та висновки щодо її подальшої експлуатації

3.1. Технічний стан основ та конструктивних елементів за частинами

об'єкта надається у таблиці 1.

3.2. Технічний  стан  інженерного  обладнання за частинами об'єкта

надається у таблиці 2.

| 3.3 | Технічний стан будівлі(споруди) в цілому* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3.4. Виявлені дефекти  та  пошкодження  і  терміни  їх  усунення надаються у таблиці

3.5. Оцінка потенційних наслідків можливої аварії

| 3.5.1 | Загроза життю та здоров'ю робітників, що працюють на об'єкті | чол |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2 | Загроза населенню, що мешкає поблизу об'єкта | чол. |  |
| 3.5.3 | Загроза обвалення основних конструкцій об'єкта або його частини | квад.м |  |
| 3.5.4 | Загроза забруднення довкілля навколо об'єкта | квад.км |  |

3.6. Пропозиції щодо подальшої експлуатації

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Та інші |  |

4. Інші відомості

4.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи.

4.2. Конструктивна схема будівлі або споруди (план, розріз).

4.3. Відомості  про реконструкцію,  технічне переозброєння будівлі (споруди).

4.4. Наявність підйомно-транспортних пристроїв та механізмів.

4.5. Проектні дані про допустимі корисні навантаження  на  основні несучі конструкції та елементи будівлі.

Власник (керівник) підприємства

__________________________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Керівник групи обстеження

________________________________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Дата обстеження _________________ 20_ р.

Таблиця 1. Технічний стан основ та конструктивних елементів

за частинами об'єкта

| Частини об'єкта, основи та конструктивні елементи* | Матеріал | Оцінка стану** |
| --- | --- | --- |

Таблиця 2. Технічний стан інженерних систем водопостачання,

каналізації, опалення та вентиляції

| Частини об'єкта, елементи інж.обладнання* | Оцінка стану*** |
| --- | --- |

Таблиця 3. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення

| № | Виявлений дефект | Термін усунення |
| --- | --- | --- |

Таблиця 4. Зміни характеристик Паспорта

технічного стану будівлі (споруди)

| 0.1 | Назва підприємства | повна |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | коротка |  |
| 0.2 | Назва об'єкта |  |  |
| 1.3 | Ідентифік. код підприємства |  |  |
| 2.1 | № об'єкта |  |  |
|  | Дані про зміни окремих характеристик будівлі (споруди) надаються у |  |  |
|  | формі відповідних позицій Паспорта технічного стану із зазначенням їх номерів |  |  |
|  | Останнє обстеження проведено: |  |  |
| 2.21 | Обстежувальна організація |  |  |
| 2.22 | - ідентифікацій ний код |  |  |
| 2.23 | - ліцензія №* , дійсна до |  |  |
| 2.24 | - дата обстеження |  |  |

Таблиця 5. Перелік кодів робіт з обстеження будівель, споруд  і  мереж,  на  виконання  яких  наданоправо організації, що провела останнє обстеження

| - назва організації |  |
| --- | --- |
| - ідентифікаційний код |  |
| - ліцензія № , дійсна до |  |
| - дата обстеження |  |

ДОДАТОК Б

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИЛИХ БУДИНКІВ

| Найменування елементів жилих будинків | Періодичність обслуговуваня(місяців) |
| --- | --- |
| Покрівлі | 3-6* |
| Дерев'яні конструкції і столярні вироби | 6-12* |
| Кам'яні конструкції | 12 |
| Залізобетонні конструкції | 12 |
| Панелі повнозбірних будівель і міжпанельні стики | 12 |
| Вентиляційні канали | 12 |
| Внутрішнє та зовнішнє оздоблення | 12 |
| Підлога | 12 |
| Системи водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання | 3-6 |
| Системи центрального опалення в квартирах | 3-6 |
| Теплові вводи, котли, котельне обладнання | 12 |
| Електрообладнання: відкрита електромережа | 3-6 |
| скрита електромережа і електропроводка в сталевих трубах | 6-12 |
| Кухонні електроплити | 6 |
| Система димовидалення і пожежогасіння | щомісячно |

*Конкретна періодичність оглядів у межах встановленого інтервалу встановлюється експлуатаційними організаціями, виходячи із технічного стану будівлі та місцевих умов.

ДОДАТОК В

ОРІЄНТОВНА ТРИВАЛІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИЛИХ БУДИНКІВ

| Елементи жилих будинків | Орієнтовна тривалість експлуатації до капремонту(заміни), років |
| --- | --- |
| ФУНДАМЕНТИ |  |
| Стрічкові бутові на складному або цементному розчині | 50 |
| Стрічкові бутові на вапняному розчині і цегляні | 50 |
| Стрічкові бетонні і залізобетонні | 60 |
| Бутові і бетонні стовпи | 40 |
| Свайні | 60 |
| Дерев'яні стільці | 15 |
| СТІНИ |  |
| Великопанельні з утеплювальним шаром з мінераловатних плит цементного фіброліта | 50 |
| Великопанельні одношарові з легкого бетону | 30 |
| Капітальні, кам'яні /цегляні товщиною 2,5-3,5 цеглини/ та великоблочні на складному чи цементному розчині | 50 |
| Кам'яні звичайні /цегляні товщиною 2-2,5 цеглини/ | 40 |
| Кам'яні полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків і черепашнику | 30 |
| Дерев'яні рублені і брусчаті | 30 |
| Дерев'яні збірно-щитові, каркасно-засипні | 30 |
| Глинобитні, саманні, каркасно-камишитові | 15 |
| ГЕРМЕТИЗОВАНІ СТИКИ |  |
| Панелей зовнішніх стін мастиками: що не твердіють що твердіють | 8 15 |
| Місця примикання віконних, дверних блоків до ¦граней прорізів | 25 |
| ПЕРЕКРИТТЯ |  |
| Залізобетонні збірні і монолітні | 80 |
| ¦З цегляним склепінням чи бетонним заповненням з металевими балками | 80 |
| Дерев'яні з дерев'яних балок, оштукатурені міжповерхові | 60 |
| Дерев'яні з дерев'яних балок, оштукатурені горищні | 30 |
| З дерев'яних балок, полегшені, неоштукатурені | 20 |
| Дерев'яні з металевих балок | 80 |
| Утеплення горищних перекрить з: пінобетону піноскла мінеральної вати мінераловатних плит | 25 40 15 15 |
| ПІДЛОГА |  |
| З керамічної плитки на бетонній основі | 60 |
| З цементу | 30 |
| ¦З цементу з мармуровою крихтою | 40 |
| Дощата шпунтована: по перекриттях по ґрунту | 30 20 |
| Паркетна: дубова на рейках /на мастиці/ букова на рейках /на мастиці/ мастична на полівінілцементній мастиці з лінолеуму безосновного з тканинної або тепло-, звукоізоляційної основи | 60/50 40/50 30/20 8 10 20 |
| З кам'яних плит: мармурових плит, гранітних плит | 50 80 |
| БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ХАНКИ |  |
| Балкони: сталевими консольними балками (рамами) із заповненням монолітними залізобетонними або збірними плитами, залізобетонними балками-консолями і плитами перекриття | 60 80 |
| ОГОРОДЖЕННЯ БАЛКОНІВ І ЛОДЖІЙ |  |
| Металеві огородження | 40 |
| Дерев'яні огородження | 10 |
| Цементні або плиточні підлоги балконів і ¦лоджій з гідроізоляцією | 20 |
| Несучі дерев'яні балки-консолі з дощатим заповненням | 10 |
| ханки бетонні з кам'яними або бетонними східцями дерев'яні | 20 10 |
| ДАХИ І ПОКРІВЛІ |  |
| Крокви і обрешітка із збірних залізобетонних елементів | 80 |
| Із збірних залізобетонних настилів | 80 |
| Дерев'яні крокви і обрешітка | 50 |
| ПОКРИТТЯ ДАХІВ (ПОКРІВЛІ) |  |
| З оцинкованої сталі | 15 |
| чорної сталі | 10 |
| рулонних матеріалів (у 3-4 шари | 10-15 |
| керамічної черепиці | 60 |
| азбоцементних листів і волокнистого шиферу | 30 |
| безрулонні мастичні на склотканині | 10 |
| СИСТЕМА ВОДОВІДВОДУ |  |
| Водостічні труби і дрібні покриття по фасаду: з оцинкованої сталі | 10 |
| із чорної сталі | 6 |
| Внутрішні водостоки з: чавунних труб стальних труб полімерних труб | 40 20 10 |
| ПЕРЕГОРОДКИ |  |
| Шлакобетонні, бетонні, цегляні, оштукатурені | 75 |
| Гіпсові, гіпсоволокнисті | 60 |
| Із сухої штукатурки з дерев'яним каркасом | 30 |
| ДВЕРІ І ВІКНА |  |
| Віконні і балконні заповнення (дерев'яні рами) | 40 |
| Віконні і балконні заповнення (металеві рами) | 50 |
| Заповнення дверей: внутрішньоквартирні вхідні в квартиру вхідні на східці | 50 40 10 |
| ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ |  |
| ¦Штукатурка кам'яних стін | 40 |
| Штукатурка дерев'яних стін і перегородок | 20 |
| Облицювання керамічними плитками | 30 |
| Облицювання сухою штукатуркою | 20 |
| Фарбування водними сумішами в приміщеннях | 4 |
| Фарбування напівводними /емульсійними/ | 5 |
| Фарбування водними сумішами сходових кліток | 3 |
| Фарбування напівводними /емульсійними/ | 4 |
| Обклеювання стін шпалерами звичайними | 4 |
| Обклеювання стін шпалерами поліпшеної якості | 5 |
| ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ |  |
| Облицювання: цементними офактуреними плитами ковдровою плиткою природним камінням | 50 30 80 |
| Теразитова штукатурка | 40 |
| Штукатурка по цеглі: складним розчином розчином вапна | 30 20 |
| Штукатурка по дереву | 15 |
| Ліпні деталі цементні | 30 |
| Олійне фарбування по дереву | 4 |
| Фарбування покрівель олійними сумішами | 4 |
| Фарбування фасадів | 5 |
| Вогнезахисне покриття | 5 |
| ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ВОДОПРОВІД І КАНАЛІЗАЦІЯ |  |
| Трубопроводи холодної води з: оцинкованих труб газових чорних труб | 30 15 |
| Водорозбірні крани | 10 |
| Трубопроводи каналізації: чавунні керамічні пластмасові | 40 60 60 |
| Умивальники:керамічні пластмасові | 20 30 |
| Унітази: керамічні пластмасові | 20 30 |
| Змивні бачки: чавунні високорозміщені керамічні пластмасові | 20 20 20 |
| Ванни: емальовані чавунні стальні | 40 25 |
| Кухонні мийки і раковини: чавунні емальовані стальні емальовані з нержавіючої сталі | 30 15 20 |
| Засувки і вентилі з чавуну | 15 |
| Водомірні вузли | 10 |
| ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |
| Трубопровід гарячої води з газових оцинкованих труб (газових чорних труб): при закритих схемах теплопостачання при відкритих схемах теплопостачання | 20/10 30/15 |
| Змішувачі | 15 |
| Сушилки для рушників із чорних чавунних труб | 15 |
| ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ |  |
| Радіатори чавунні (стальні): при закритих схемах при відкритих схемах | 40/30 30/15 |
| Калорифери (стальні) | 15 |
| Конвектори | 30 |

ДОДАТОК Г

Навантаження та впливи

Характеристичне навантаження від 1м2 конструктивного елемента

| Вид конструктивного элемента | Навантаження, кН/м2 |
| --- | --- |
| 1. 4 шару руберойду | 0,25 |
| 2. Черепиця | 0,45 |
| 3. Асбофанера хвиляста | 0,15 |
| 4. Дранка і крокви | 0,20 |
| 5. Оцинкований металевий штампований настил | 0,15 |
| 6. Армована цементна стяжка 25мм | 0,50 |
| 7. Цементна або асфальтова стяжка 25мм, ρ = 1800 кг/м3 | 0,45 |
| 8. Пароізоляція | 0,05 |
| 9. Паркетна підлога | 0,10 |
| 10. Деревноволокнисті плити 10мм, ρ = 700 кг/м3 | 0,07 |
| 11. Дощата підлога на лагах ~ 5см, ρ = 600 кг/м3 | 0,30 |
| 12. Мозаїчна підлога 50мм, ρ = 2800 кг/м3 | 1,40 |
| 13. Жорсткі мінераловатні плити 100мм, ρ = 370 кг/м3 | 0,37 |
| 14. Керамзитовий гравій 200мм, ρ = 400 кг/м3 | 0,80 |
| 15. Залізобетонна багатопустотна панель ~ 120мм привед. товщ. | 3,00 |
| 16. Залізобетонна ребриста панель ~ 70мм | 1,80 |
| 17. Цегляна стіна 510мм, ρ = 1800 кг/м3 | 9,20 |
| 18. Цегляна перегородка 120мм, ρ = 1800 кг/м3 | 2,20 |
| 19. Гіпсобетонна перегородка 80мм, ρ = 1200 кг/м3 | 0,96 |
| 20. Керамзитобетонна панель 300мм, ρ = 1200 кг/м3 | 3,60 |
| 21. Шлакобетон 200мм, ρ = 1400 кг/м3 | 2,80 |
| 22. Залізобетонна стіна 200мм, ρ = 2500 кг/м3 | 5,00 |
| 23. Бетонна стіна 400мм, ρ = 2400 кг/м3 | 9,60 |
| 24. Штукатурка 20мм, ρ = 1800 кг/м3 | 0,36 |
| 25. Засипання піском 100мм, ρ = 1750 кг/м3 | 1,75 |
| 26. Засипання з керамзитового гравію 200мм, ρ = 600 кг/м3 | 1,20 |
| 27. Засипання зі шлаку 200мм, ρ = 1050 кг/м3 | 2,10 |

Коефіцієнти надійності за граничним навантаженням fm від власної ваги будівельних конструкцій

Таблиця 2

| Конструкції споруд і вид грунтів | γfm |
| --- | --- |
| Конструкції: |  |
| металеві, у яких зусилля від власної ваги: менше 50 % рівні або більше 50 % | 1,05 (0,95) 1,10 (0,90) |
| бетонні (з середньою густиною понад 1600кг/м3), залізобетонні, кам'яні, армо кам'яні, дерев'яні | 1,10 (0,90) |
| бетонні (з середньою густиною 1600кг/м3 і менше), ізоляційні, вирівнюючі і опоряджувальні шари (плити, матеріали в рулонах, засипки, стяжки і т.п.), що виконуються: у заводських умовах на будівельному майданчику | 1,20 (0,90) 1,30 (0,90) |
| Грунти: у природному заляганні насипні | 1,10 (0,90) 1,15 (0,90) |

Збір навантажень на 1м2 міжповерхового перекриття

Таблица 3

| Найменування | Характерестич-не навантаження, кН/м2 | Коефіцієнт навантажен-ня fm | Граничне навантаження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| А.Постійне навантаження |  |  |  |
| 1. Набірна паркетна підлога | 0,06 | 1,1 | 0,07 |
| 2. Деревноволокниста плита | 0,06 | 1,1 | 0,07 |
| 3. Цементна стяжка (20мм,  = 1800 кг/м3) | 0,38 | 1,3 | 0,50 |
| 4. Керамзитобетон (40мм,  = 800 кг/м3) | 0,32 | 1,3 | 0,42 |
| 5. Пароізоляція | 0,05 | 1,3 | 0,06 |
| 6. Залізобетонна багатопустотна. плита (220мм, привед. 120мм) | 3,00 | 1,1 | 3,3 |
| Разом: | 3,87 |  | 4.42 |
| Б.Тимчасове навантаження: |  |  |  |
| Квартири житлових будинків | 1,5 | 1.3 | 1,95 |
| Разом: | 5,37 |  | 6,37 |

Збір навантажень на 1м2 покрівлі

Таблиця 4

| Найменування | Характеристичене навантаження, кН/м2 | Коэффіцієнт перевантаження fm | Граничне наванта-ження, кН/м² |
| --- | --- | --- | --- |
| А.Постійне навантаження |  |  |  |
| 1.Асбофанера хвиляста | 0,14 | 1,1 | 0,154 |
| 2.Дранка | 0,04 | 1,1 | 0,044 |
| 3. Крокви дерев'яні | 0,04 | 1,1 | 0,044 |
| Разом: | 0,22 |  | 0,242 |
| Б. Титмчасове навантаження: |  |  |  |
| Снігове (3 сніговий район Запоріжжя) 1110 Па | 1,11 | 1,14 | 1,27 |

Збір навантажень на 1м2 горищного перекриття

Таблиця 5

| Найменування | Характерестичне навантаження, кН/м2 | Коефіцієнт навантажен-ня fm | Граничне навантаження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| А.Постійне навантаження |  |  |  |
| 1. Керамзитовий гравій (160мм,  = 400 кг/м3) | 0,64 | 1,3 | 0,83 |
| 2. Пароізоляція | 0,05 | 1,1 | 0,06 |
| 3. Дощаті настили (50мм,  = 800 кг/м3) | 0,40 | 1,1 | 0,44 |
| 4. Дерев'яні прогони і балки | 0,1 | 1,1 | 0,11 |
| 5. Опорядження (50см,  = 800 кг/м3) | 0,36 | 1,3 | 0,47 |
| Разом: | 1,55 |  | 1,91 |
| Б. Тимчасове навантаження: |  |  |  |
| Для горищного приміщення 70 кг/м2 | 0,7 | 1,3 | 0,91 |

Збір навантажень на 1м2 суміщенного покрівельного покриття

Таблиця 6

| Найменування | Характерестичне навантаження, кН/м2 | Коефіцієнт навантажен-ня fm | Граничне навантаження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| А.Постійне навантаження |  |  |  |
| 1. Гравійная 2-шарова засипка | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| 2. 4 - шаровий рубероїдний килим | 0,25 | 1,3 | 0,33 |
| 3. Асфальтова стяжка (25мм,  = 1800 кг/м3) | 0,45 | 1,3 | 0,59 |
| 4. Керамзитобетон (200мм,  = 600 кг/м3) | 1,2 | 1,3 | 1,56 |
| 5. Пароізоляція | 0,05 | 1,3 | 0,06 |
| 6. З/бетонна ребриста плита | 1,8 | 1,1 | 1,98 |
| Разом: | 4,05 |  | 4,88 |
| Б.Тимчасове навантаження: |  |  |  |
| Снігова (3 сніговий район— Запоріжжя) 1110 Па | 1,11 | 1,14 | 1,27 |

Коефіцієнти надійності за граничним навантаженнюfm від ваги устаткування

Таблиця 7

| Вага | γfm |
| --- | --- |
| Стаціонарного устаткування | 1,05 |
| Ізоляції стаціонарного устаткування | 1,20 |
| Заповнювачів устаткування (зокрема резервуарів і трубопроводів): рідин суспензій, шламів, сипких тіл Навантажувачів і електрокарів з вантажем | 1,00 1,10 1,20 |

ДОДАТОК Д

Значення рівномірно розподілених навантажень на перекриття житлових і громадських будівель

Таблиця 1

| Будівлі і приміщення | Характеристичні значення навантажень, кПа (кгс/м²) | Квазіпостійне значення навантажень, кПа (кгс/м²) |
| --- | --- | --- |
| 1 Квартири житлових будинків; спальні приміщення дитячих дошкільних установ і шкіл-інтернатів; житлові приміщення будинків відпочинку і пансіонатів, гуртожитків і готелів; палати лікарень і санаторіїв; тераси | 1,5 (150) | 0,35 (35) |
| 2 Службові приміщення адміністративного, інженерно-технічного, наукового персоналу організацій і установ; класні приміщення установ освіти; побутові приміщення (гардеробні, душеві, умивальні, убиральні) промислових підприємств і громадських будівель і споруд | 2,0 (200) | 0,85 (85) |
| 3 Кабінети і лабораторії установ охорони здоров’я; лабораторії установ освіти, науки; приміщення електронно-обчислювальних машин; кухні громадських будівель; технічні поверхи; підвальні приміщення | Не менше 2,0 (200) | Не менше 1,2 (120) |
| 4 Зали: |  |  |
| а) читальні | 2,0 (200) | 0,85 (85) |
| б) обідні (у кафе, ресторанах, їдальнях) | 3,0 (300) | 1,2 (120) |
| в) зборів і нарад, очікування, глядацькі і концертні, спортивні | 4,0 (400) | 1,7 (170) |
| г) торгівельні, виставкові і експозиційні | Не меньше 4,0 (400) | Не меньше 1,7 (170) |
| 5 Книгосховищ, архивів | Не меньше 5,0 (500) | Не меньше 5,0 (500) |
| 6 Сцен видовищних установ | Не менше 5,0 (500) | Не меньше 2,1 (210) |
| 7 Трибуни: |  |  |
| а) із закріпленими сидіннями | 4,0 (400) | 1,7 (170) |
| б) для глядачів, що стоять | 5,0 (500) | 1,8 (180) |
| 8 Горищних приміщень | 0,7 (70) | - |
| 9 Покриттів на ділянках: |  |  |
| а) з можливим скупченням людей (що виходять з виробничих приміщень, залів, аудиторій і т.п.) | 4,0 (400) | 1,7 (170) |
| б) що використовуються для відпочинку | 1,5 (150) | 0,6 (60) |
| в) інших | 0,5 (50) | - |
| 10 Балкони (лоджії) з урахуванням навантаження: |  |  |
| а) смугового рівномірного на ділянці шириною 0,8м уздовж огорожі балкона (лоджії) | 4,0 (400) | 1,7 (170) |
| б) суцільного рівномірного на площі балкона (лоджії), дія якого більш несприятлива, ніж визначуване за п.10,а | 2,0 (200) | 0,85 (85) |
| 11 Ділянки обслуговування і ремонту устаткування у виробничих приміщеннях | Не меньше 1,5 (150) | - |
| 12 Вестибюлі, фойє, коридори, сходи (із проходами, які до ним відносятся), що примикають до приміщень, вказаних в позиціях: |  |  |
| а) 1, 2 і 3 | 3,0 (300) | 1,0 (100) |
| б) 4, 5, 6 і 11 | 4,0 (400) | 1,7 (170) |
| в) 7 | 5,0 (500) | 2,1 (210) |
| 13 Перонів вокзалів | 4,0 (400) | 1,7 (170) |
| 14 Приміщень для худоби: |  |  |
| дрібної | Не меньше 2,0 (200) | Не меньше 0,85 (85) |
| великої | Не меньше 5,0 (500) | Не меньше 2,1 (210) |

Характеристичні значення вітрових і снігових навантажень для деяких міст України

Таблиця 2

| Міста обласного підпорядкування | W0 (Па) | S0 (Па) | Міста обласного підпорядкування | W0 (Па) | S0 (Па) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Київ | 370 | 1550 | Луганськ | 460 | 1350 |
| Севастополь | 460 | 770 | Луцьк | 480 | 1240 |
| Сімферополь | 460 | 820 | Львів | 520 | 1310 |
| Керч | 540 | 920 | Миколаїв | 470 | 870 |
| Феодосія | 500 | 1000 | Одеса | 460 | 880 |
| Вінница | 470 | 1360 | Полтава | 470 | 1450 |
| Дніпропетровськ | 470 | 1340 | Рівне | 520 | 1320 |
| Донецьк | 500 | 1500 | Суми | 420 | 1670 |
| Житомир | 460 | 1460 | Тернопіль | 520 | 1390 |
| Запоріжжя | 460 | 1110 | Харків | 430 | 1600 |
| Бердянськ | 520 | 1120 | Херсон | 480 | 760 |
| Мелітополь | 520 | 1050 | Хмельницький | 500 | 1340 |

Орієнтовні терміни експлуатації будівель і споруд Тef  (у роках)

Таблиця 3

| Об'єкти будівництва | Терміни експлуатації Тef |
| --- | --- |
| Будівлі: |  |
| житлові і громадські | 100 |
| виробничі і допоміжні | 60 |
| складські | 60 |
| сільськогосподарські | 50 |
| мобільні збірно-розбірні | 20 |
| мобільні контейнерні | 15 |
| Інженерні споруди: |  |
| резервуари для води | 80 |
| резервуари для нафти і нафтопродуктів | 40 |
| резервуари для хімічної промисловості | 30 |
| башти і вежі | 40 |
| димарі | 30 |
| крани-перевантажувачі | 25 |
| мостові і козлові крани | 20 |

Схема вітрового навантаження і аеродинамічні коефі-цієнти для будівель з двоскатним покриттям

Таблиця 4

| Схема вітрового навантаження | Значення коефіцієнтів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/l | Се3 при h/l, рівному |  |  |  |  |  |
|  |  |  0,5 |  | 1 |  |  2 |  |
|  |  1 | - 0,4 |  | - 0,5 |  | - 0,6 |  |
|  |  2 | - 0,5 |  | - 0,6 |  | - 0,6 |  |
|  | , град. | Се1 при h/l, рівному |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,5 |  | 1 |  |  2 |
|  | 0 | 0 | - 0,6 |  | - 0,7 |  | - 0,8 |
|  | 20 | + 0,2 | - 0,4 |  | - 0,7 |  | - 0,8 |
|  | 40 | + 0,4 | + 0,3 |  | - 0,2 |  | - 0,4 |
|  | 60 | + 0,8 | + 0,8 |  | + 0,8 |  | + 0,8 |
|  | , град. | Се2 при h/l, рівному |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,5 |  | 1 |  |  2 |
|  |  60 | - 0,4 | - 0,4 |  | - 0,5 |  | - 0,8 |

Примітка. Якщо вітер перпендикулярний торцю будівлі, от для всього покриття Сх = -0,7

Інженерно-геологічні умови майданчика будівлі

Характеристика шарів основи

Таблиця 5

| №п/п | Найменування шарів | Глибина, м | Удель-на вага, кН/м³ | Модуль деформації, МПа |  | Відносна проса-дочность при тиску 0,2 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сухого | вологого |  |
| 1 | Супіски лесові, перехідні в легкі суглинки | 1,5-7,7 | 15,6 | 24,8 | 2,7 | 0,0647 |
| 2 | Суглинки легкі лесові | 7,7-8,9 | 16,7 | 17,52 | 2,27 | 0,044 |
| 3 | Супіски лесові палево-жовті | 8,9-15,8 | 15,7 | 58,3 | 4,6 | 0,0323 |
| 4 | Супіски лесові перехідні в легкі суглинки | 15,8-19,9 | 18,15 | 23,9 | 9,6 | 0,0067 |

Значення коефіцієнта Сh

Таблиця 6

| Висота z, м | Тип місцевості |  |  |  | I — відкриті поверхні морів, озер, рів-ніни без перешкод на ділянці завдовжки не менше 3км.; II — сільська місцевість з огорожами, невеликими спорудами, будинками і деревами; III — приміські і промислові зони, протяжливі лісові масиви; IV — міські території, на яких принаймні 15 % поверхні зайняті будівлями, що мають середню висоту більше 15м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| 2 | 1,85 | 1,75 | 1,60 | 1,50 |  |
| 5 | 2,40 | 1,90 | 1,60 | 1,50 |  |
| 10 | 2,80 | 2,30 | 1,75 | 1,50 |  |
| 15 | 3,05 | 2,60 | 2,10 | 1,50 |  |
| 20 | 3,25 | 2,75 | 2,25 | 1,75 |  |
| 30 | 3,50 | 3,10 | 2,60 | 2,00 |  |
| 40 | 3,70 | 3,30 | 2,80 | 2,20 |  |
| 50 | 3,80 | 3,45 | 3,00 | 2,45 |  |

Примітка. При визначенні типу місцевості споруда вважається розташованою на місцевості даного типу для певного розрахункового напряму вітру, якщо в даному напрямі така місцевість є на відстані 30Z при повній висоті споруди Z < 60 м або 2 км — при більшій висоті.

Перелік використаної літератури

- ДБН В.1.1.5 – 2000. Будинки і споруди на підроблюваних теріторіях і      просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на   підроблюваних територіях).

- ДБН В.1.1.5 – 2000. Будинки і споруди на підроблюваних теріторіях і       просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах).ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в єксплуатацію закінчених будівництвом       обєктів. Основні положення.

- ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації Видання офiцiйне          Державний  комiтет України в справах архiтектури, будiвництва та охорони iсторичного середовища Київ 1995.-37 с.

4. ДБН В.1.2-2:2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. —

К.: Минстрой Украины, 2006. — 78с.

5. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних

конструкцій і основ промислових будинків і споруд.

- ДБН В.2.2 – 15 – 2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

- СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків.

- РБН В.3.1-01-99.Регіональні будівельні норми України: Правила  оцінки технічного стану і паспортизації будівель та споруд, що експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах.

- Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, беспечної       та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд.- Київ. Держбуд       України, Держнаглядохоронпраці України -1997.

- Бетонные и железобетонные конструкции. – СНиП 2.03.01-84. – М.:

Стройиздат, 1985. – 79 с.

- ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий  для проектирования капитального ремонта.

- ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обслуживанию зданий.

- ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів Закон України «Про житлово – комунальні послуги».

- Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України (Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005).

- Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення від 21.07.2005 г.

- Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж.

- Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій від 25.08.2005 г.

- Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд.

- Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель: Навч. посібник/За ред. А.Г. Гавриляка. – Львів: Вид - во Нац. уні-ту «Львівська політехніка». 2006. – 540 с.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учеб. Пособие.- М.: РИОР, 2007. – 248 с. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С.

- Оценка технического состояния зданий: Учебник. – М.: ИНФРА-М,  2006. – 268 с.  Калинин В.М., Сокова С.Д.

- Аронов Р.И. Испытание сооружений: Учеб., пособие для вузов. –М.6 высшая школа, 1974. -187 с.

- Навчальне видання Конспект лекцій з курсу «Технічна експлуатація будівель» (для слухачів курсів факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів).Автор: Володимир Iллiч Абєлєшов.

- Савйовский В.В., Болотских О.Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. – Х.: Ватерпас, 1999. – 287 с. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель: Навч.посібник/За ред. А.Г. Гавриляка. – Львів: Вид - во Нац. уні-ту «Львівська політехніка». 2006. – 540 с.

- Шульга Н.А. Ремонт инженерных систем зданий: Уч. пособие – К.: Вища школа, 1991. - 263 с.

- Барашиков А. Я. та ін. Технічна експлуатація будівель і міських територій. – К. Вища школа, 2000. – 111 с.

- Шкинев А.Н. Аварии в строительстве – 4-е изд. Перераб. и доп. – М.:       Стройиздат, 1984. – 320 с.

- Голышев А.Б., Кривошеев П.И., Козелецкий П.М. и др. Усиление несущих железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований /– К.: Логос, 2004.-219 с.

- Савйовский В.В., Ремонт и реконструкция гражданских зданий– К.: 1999.-287 с.

- Гринберг В.Е., Семетов В.Г., Шойхет Г.Б. Контроль и оценка состояния       несущих конструкций зданий и сооружений в эксплуатационный период.- Л.: Стройиздат, 1982. -19с.

- Хикиш Л. Ремонт и эксплуатация жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1992. – 365 с.

- Балашов Е. К. Техническая эксплуатация и ремонт жилых зданий. – М.: МКХ, 1989. – 254 с.

- Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1993. – 208 с.

34.Порывай Г. А. Техническая эксплуатация зданий. – М.: Стройиздат, 1990. - 368с.