Тема 7 Особенности проектирования сетей водоотведения

1. Нормы и режим водоотведения.

2. Особенности проектирования хозяйственно-бытовой сети.

3. Особенности проектирования дождевой сети.

Расчет элементов системы водоотведения основан на расчетных расходах, которые определяются в соответствии с нормами водоотведения. Нормы водоотведения для населенных мест принимаются равными нормам водопотребления в пределах от 125 до 350 л/сут на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий. В нормы водоотведения входят все виды потребления воды в городе (в том числе расход воды на бани, прачечные, больницы и пр.) за исключением расходов воды промышленными предприятиями и на поливку улиц, площадей и зеленых насаждений. Нормируются средние за сутки на протяжении года расходы стоков на одного жителя. Однако для расчета канализационных сетей необходимо знать наибольшие и наименьшие расходы за определенные промежутки времени. Для этого пользуются коэффициентами суточной, часовой и общей неравномерности.

Ксут = Qi сут / 
[image: image8.bmp],

Кчас = Qi час / 
[image: image2.wmf]час

Q

,

где Qi сут и Qi час – соответственно расход воды в i-ые сутки или в i-ый час,


[image: image3.wmf]сут

Q

и
[image: image4.wmf]час

Q

–соответственно средний суточный или часовой расход,


[image: image5.wmf]час

Q

= Q сут / 24,
где Q сут – суточный расход в рассматриваемые сутки.

Кобщ = Ксут ( Кчас .

Коэффициенты общей максимальной Кgen.max и минимальной Кgen.min неравномерности водоотведения нормируются СНиП 2.04.03-85 в зависимости от среднего секундного расхода, протекающего по сети. При изменении среднего расхода от 5 л/с до 5000 л/с и более максимальный коэффициент общей неравномерности изменяется от 2,5 до 1,44, а минимальный коэффициент изменяется от 0,38 до 0,71.

Для расчета канализационной сети и сооружений на ней, а также для  расчета очистных сооружений необходимо знать расчетные расходы – среднесуточный, среднечасовой, максимальный и минимальный секундный.

Расходы бытовых сточных вод определяют по формулам:


[image: image6.wmf]сут

Q

 = Nq / 1000 , м3/сутки,


[image: image7.wmf]час

Q

 = Nq / (1000 ( 24) , м3/час,

qмакс.с. = N q Kобщ.макс. / (24 ( 60 ( 60), л/с,

qмин.с. = N q Kобщ.мин. / (24 ( 60 ( 60), л/с,

где N– расчетное число жителей,

q - норма водоотведения на одного жителя, пользующегося канализацией, л/сут.

Гидравлический расчет сети проводится на максимальный секундный расход, который может протекать по участку. Расход по участку сети складывается:

а) из того расхода, который поступает в него от зданий, присоединенных непосредственно к этому участку (путевой расход),

б) из расхода, приходящего в начало участка от боковых присоединений в начальном колодце (боковой расход),

в) из расхода, поступающего в рассматриваемый участок из вышерасположенных участков (транзитный расход).

Для определения этих расходов обычно используется табличный метод.

Чтобы определить полные расчетные расходы необходимо также учесть сосредоточенные расходы от промышленных предприятия, которые определяются, исходя из норм водоотведения на хозяйственно-бытовые, душевые и производственные нужды.

Расчет сети производится после ее трассировки, которую выполняют с учетом рельефа местности и характера застройки города. После трассировки сети намечают расчетные участки (обычно по длине квартала) и производят разбивку территории на площади, тяготеющие к ним. С этих площадей будут поступать сточные воды непосредственно на соответствующие расчетные участки (путевой расход). Для определения этих расходов составляется ведомость средних расходов с площадей стока в форме таблицы.

[image: image1.wmf]сут

Q

По величине расчетного расхода назначают диаметр и уклон трубопровода с учетом допустимого наполнения и скорости, а потом определяют глубины заложения сети в начале и в конце каждого расчетного участка сети. Обычно расчет ведут в табличной форме. Глубину заложения уличной канализационной сети допускается принимать меньше глубины промерзания на 0,3 м при диаметрах до 500 мм и на 0,5 м при больших диаметрах трубопроводов. По результатам гидравлического расчета строят продольные профили сети (рис.26).

1 – вытяжка,

2 – стояк внутренней сети,

3 – выпуск,

4 – смотровой колодец,

5 – дворовая сеть,

6 – уличный коллектор.

Рисунок 26 – Схема присоединения здания к уличной канализационной сети

Для защиты зданий и городов от затопления устраивают дождевую (ливневую) канализацию. Дождевая (ливневая) канализация устраивается либо в виде лотков и кюветов для поверхностного отвода дождевых вод, либо в виде закрытой (подземной) сети. Наружные водостоки состоят из сети труб, смотровых колодцев и дождеприемников. Дождевую сеть трассируют с учетом рельефа местности так, чтобы отвести дождевые воды в водоем кратчайшим путем. Вода поступает в дождевую сеть через дождеприемники, которые размещаются в лотках проезжей части на расстоянии, зависящем от уклона местности с таким расчетом, чтобы ширина потока в лотке перед решеткой не превышала 2 м. Их также размещают в пониженных местах улиц, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока дождевых вод.

Например,

Рисунок 27 – Схема размещения дождеприемников

Расчет дождевой сети производится, исходя из расчетного расхода на участке, который зависит от интенсивности, продолжительности и повторяемости дождя.

Интенсивность дождя ig (мм/мин) по слою вычисляется по формуле:

ig = h / t ,
где h – слой выпавших осадков, мм,

t - время выпадения дождя, мин.

Если необходимо выразить интенсивность дождя по объему (л/с с 1 га) через интенсивность по слою, пересчет ведут по формуле:

q = ig ( 1000 ( 1000 / (1000 ( 60)= 166,7( ig ,
Повторяемость дождя – период времени, в течении которого дождь определенной продолжительности и интенсивности выпадает (повторяется) 1раз. Расчетная повторяемость дождя колеблется обычно от Рg=0,5 до Рg=5лет.

Интенсивность дождя является переменной величиной, зависящей от его продолжительности. При расчете дождевой канализации по методу предельных интенсивностей считают, что продолжительность дождя должна соответствовать времени протекания воды от наиболее удаленной точки сети до расчетного сечения. Следовательно, каждый участок дождевой сети рассчитывается на дождь соответствующей интенсивности.

Расчетная продолжительность дождя включает:

а) время поверхностной концентрации дождя tк, время, необходимое для добегания первых потоков воды от наиболее удаленной границы участка до уличного лотка (принимается в пределах от 3 до 7 мин);

б) время протекания воды по уличному лотку tл до начала расчетного участка (ориентировочно 2…3 мин);

в) время протекания воды по дождевой сети от верховой точки до расчетного сечения tс(определяется исходя из длины сети и скорости течения воды на расчетных участках).

Суммарное время протекания воды до расчетного сечения составит:

t = tпр = tк + tл + tс .

В старых городах использовалась общесплавная система канализации. В период больших дождей дождевые воды в смеси со сточными городскими водами сбрасываются в водоем через специальные камеры-ливнеспуски, откуда по ливнеотводам они поступают в водоем. Для этого в камере ливнеспуска устраивают водослив (рис.28).

Общесплавную канализационную сеть рассчитывают на полное заполнение при пропуске общего (суммарного) расхода сточных вод.

Qобщ = Qбыт + Qпром + Qд ,

где Qбыт – расход бытовых стоков,

Qпром  - расход производственных стоков,

Qд - расход дождевых стоков.

Рисунок 28 – Схема разделения потоков в ливнеспуске

Сети полураздельной системы канализации (кроме перехватывающего общесплавного коллектора) рассчитываются аналогично бытовым и дождевым сетям полной раздельной системы.

Предельный расход дождевых вод Qпред, поступающих через разделительные камеры в общесплавной коллектор, определяется так же, как и в общесплавной канализации при Р=0,05…0,1 года.

Расход Qсбр, сбрасываемый в водоем, составляет:

Qсбр = Qд – Qпред ,

где Qд – расход дождевых вод перед камерой (при Рд(0,33года),

Qпред – предельный расход дождевых вод (при Рд=0,05…0,1года).

Общесплавной коллектор полураздельной системы канализации рассчитывается на пропуск бытовых, производственных и предельного расхода дождевых вод при полном заполнении трубопровода (h/D=1) и проверяется на пропуск расхода в сухую погоду с незаиливающими скоростями.

6





4





4





4





4





1





2





5





3





Qсбр





Qмакс.ст.





Qобщ








_1073286456.unknown

_1073289776.unknown

_1073286423.unknown

