Задача №1

По паропроводу диаметром 377/359 мм транспортируется 36 т/ч пара при давлении в начале паропровода 0,8 МПа и температура 350 оС на расстояние 2 км. Паропровод изолирован минеральной ватой в набивку под сетку δиз = 80 мм, коэффициент теплопроводности изоляции λиз=0,1 Вт/(м*К). Коэффициент местных потерь давления составляет 0,25; коэффициент местных потерь теплоты – 0,3. Определить диаметр отверстия дроссельной шайбы, устанавливаемой на ответвлении к абоненту для обеспечения пропуска лимитных расходов пара в количестве 10 и 16 т/ч. Шайбы устанавливаются после разветвления паропровода находящегося на расстоянии 2 км от котельной. Проверить паропровод на возможность конденсации пара.

Решение

- Плотность пара, кг/м3

ρп=1v=10,39754=2,5155 ,

где v- удельный объем пара м3/кг.

- Скорость движения пара, м/с

w=Dρп∙π∙rвн2=36∙1033600∙3,14∙0,17952∙2,5155=39,29 ,

где D- расход пара, т/ч,

rвн2- внутренний диаметр паропровода, м.

- Потери давления на местное сопротивление, Па

∆pм=ζр∙ρп∙w22=0,25∙2,5155∙39,2922=485,4 ,

где ζр- коэффициент местных потерь давления.

- Коэффициент кинематической вязкости, м2/с

ν=μρп=22,3385∙10-62,5155=8,88∙10-6,

где μ- коэффициент динамической вязкости, мкПа*с.

- Критерий Рейнольдса

Re=w∙dвнρп=39,29∙0,3598,88∙10-6=1,588∙106,

где dвн-внутренний диаметр паропровода, м.

Т.к. Re > 106 это турбулентный режим течения жидкости. Исходя из того что трубы гладкие и Re < 3∙106 для расчета коэффициента линейных потерь будет использована формула Конакова.

- Коэффициент линейных потерь

λ*=1(1,8∙lgRe-1,5)2=1(1,8∙lg1,588∙106-1,5)2=0,0107.

- Потери давления на линейное сопротивление, кПа

∆pл=λ*∙ldвн∙ρп∙w22=0,0107∙20000,359∙2,5155∙39,2922=115,74 ,

где l- длина трубопровода, м.

- Давление пара в конце паропровода, МПа

∆p=p0-∆pм-∆pл=0,8-485,4∙10-6-115,74∙10-3=0,6838.

- Диаметры шайб, мм

dш=3,16∙4Dш2∆p ,

dш10=3,16∙41020,6838=11 ,

dш16=3,16∙41620,6838=14 ,

где Dш- расход пара необходимый потребителю, т/ч.

- Температура пара в конце паропровода, оС

T2=P2∙T1P1-273=0,6838∙6230,8-273=259,51 ,

где T1- температура в начале паропровода, К.

Температура насыщения пара при P2 будет ts=162,154 ℃. Из чего следует сделать вывод, что конденсация пара отсутствует т.к. T2>ts .

Задача №2

Определить экономию топлива в комбинированной системе энергоснабжения по сравнению с раздельной для климатических условий г. Харьков. Расчетная мощность теплопотребления 1000 МВт. Коэффициент теплофикации 0,5. Доля средней нагрузки ГВС – 0,2 от расчетной мощности теплопотребления. Удельная выработка электроэнергии на базе теплового потребления 0,52. Выработка электроэнергии по конденсационному режиму на ТЭЦ составляет 25% от выработки электроэнергии на базе теплового потребления. Удельные расходы топлива на выработку электроэнергии на:

- КЭС – 0,325 т.у.т./(МВт*ч);

- ТЭЦ:

конденсационным методом – 0,350 т.у.т./(МВт*ч);

комбинированным методом – 0,150 т.у.т./(МВт*ч).

Решение

- Тепловая нагрузка ТЭЦ, МВт

Qтэцт=αтэц∙Qp=0,5∙1000=500,

где αтэц- коэффициент теплофикации,

Qp- расчетная мощность теплопотребления, МВт.

- Расход топлива на покрытие тепловой нагрузки ТЭЦ, т.у.т./с

Втэцт=Qтэцтη∙Qнр=500∙10-30,85∙29,31=0,2007 ,

где η- КПД котельной установки,

Qнр=29,31-теплотворная способность условного топлива, МДж/кг.у.т.

- Выработка электроэнергии на базе теплового потребления на ТЭЦ, МВт

Эт=эт∙Qтэцт=0,52∙500=260 ,

где эт- удельная выработка электроэнергии на базе теплового потребления на ТЭЦ.

- Выработка электроэнергии по конденсационному режиму на ТЭЦ, МВт

Эт.к.=0,25∙Эт=0,25∙260=65.

- Расход топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ, т.у.т./с

Втэцэ=bтэ∙Эт+bт.к.э∙Эт.к.=0,1503600∙260+0,3503600∙65=0,01715 ,

где bтэ- удельный расход топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ комбинированным методом, т.у.т./МВт-ч,

bт.к.э- удельный расход топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ конденсационным методом, т.у.т./МВт-ч.

- Расход топлива на покрытие тепловой нагрузки при раздельной системе энергоснабжения, т.у.т./с

Вкот=Qтэцтη∙Qнр=500∙10-30,85∙29,31=0,2007.

- Расход топлива на выработку электроэнергии на КЭС при раздельной системе энергоснабжения, т.у.т./с

Вкэс=bкэс∙Эт+Эт.к.=0,3253600∙260+65=0,0316 ,

где bкэс- удельный расход топлива на выработку электроэнергии на КЭС, т.у.т./МВт-ч.

- Экономия топлива в комбинированной системе энергоснабжения по сравнению с раздельной, т.у.т./с

∆Вэк=Вкэс+Вкот-Втэцэ+Втэцт ,

∆Вэк=0,0316+0,02007-0,01715+0,02007=0,01445 .