## Slide 1: Раздельная и комбинированная схемы теплоснабжения
Лекция 1
К.т.н., доцент, докторант,
академик Европейской научно-образовательной академии Чейлытко А.А.

## Slide 2
Виды энергии
Тепловая
Электрическая
Источник энергоснабжения
Раздельная схема
Комбинированная схемы
Электрическую энергию вырабатывают на КЭС и по ЛЭП передают к потребителю
Тепло и эл.эн. вырабатывается на ТЕЦ. Комбинированная система имеет электрическую связь с энергетической системой региона, что позволяет компенсировать дисбаланс между производством и потреблением электрической энергии в любой момент времени.
Комбинированная схема требует дополнительных кап.затрат, но экономичнее потребляет топливо.
Тепловую энергию вырабатывают в районных котельных и по тепловым сетям передают в виде пара или гвс к потребителю.

## Slide 3: 1 – энергетический котел; 2 – конденсационная турбина; 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор; 5 – конденсатный насос КЭС; 6 – подогреватели низкого давления (ПНД); 7 – деаэратор; 8 – питательный насос КЭС; 9 – подогреватели высокого давления (ПВД); 10 – паровой котел промышленной котельной; 11 – потребители тепловой энергии; 12 – конденсатный бак; 13 – конденсатный насос промпредприятия; 14 – питательный насос паровой котельной. Рисунок 1 - Принципиальная тепловая схема раздельной системы энергоснабжения

## Slide 4: 1 – энергетический котел; 2 – конденсационная турбина; 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор; 5 – конденсатный насос КЭС; 6 – смешивающий регенеративный подогреватель (СРП); 7 – питательный насос КЭС; 8 – паровой котел промышленной котельной; 9 – потребители тепловой энергии; 10 – конденсатный бак; 11 – конденсатный насос промпредприятия; 12 – питательный насос паровой котельной. Рисунок 1 - Фиктивная схема раздельной системы энергоснабжения

## Slide 5: Эквивалентность фиктивной схемы
Эквивалентность фиктивной схемы с реальной обеспечивается выбором давления на смешивающий регенеративный подогреватель, соответствующего средней температуре рабочего тела в системе регенерации
tр = 0,5·( tп.в + tк.к),
где tп.в – температура питательной воды, оС;
tк.к – температура конденсата при давлении пара в конденсаторе турбины, оС.

## Slide 6: Выработка электрической энергии на КЭС
Рисунок 3 - Процесс расширения пара в турбине фиктивной схемы.

## Slide 7: Относительная выработка электрической энергии на КЭС на базе внутреннего теплового потребления

## Slide 8: Фиктивные схема ТЭЦ с противодавленческими турбинами
1 – энергетический котел; 2 – теплофикационная турбина с противодавлением; 3 – электрогенератор; 4 – теплофикационный подогреватель; 5 – конденсатный насос; 6 – смешивающий регенеративный подогреватель; 7 – питательный насос; 8 – сетевой насос; 9– тепловой пункт.
Рисунок 4 – Фиктивная схема ТЭЦ

## Slide 9: Выработка электрической энергии на ТЭЦ
Удельная выработка электрической энергии на базе отпуска теплоты внешним потребителям

## Slide 10: Удельная выработка электрической энергии на ТЭЦ комбинированным методом на базе внешнего теплового потребления с учетом регенерации.

## Slide 11: Комбинированный цикл паротурбинной установки
Рисунок 5 - Комбинированный цикл паротурбинной установки

## Slide 12: Расход топлива на КЭС на выработку электрической энергии

## Slide 13: Расход топлива на выработку теплоты в раздельной системе энергоснабжения

## Slide 14: Суммарный расход топлива в раздельной системе энергоснабжения

## Slide 15: Расход топлива на ТЭЦ с противодавленческими турбинами

## Slide 16: Полезные формулы

## Slide 17: Спасибо за внимание!!!
ПдТЭС