## Slide 1: Надежность систем энергоснабжения
Лекция 3
К.т.н., доцент, докторант,
академик Европейской научно-образовательной академии
Чейлытко А.А.

## Slide 2: Показатели надежности системы
Безотказность
Долговечность
Живучесть
свойство системы сохранять работоспособность непрерывно
свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния
Ремонтопригодность
возможность предупреждения и обнаружение причин отказов, повреждений и устранению их
Режимная управляемость
свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления
свойство системы теплоснабжения противостоять возмущениям

## Slide 3: Надежность систем теплоснабжения
Надежность систем теплоснабжения — их способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.
Главный критерий надежности систем — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.
Надежность систем теплоснабжения совершенствуют повышением качества элементов, из которых она состоит, или резервированием. Первый путь реализуют при конструировании, изготовлении и приемке элементов и узлов в эксплуатацию. Когда технические возможности повышения качества элементов исчерпаны или когда дальнейшее повышение качества экономически не выгодно, переходят к резервированию.
Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю.

## Slide 4: Иерархия системы теплоснабжения
Верхний уровень
(источник теплоты)
Средний уровень (магистральные ТС с подстанциями)
Низший уровень
(распределительные ТС и ввод к потребителю)

## Slide 5: Иерархия системы теплоснабжения
ИТ – источник теплоты (районная котельная); КА – котлоагрегаты; НС – насосная станция; МТС – магистральные тепловые сети; РТС – распределительные тепловые сети; НП – насосная подстанция; РТП – районный тепловой пункт; ЦТП – центральный тепловой пункт; ИТП – индивидуальный тепловой пункт; Т – топливо; Э – электроэнергия; ПВ – подпиточная вода; П – потребители теплоты; ДГ – дымовые газы; В – воздух.

## Slide 6: Подготовка к отопительному периоду
Испытание оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
Шурфовка тепловых сетей, вырезок из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб
Промывка оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления
Испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя
Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению
Мероприятий по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

## Slide 7: Автоматическое удаление воздуха из магистралей (вариант 1)
1 - трубопровод или магистраль сетевой воды;
2 - патру­бок;
3,4- первичные преобразователи типа ПП из ком­плекта датчик-реле уровня РОС-101-024;
5,6- передаю­щие преобразователи типа ППР из комплекта датчик-реле уровня РОС-101-024;
7 - электромагнитный вентиль или задвижка с электроприводом;
К1 - промежуточное реле, например типа РП-25;
YA - соленоид электромагнитного вентиля 7;
SА1 - ключ ввода автоматики в работу;
SA2 - ключ дистанционного управления вентилем на воздушнике.

## Slide 8: Автоматическое удаление воздуха из магистралей (вариант 2)
1 - коллектор или магистраль сетевой воды;
2 - патрубок;
3 - дифференциальный манометр, например ДМ-3583М;
4 - вторичный прибор, например типа КПД;
5 - электрофицированная задвижка или электромагнитный вентиль.

## Slide 9: Оценка и управление надежностью систем тепловых сетей
Обеспечение надежности тепловых сетей зависит от
Качества элементов системы (трубопроводов, арматуры, строительных конструкций и защиты от коррозии)
Управляемости сети, обеспечиваемой принятием оптимальной схемой сети и автоматизацией СЦТ
Резервирования участков тепловых сетей
Управления надежностью (оперативного и качественного обслуживания сетей)

## Slide 10: Оценка надежности трубопроводов и задвижек
.
P – безотказность (0 - 1)
.
Интенсивность отказов l – число отказов n-элементов в системе в единицу времени, отнесенное к среднему числу элементов N, работающих в момент времени τ.

## Slide 11: Надежность системы
Последовательность отказов элемента во времени составляет поток отказов. Поток отказов характеризуется параметром потока отказов ω, который является аналогом интенсивности отказов.
Рассмотрим основные характеристики ремонтируемых изделий. Если за год элемент отказал К раз, то поток отказов составляет К, 1/год.
При ω = const вероятность безотказной работы элемента за время t описывается дифференциальным уравнением теории массового обслуживания.
для момента времени t = 0 , элемент работоспособен.
Вероятность безотказной работы элемента за время t

## Slide 12: Ненадежность системы
Вероятность отказа элемента за время t (ненадежность) является остаточной величиной дополнения надежности до единицы
,
где ω – параметр потока отказов;
t – время работы элемента, лет.
Для линейных элементов имеет размерность (год·км)-1; для сосредоточенных ω – (год-1).
Величину обратную параметру потока отказов или измеряемую в годах (часах) называют наработкой на отказ. Т – это среднее время работы элемента до отказа.
Показатель степени - количеству отказов элемента за время t.

## Slide 13: Вероятность отказа системы
Вероятность безотказной работы системы равна произведению вероятностей её элементов
,
где - надежность функционирования элемента i;
n – количество независимых по надежности элементов в системе:
,
где – параметр потока отказов системы:
Вероятность отказа системы (ненадежность) определяется выражением

## Slide 14: Двойной отказ
Вероятность совмещения событий равна произведению их вероятностей, т.е. вероятности отказа двух элементов:
и
представляет двойной отказ являющийся неординарным событием. Двойной отказ происходит в период предшествующий или последующий событию.
Для ординарных событий вероятность свершения m ординарных отказов элементов за время t из n элементов определяется по формуле биноминального распределения
- биноминальный коэффициент Бернулли.

## Slide 15: Минимально допустимые показатели надежности
СЦТ в целом:
0,97·0,9·0,99 = 0,86.
источник теплоты
Рит = 0,97
тепловые сети
Ртс = 0,9;
потребитель теплоты
Рпт = 0,99;
В СНиП – 41-02.2003: п.6.28. Минимально допустимые показатели надежности:

## Slide 16: Статистическая обработка надежности элементов системы теплоснабжения
Так для статистической обработки надежности трубопроводов исходной информацией являются матрица случайного отказа трубопроводов по объектам (районам теплоснабжения).
,
где d – диаметр трубопровода, м;
l – сумма длин участков (прямой и обратной линии) трубопроводов диаметра d;
k – число отказа трубопровода диаметром d за время Δt;
Δτ – период наблюдения, год
;
no.c – число наблюдаемых отопительных сезонов, год;
τo.c – продолжительность отопительного сезона, ч;
τгод – продолжительность года, ч;
i – порядковый номер объекта (района теплоснабжения); i =1,2…, N;
j – порядковый номер диаметра трубопровода; j = 1, 2,…, R.

## Slide 17: Статистическая обработка надежности элементов системы теплоснабжения
Первоначально вычисляется параметр потока отказов трубопроводами по диаметрам dj
По найденным значениям вычисляют математическое ожидание параметра потока отказов трубопроводов тепловых сетей
Характеристики j = 1…R, R = 13 | Диаметр трубопроводов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 
 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |  | 800 | 1000 |  | 1200 | 1400 |  |  | 
Протяженность труб (подающих + обратных), км, lj | 401,1 | 60,2 | 87,5 | 22,7 | 113,3 | 13 | 136,1 | 66,9 | 31 |  | 41,9 | 36,1 |  | 57,7 | 27 |  | 1094,5 | 
Число отказов kj | 9 | 11 | 14 | 1 | 7 | 5 | 17 | 1 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 71 | 
Параметр отказов ωTj, (км·год)-1 | 0,01 | 0,081 | 0,071 | 0,02 | 0,027 | 0,171 | 0,056 | 0,034 | 0,057 |  | 0,011 | – |  | – | 0,016 |  | 0,554 | 
Среднее время восстановления zв, ч | 6,27 | 6,61 | 5,38 | 4 | 7,57 | 6,2 | 13,12 | 8 | 24,65 |  | 4 | – |  | – | 5 |  | 90,8 | 

## Slide 18: Показатель надежности функционирования системы тепловых сетей
Вероятностный показатель надежности функционирования систем тепловых сетей выражается зависимостью
при
при ограничении где – математическое ожидание относительной остаточной мощности системы тепловых сетей в аварийной ситуации;
Pm(t) – вероятность m отказов системы за время t; вычисляется по формуле;
M – число отказов системы тепловых сетей за время t; вычисляется по формуле;
– коэффициент снижения цены отказа системы по отношению к системе мощностью 3000 МВт
;
z – продолжительность восстановления головного участка системы, ч
;
– продолжительность восстановления головного участка системы мощностью 3000 МВт, ч. .

## Slide 19: Показатель надежности функционирования системы тепловых сетей
Математическое ожидание относительной остаточной мощности системы тепловых сетей в аварийной ситуации
где l – число отключаемых за год тепловых зон (пунктов) в аварийных
ситуациях;
ωj – параметр потока отказов отключаемой зоны, год-1;
– мощность отключаемой зоны, МВт.
Вероятность m отказов за время t рассчитывается по закону Пуассона:
где m – вероятность m отказов за время t – величина целая .
.

## Slide 20: Нормирование показателя надежности системы тепловых сетей
1
из анализа устанавливают нормированную величину средней фактически отключаемой мощности РТП (при проектировании принимают 35 МВт)
2
сумму параметров потока отказов системы тепловых сетей , здесь – удельный нормативный параметр потока отказов тепловой сети ; .
сумму параметров потока отказов системы тепловых сетей (∑1_(𝑗=1)^𝑙▒𝜔_𝑗 )^норм=𝜔_уд^норм∙𝑄_0^𝑃 , здесь 𝜔_уд^норм – удельный нормативный параметр потока отказов тепловой сети (год∙МВт)^(−1); 𝜔_уд^норм=6,5∙〖10〗^(−3) (год∙МВт)^(−1).
3
нормированная величина математического ожидания ,
нормированная величина математического ожидания ((𝑀𝑄_𝑥 (𝑡))/(𝑄_0^𝑃 ))^норм=1−(〖𝛥𝑄〗_(ср.ф)^норм)/(𝑄_0^𝑃 ) 𝑃^норм (𝑡),
где – нормативная вероятность отказа системы тепловых сетей
где 𝑃^норм (𝑡) – нормативная вероятность отказа системы тепловых сетей 𝑃^норм (𝑡)=1−𝑒^(−𝑚)
m – число отказов за время t – есть величина целая
m – число отказов за время t – есть величина целая 𝑚≥1,
1
из анализа устанавливают нормированную величину средней фактически отключаемой мощности РТП (при проектировании принимают 35 МВт)
2
3

## Slide 21: Нормирование показателя надежности системы тепловых сетей
4
рассчитать нормативную величину показателя надежности функционирования системы тепловых сетей
5
6
𝑃_(с.т) (𝑡)=〖((𝑀𝑄_𝑥 (𝑡))/(𝑄_0^𝑃 ))^норм∙[1−𝑃_𝑚^норм (𝑡)]〗∕(𝑚∙𝐾_0 )
где – нормативная вероятность m отказов системы тепловых сетей за время t
где 𝑃_𝑚^норм (𝑡) – нормативная вероятность m отказов системы тепловых сетей за время t
нормированный коэффициент лимитированного теплоснабжения,
нормированный коэффициент лимитированного теплоснабжения 𝐾_л^норм=((𝑡_в^𝑚𝑖𝑛−𝑡_н )−(𝑡_(в.р)−𝑡_н ) 𝑒^(−𝑧∕𝛽))/((𝑡_(в.р)−𝑡_(н.о)^р )(1−𝑒^(−𝑧∕𝛽))),
где – текущая и расчетная температуры воздуха помещений, °С; – текущая температура наружного воздуха и расчетная для проектирования систем отопления, °С; β – коэффициент аккумуляции зданий, ч; принимает β = 35…45 ч; z – продолжительность восстановительных работ отказного участка сети, ч d – диаметр трубопровода отказного участка сети, м;
где 𝑡_в, 𝑡_(в.р) – текущая и расчетная температуры воздуха помещений, °С; 𝑡_н, 𝑡_(н.о)^р – текущая температура наружного воздуха и расчетная для проектирования систем отопления, °С; β – коэффициент аккумуляции зданий, ч; принимает β = 35…45 ч; z – продолжительность восстановительных работ отказного участка сети, ч 𝑧=2(1+11,5∙𝑑) d – диаметр трубопровода отказного участка сети, м;
определяется температура воздуха внутри помещений на период окончания ремонтно-восстановительных работ,
определяется температура воздуха внутри помещений на период окончания ремонтно-восстановительных работ 𝑡_в=𝑡_н+[К_л+((𝑡_(в.р)−𝑡_н)/(𝑡_(в.р)−𝑡_(н.о)^р )−К_л ) 𝑒^(−𝑧∕𝛽) ](𝑡_(в.р)−𝑡_(н.о)^р ),
для нерезервируемых участков сети устанавливается максимально-допустимый диаметр (м) при из условия обеспечения температуры помещений на конец восстановительных работ на уровне .
для нерезервируемых участков сети устанавливается максимально-допустимый диаметр (м) при 𝐾_л^норм=0 из условия обеспечения температуры помещений на конец восстановительных работ на уровне 𝑡_в^𝑚𝑖𝑛≥10℃.
.
𝑑≤−𝛽/23 𝑙𝑛 (𝑡_в^𝑚𝑖𝑛−𝑡_(н.о)^р)/(𝑡_(в.р)−𝑡_(н.о)^р )−0,01.
4
5
6

## Slide 22: Спасибо за внимание!