## Slide 1: Низькопотенційні та альтернативні джерела енергії
доктор технічних наук, доцент,академік Європейської науково-освітньої академії, завідувач кафедри теплоенергетики та гідроенергетики
Чейлитко Андрій Олександрович

## Slide 2: Лекції для заочного відділення
доктор технічних наук, доцент,академік Європейської науково-освітньої академії, провідний науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики та гідроенергетики
Чейлитко Андрій Олександрович

## Slide 3: Зміст
1. Сонячні системи теплопостачання
2. Сонячні системи з фотоелектричними панелями
3. Теплові насоси
Notes: Цей модуль забезпечує загальне технічне середовище й базові методи розрахунку виробництва енергії на основі таких технологій відновлюваної енергії:
1. Сонячні системи теплопостачання.
2. Сонячні системи з фотоелектричними панелями.
3. Теплові насоси.
Зазвичай ці технології презентують, звертаючи особливу увагу на їх застосування в житлових будинках і враховуючи приклади методів їх розрахунку.
На рисунку зображено відремонтовані житлові будівлі (Сігулда, Латвія) зі встановленими сонячними системами теплопостачання.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 4: Сонячна енергія
Джерело: http://re.jrc.ec.europa.eu/
Річна сума глобального випромінювання на горизонтальній поверхні, кВт-год/м² року
Розсіяне
Дифузне
Відбите
Пряме
β
α
αs
γs
Північ
Південь
Захід
Схід
Notes: Це карта сонячного випромінювання України. Наприклад, кількість 1000 кВт-год/м² має таке значення:
• Вт (Ват) – це одиниця вимірювання потужності. Якщо ця одиницю подають як одиницю площі, то це називають «випромінюванням», яке вимірюють у Вт/м². Сонячне випромінювання – потужність сонячного випромінювання на одиницю площі поверхні.
• Коли сонце світить потужністю 1000 Вт (1кВт) протягом однієї години, то воно виконує 1 кВт-год роботи. Інсоляція є показником енергії сонячного випромінювання, отриманої на даній площі поверхні в заданий час (кВт-год/м² день, кВт-год/м² тиждень, кВт-год/м² місяць і кВт-год/м² рік)
• Отже, 1000 кВт – це потужність, з якою світить сонце на 1 м² за один рік (випромінювання).
Термін глобальне випромінювання позначає суму прямого й дифузного випромінювання. Пряме випромінювання – це сонячне світло, яке безпосередньо досягає поверхні землі. Дифузне випромінювання надходить на землю з інших напрямків, завдяки розсіюванню прямого випромінювання молекулами повітря, пилу й частинок.
У технологіях геліоенергетики зазвичай використовують кут, описаний на малюнку:
• сонячний азимут αs
• висота сонця γs
• азимут колектора α
• кут нахилу β
Оскільки кут падіння сонця змінюється протягом року, максимальне поле випромінювання можна отримати лише в тому разі, якщо колектор-приймач нахилений під кутом до горизонталі. Оптимальний кут нахилу більший узимку (місяці з низьким випромінюванням) через низьку висоту сонця.

## Slide 5: 1. Сонячне теплопостачання
Постачання енергії | Передача, зберігання, контроль і розподіл | Наванта- ження
Активні системи сонячного теплопостачання
Пасивні системи
Додаткове джерело теплоти
Акумулятор теплоти
Гаряче водопостачання
Опалення приміщення
Сонячні колектори
Notes: Наприклад, пасивна конструкція використовує елементи будівлі (наприклад, вікна, лоджії, жалюзі тощо) для зменшення енергетичного профілю будівлі (нагрівання та/або охолодження).
Чимало принципів пасивних систем є найбільш ефективними під час інтеграції в новий проект будівництва, хоча деякі з них можуть бути застосовані також у проектах із реконструкції будівель.
Однак у центрі уваги цього модуля активні системи. Сонячні системи теплопостачання складаються з трьох основних елементів:
1. Енергозабезпечення – сонячний тепловий колектор і додаткове джерело теплоти.
2. Система зберігання.
3. Навантаження (гаряче водопостачання та для великих систем - опалення приміщення).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 6: 1.1. Сонячні колектори
Ізольовані вакуумні трубки
Каркас
Герметизація
Покриття (скло)
Термоізоляція
Aбсорбер
Вхід/вихід рідини
Плоска панель
1
2
3
1
4
5
6
Прозора скляна трубка (під вакуумом)
Вхід/вихід теплоносія
Абсорбер
Теплообмінник/конденсатор
1
2
3
3
4
Notes: Сонячними тепловими колекторами називають пристрої, в яких відбувається перетворення світла в тепло за допомогою спеціальних елементів – поглиначів випромінювання.
Залежно від вартості та основних характеристик є декілька видів сонячних колекторів. Зазвичай це два основні види:
• сонячні пласкі колектори,
• вакуумні трубчасті колектори.
Основні переваги плоских колекторів:
• менша вартість;
• наявність декількох варіантів монтажу, тобто вони можуть бути інтегровані в дах і фасади;
• гарні загальні характеристики.
Однак плаский колектор не підходить для більш високих температур (наприклад, подача тепла в абсорбційні агрегати).
Основні переваги вакуумних колекторів:
• висока ефективність навіть за великих перепадів температури між абсорбером і навколишнім середовищем;
• вищий ККД із низьким рівнем випромінювання порівняно з пласкими колекторами;
• кращий для застосування за високих температур, ніж плаский колектор.
Проте вони мають більшу вартість порівняно з пласкими колекторами і зазвичай їх не монтують на похилих дахах.

## Slide 7: Основні характеристики колекторів
де:
– коефіцієнт нульових втрат, пов'язаний із оптичною ефективністю
– коефіцієнт лінійних теплових втрат (Вт/м²К)
– коефіцієнт квадратичних втрат тепла (Вт/м²K²)
– середня температура колектора (K)
– середня температура навколишнього середовища (K)
– інтенсивність опромінення на скляній панелі колектора (Вт/м²)
Різниця температур (Tc-Ta)
Ефективність колектора
Оптичні втрати
Теплові втрати
Сонячне
випромінювання
Notes: Найважливіші характеристики сонячних колекторів демонструють криві ефективності, зокрема вони показують, що:
• ефективність колектора залежить від різниці середньої температури колектора (Tc) і температури навколишнього середовища (Ta);
• ефективність колектора залежить від різниці температур сонячного випромінювання (Вт/м2), а саме за меншого рівня випромінювання сильнішим є вплив різниці температур на ефективність колектора.
Отже, розглянувши криві ефективності сонячного колектора можна зробити висновок, що сонячну теплову систему слід розробити так, щоб температура повернення до колектора була найменша; це дає змогу працювати колектору за більшої ефективності (ліва сторона діаграми), та означає вищу сонячну енергоємність.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 8: 1.2. Зберігання – приклади конфігурацій
Занурений/внутрішній теплообмінник на одному рівні | Двотрубне з'єднання із зовнішнім теплообмінником на різному рівні (стратифікація з перемикаючим клапаном) | Резервуар, тепло передає теплообмінник | Вивантаження теплообмінниками
Дворівневі занурені/внутрішні теплообмінники | Зовнішній теплообмінник і внутрішній стратифікатор | Цистерна в резервуарній системі. Резервуар для гарячої води вбудований у теплове сховище | Пряме вивантаження через подвійний вихід
ЗАВАНТАЖЕННЯ
ВИВАНТАЖЕННЯ
Notes: На енергію сонця неможливо вплинути, у більшості випадків вона не збігається з періодами, коли потрібне тепло. Сонячна система для опалення приміщень та/або нагріву гарячої води є типовим застосуванням, де виникнення попиту на енергію та енергопостачання не завжди збігаються. У цьому разі зберігання тепла стає суттєвим елементом системи сонячної енергії. Ідеальним варіантом було б зберігати тепло, отримане влітку, яке б використовували взимку (сезонне зберігання) для опалення. Це стосується декількох проектів в усій Європі, але більшість сонячних теплових систем мають короткочасне зберігання в нічний період та період погодних змін.
Зберігання тепла повинне мати такі основні характеристики:
• Низькі втрати тепла,
• Здатність до хорошої стратифікації.
На ринку є декілька типів сховища, які залежать від:
• Розмірів – від 100 л до більш ніж 1000 л;
• Особливостей, зокрема теплообмін, прямі з'єднання, щілинний датчик.
• Матеріалів – нержавіюча сталь, сталь із покриттям з пластику, сталь із емалі з порцеляни, мідь, вуглецева сталь тощо.
Вибір сховища залежить від загального дизайну й розмірів сонячної системи, попиту на енергію та потрібної частки сонячної енергії.
На рисунку показано ескізи різних рішень, доступних на ринку.

## Slide 9: Енергозапас резервуара для зберігання
де:
Q – тепловміст (Вт-год)
m – маса води/рідини (кг)
cw – питома теплоємність води (1,16 Вт-год/кг)
ΔT – різниця температур (K) між шарами
Q = m∙cw∙ ΔT
Гаряча вода: 60°C
Холодна вода 15°C
60°C
15°C
30°C
200 кг
200 кг
200 кг
Q = m∙cw∙ Δ T
= 200kg ∙ 1.16Wh/kgK ∙0K +
200kg ∙ 1.16Wh/kgK ∙15K +
200kg ∙ 1.16Wh/kgK ∙45K =
13920Wh = 13.92kWh
ΔT = 0 K
ΔT = 15 K
ΔT = 45 K
Δ T = Q /m∙cw∙
= = 20 K
Tзберігання = 35°C
600кг
600кг
Холодна вода 15°C
35°C
Notes: Енергозапас резервуара розраховують із урахуванням внутрішньої енергії системи, де Q = m∙cw∙ ΔT.
Приклад враховує зберігання 600 кг, під час експлуатації якого відбувається стратифікація нижнього шару 200 кг за температури 15°С (температура холодної води). Верхній шар 200 кг завантажується за температури 60°С, а середній шар 200 кг змішується за температури 30°С.
Енергозапас цього сховища становить 13920 Вт.
Якщо той же самий енергозапас повинен бути в сховищі, де він не стратифікується, то рівномірний змішаний температурний режим буде за 35°C. Це можна розрахувати, використовуючи те саме рівняння
Q = m∙cw∙ ΔT, яке тепер розв’язано у функції ΔT. Під час використання цього рівняння варто звернути увагу на когерентність із одиницею, що використовують для вимірювання температури (Кельвіна або Цельсія).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 10: Важливість стратифікації
Холодна вода 15°C
Гаряча вода 60°C
Бойлер
Циркуляційний насос
Контролер
Сонячний колектор
Сховище
Параметри | Висока стратифікація | Низька стратифікація
Ts | 45°C | 55°C
Tr | 15°C | 35°C
Tc | 30°C | 45°C
Ta | 15°C | 15°C
(Tc-Ta) | 15°C | 30°C
 | 66% | 50%
Параметри | Висока стратифікація | Низька стратифікація
Ts | 45°C | 55°C
Tr | 15°C | 35°C
Tc | 30°C | 45°C
Ta | 15°C | 15°C
(Tc-Ta) | 15°C | 30°C
 | 66% | 50%
Ts
Tr
Tc – середня температура колектора
Ta = 15°C температура навколишнього середовища
G = 400Вт/м²
15-35°C
(Tc-Ta)
Notes: Теплова стратифікація у сховищах теплової енергії зумовлена ​​тим, що щільність води пропорційно обернена до її температури (зменшується, якщо вода холодна й збільшується, якщо вода тепла).
Теплова стратифікація є засобом підвищення ефективності сонячних теплових систем, оскільки холодніша вода на дні сховища сонячного теплового колектора дає змогу отримати вищу ефективність колектора.
У цьому прикладі ефективність колектора розраховують для двох випадків:
1. Коли температура повернення до колектора становить 15°C
2. Коли температура повернення до колектора становить 35°С
Розрахунок проводять за умови, що температура навколишнього середовища становить 15°С, а сонячне випромінення - 400 Вт/м²
Отримана температура подачі від сонячного колектора до сховища становить 35°C і 55°C відповідно. У першому випадку підсистема колектора має набагато більшу ефективність.
На підставі цього прикладу система резервуара й швидкість потоків у системі повинні бути спроектовані й оптимізовані для підвищення термічної стратифікації.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 11: Спрощений метод розрахунку гарячого водопостачання
Потреби гарячої води
Площа сонячного колектора
Об‘єм сховища
Річне споживання гарячої води | 6500 | м³/рік
Добове споживання гарячої води | 22 | м³/день
Температура зберігання | 60 | °C
Річне споживання гарячої води | 300 | МВт-год/рік
Відсоток виробництва сонячною системою | 25 | %
1625 м³/рік
83 МВт/рік
Добове споживання гарячої води | 22 | м³/день
Розмір сховища | 31 | м³
1.0 – 1.5
1.5 – 2
1
2
Коефіцієнт щоденного споживання
Коефіцієнт t
Частка сонячної енергії | 400 | кВт/м²
Поверхня сонячного колектора | 208 | м²
3
A
A = Площа сонячного колектора
Орієнтація | Поправки
Зх., Пд.-Зх. | 0.84
Пд.-Зх. | 0.92
Пд., Пд.-Зх. | 0.97
Пд. | 1
Пд., Пд.-Сх. | 0.97
Пд.Сх. | 0.85
Сх., Пд.-Сх. | 0.73
Кут нахилу | Поправки
0 | 0.85
10 | 0.89
20 | 0.92
30 | 0.975
45 | 1
50 | 1
55 | 0.96
65 | 0.87
Notes: Такий спрощений метод розрахунку допомагає енергоаудиторам визначити основні параметри, які потім можуть бути використані для економічного та фінансового аналізу (МОДУЛЬ 3.1) попереднього техніко-економічного обґрунтування сонячної системи гарячого водопостачання. Отже, енергоаудитор може дати власникам будинків індикативну ідею проекту. Цей метод особливо придатний для багатоквартирних житлових будинків.
1. Для визначення розміру системи гарячого водопостачання відправною точкою є розуміння потреб у воді мешканців житлового будинку:
• річне споживання гарячої води (МВт-год/рік та м³/рік);
• добове споживання води (м³/день);
• необхідна частка сонячної енергії.
Споживання гарячої води є дуже важливою змінною для планування системи. Наскільки це можливо, ця кількість повинна ґрунтуватися на попередніх показниках вимірювання.
У наведеному прикладі будівлі потрібно близько 6500 м³/рік гарячої води, а за чинної системи споживають близько 300 МВт-год/рік (6500 м³/рік, 1,16 кВт-год/м³К (55°C–10°C)/1000). Сонячна система, що охоплює 25% цієї потреби, постачає близько 1625 м³/рік (6500 м³/рік ∙ 25%) гарячої води.
Якщо температура зберігання 60°C, а температура холодної води 15°C, це дорівнює приблизно 83МВт-год/рік.
2. Об'єм зберігання може бути попередньо визначений на підставі щоденного споживання води. Наприклад, від 1,0 до 1,5 разів добового споживання гарячої води в південних регіонах України та 1,5 і 2 рази добової потреби гарячої води в регіонах Північної України. Розмір сховища повинен відповідати максимальному попиту й компенсувати споживання в похмурі дні.
У наведеному прикладі розмір сховища розраховують на рівні 31 м³ (22 м³/день ∙ 1,4).
Оскільки на ринку представлено не всі типи резервуарів для зберігання, вибір слід зробити серед тих, які загалом доступні на ринку; а також для великих систем, які об'єднують більше сховищ.
3. Загалом добре розроблена сонячна теплова система для гарячого водопостачання забезпечує від 380 до 500 кВт-год/м² у рік корисної теплової енергії. Водночас передбачена південно зорієнтована установка сонячного колектора й кут нахилу 45-50°.
У цьому прикладі з використаним еталоном 400 кВт/м² можна оцінити необхідну площу сонячних колекторів: 83МВт-год = 83000 кМВт-год/400 кВт-год/м² = 208 м²
Якщо розташування будівлі не дозволяє цю оптимальну установку, то цей еталон слід виправити відповідно до коефіцієнта залежно від широти місцевості.
Пам'ятайте, що відповідно до загального правила великого пальця, хороший кут нахилу дорівнює ступеню широти місцевості.
Під час розрахунку системи аудитор повинен ураховувати:
1. Доступний простір для установки сонячного колектора (площа даху, поле навколо будівлі).
2. Доступ до даху (від будівлі або крану/риштування).
3. Можлива орієнтація масиву сонячних колекторів, зокрема азимута й кута нахилу.
4. Наявний простір для встановлення сховища, а також можливість вносити в будівлю резервуари для зберігання.
5. Проблеми затінення в будь-яку пору року (дерева, будівлі, інші інфраструктури тощо).
6. Централізована система гарячого водопостачання в будинку.
7. Інтеграція чинної допоміжної системи опалення.
На підставі цих даних енергоаудитор може зробити приблизну оцінку вартості запропонованої системи беручи до уваги:
• сонячний колектор, враховуючи монтажні рами;
• сховище;
• необхідні трубопроводи для підключення колектора до сховища та зберігання гарячого водопостачання;
• залежно від пропонованого складу та розміру системи, теплообмінник;
• необхідні гідравлічні групи (насоси, змішувальні клапани, розширювальні ємності тощо);
• контролер й електричні з'єднання;
• монтажні комплекти (клапани, труби, технічна ізоляція, гліколь тощо);
• витрати на встановлення.
Для детальних досліджень на ринку збуту є чимало програмного забезпечення, що дає змогу моделювати точну систему визначення розмірів.

## Slide 12: Базовий принцип фотоелектричних систем
Фотоелектричний ефект → пряме перетворення сонячного світла в електричну енергію
струм
n-тип
p-тип
з’єднання
-
-
+
+
фотони
Електронний потік
Дірковий потік
Notes: Фотоелектрична енергія – пряме перетворення світла в електричну (фото = світло й електрична = генерація напруги). Цього досягають за допомогою особливих напівпровідникових матеріалів, наприклад, кремній, галій, кадмій тощо.
Отже, фотоелектричну технологію використовують для перетворення світлової енергії в електричну. Цю технологію було розроблено на підставі того, що деякі напівпровідникові матеріали, наприклад, кремній, створюють напругу й струм під впливом світла, беручи за приклад кристалічну панель.
Пояснення принципу роботи фотоелектричної панелі проілюстровано на прикладі кремнієвих елементів. У кремнієвому матеріалі «домішки», що називають домінантними атомами, вводять у кристалічну решітку. Ці атоми мають або на один електрон більше, або на один електрон менше порівняно з кристалом кремнію. Кремній, легуючий додатковим атомом електрону, належить до n-типу; кремній, легуючий відсутнім атомом електрону, належить до р-типу.
У матеріалі n-типу електрон може вільно рухатися в кристалі й так переносити електричний заряд. У матеріалі p-типу утворюється «отвір» для кожного домінантного атома, доданого в матеріал. Цей отвір може бути заповнений іншим електроном, але потім може створити інший отвір в іншому місці.
У фотоелектричних елементах напівпровідники n-типу і p-типу разом утворюють з’єднання. Під час з’єднання відбувається дифузія електрона з n-типу в p-тип, створюючи заряджену область. Якщо панель піддається впливу світла, фотони абсорбують електрони, які порушують електронні зв'язки. Ці вільні електрони належать до n-типу , а сформований отвір мігрує в p-типі. Цей ефект створює напругу в сонячному елементі. Якщо ланцюг замкнутий, то утворюється струм.

## Slide 13: Фотоелектрична – панель – модуль – масив
Сонячна панель
Сонячний модуль
Сонячний масив
Notes: Сонячна панель є основним будівельним блоком сонячного модуля. Об'єднані сонячні панелі утворюють сонячний модуль. До типового житлового сонячного модуля буде входити близько 60 сонячних панелей. Під час збільшення кількості панелей у модулі, напруга й потужність також зростатиме.
Сонячні модулі потім об'єднують у сонячні масиви. Під час послідовного підключення напруга збільшується завдяки підключенню позитивного заряду одного сонячного модуля до негативного заряду іншого сонячного модуля. Під час паралельного з'єднання вихідний струм (ампер) збільшується, а напруга зберігається. Під час паралельного підключення всі позитивні заряди сонячних модулів з'єднані разом і всі негативні заряди тих самих модулів також з'єднані разом.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 14: Основні технології ФЕ-модулів
Тонкоплівкові панелі
Тонкоплівковий кремній
Телуриду-кадмію панелі
Мідно-індієві діселенідні панелі
Кристалічні кремнієві панелі
Монокристалічні
Полікристалічні
Гібридні панелі
Аморфні
Мікрокристалічні
Notes: На ринку є кілька типів сонячних панелей, від кристалічних кремнієвих панелей (монокристалічних, полікристалічних) до тонкоплівкових панелей. Вони доступні в різних розмірах, зовнішньому вигляді, кольорі й ефективності.
У загальному вигляді кристалічна кремнієва панель порівняно з тонкоплівковими ФЕ-модулями це: – Кристалічний кремній, що є найбільш зрілою ФЕ-технологією, що забезпечує високу ефективність і тому, здебільшого не потребує високих вимог для розміщення. Це рішення є кращим для високих потреб у потужності, з обмеженим простором для інсталяції (встановлення). – Тонкоплівкові панелі мають чудові температурні коефіцієнти, але дещо менш ефективні. Однак вони мають більш високі показники продуктивності за низької освітленості. Загалом, вони потребують більшого простору. Таке рішення є кращим, якщо не має особливих вимог до місця встановлення, тому розташування установки має низькі або дифузні умови освітлення та/або високі температури навколишнього середовища.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 15: Рейтинг ФЕ-модуля
100 Вт Фотоелектричний модуль |  | 
МОДЕЛЬ XXX-000-111-222 |  | 
Опроміненість | 1000 Вт/м2 | МАКС. НАПРУГА СИСТЕМИ 1000В
Температура панелі | 25°C | 
Pmax | 100 Вт | 
Vpmax | 18.00 В | 
Ipmax | 5.56 А | ВАГА 8кг
Voc | 22.10 В | 
Isc | 5.91 А | 
СЕРІЙНИЙ номер 00A11B2C333333 |  | 
Стандартні умови для тесту
Результати тесту є вхідними даними рейтингу для таблички потужності
для порівняння продуктів
Результати НЕ є потужністю для роботи в реальному житті, або системного розміру
1000 Вт/м2
Опроміненість
25°C ±2°C
Температура
Довідкова спектральна
опроміненість
Коефіцієнт повітряної маси ПМ 1.5
Notes: Фотоелектричні модулі розраховані на стандартні умови випробування – СУВ. Так можна порівнювати модулі. Число на платівці, однак, не обов'язково відповідає реальному режиму роботи модуля, який залежатиме від фактичного опромінення, температури й умов монтажу.
Символи в пластині мають таке значення:
Pmax – максимальна потужність, що означає, що цей модуль ФЕ може забезпечувати максимальну потужність 100 Вт електроенергії. Це досягають у точці максимальної потужності I-V-кривої модуля.
Vpmax – максимальна напруга - напруга в точці максимальної потужності I-V-кривої модуля. Для цього модуля необхідно 18 В.
Ipmax – максимальний струм – вихідний струм у точці максимальної потужності кривої I-V модуля/для цього модуля необхідно 5.56 A.
Voc – напруга відкритого контуру, напруга, що вимірюють на виході модуля з відкритим контуром (без електричного навантаження).
Isc – струм короткого замикання, виміряний під час короткого замикання терміналу модуля через амперметр (прилад, що використовують для вимірювання струму в ланцюзі).
Тоді максимальна напруга системи є максимальною межею (1000 В для цього модуля), коли послідовне підключення модулів і ваги, це вага модуля (8 кг).

## Slide 16: Загальні налаштування сонячної ФЕ-системи
Мережеві системи
Автономні системи
Сільська електрифікація
Міні-мережеві системи
Житлові будинки
Промислові/сільськогосподарські дахи
Комунальні електростанції
ЗАСТОСУВАННЯ:
РОЗМІР:
0.01 – 5 кВт
5–500 кВт
2–8 кВт
200–5000 кВт
10–1000 МВт і більше
Акумулятор
Інвертор
Навантаження ПС
ФЕ
ФЕ
Навантаження ЗС
Сітка
Навантаження ЗС
Notes: Фотоелектричні (ФЕ) системи можна згрупувати в автономні й мережеві.
Їх застосування варіюється від невеликих систем, що використовують для електрифікації сільських районів (кілька кВт) до великих масштабів.
Цей модуль зосереджений на мережевих системах, які з часом можуть бути інтегровані в багатоквартирні житлові будинки.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 17: Мережеві системи
Сонячний масив
Монтажні стелажі
Кабель ПС до інвертора
Інвертор
+
Вимикачі ПС/ЗС
Розподільчий щит
Лічильник
Підстанція
низької/середньої напруги
Мережа
Notes: Система мережевого підключення містить такі основні компоненти:
ФЕ-модулі/масиви (кілька фотоелектричних модулів, з'єднаних послідовно та/або паралельно).
Кабелі постійного струму (ПС).
Головний вимикач ЗС/ПС.
Інвертор.
Кабель змінного струму (ЗС) та плата обслуговування.
Облік (тип лічильників залежно від вимог оператора системи розподілу).
Підключення до мережі.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 18: Початковий дизайн проекту
кВтг/кВтп 742 | кВтг/кВтп 1100 | кВтг/кВтп 952
Нахил модуля й азимут. Приклад із Києва з установкою орієнтованою на південь
90°
35°
0°
Notes: Перші змінні для оцінки енергетичного виходу це:
Розташування
Нахил, азимут
Чинники втрат
Метеорологічна база даних
Згідно з першим підходом для проведення енергоаудиту можна використовувати онлайн-інструменти, наприклад, ФЕ ГІС (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html, доступний французькою, італійською та іспанською мовами). Цей інструмент містить:
– Загальні властивості компонента
– Узагальнені коефіцієнти втрат
І надає перші індикатори енергетичного виходу сонячної фотоелектричної системи. Цю інформацію може бути використана енергоаудитором і забезпечує вхідні дані сканування можливості реалізації проекту сонячної фотоелектричної енергії, який буде запропоновано власникам будинку.
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 19: Оцінка вироблення енергії – ФЕ ГІС
Нова версія на:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 20: 3. Тепловий насос – основна концепція
Джерело енергії
Конверсія
Трансмісія
Витрати
енергії
Notes: Згідно з другим принципом термодинаміки, застосовують теплообмін:
1. Тепло передається від теплішого тіла до холоднішого, у такий спосіб збільшуючи ентропію системи. Тому енергія не протікатиме спонтанно від об'єкта з низькою температурою до об'єкта з вищою температурою.
2. Неможливо, щоб тепло надходило від холоднішого тіла до теплішого без застосування впливу для досягнення цього потоку. Отже, необхідна робота для передачі енергії з холоднішого об'єкта на тепліший об'єкт.
Теплові насоси – система, в якій застосовують роботу для передачі тепла від холоднішого об'єкта до теплішого .
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 21: Як працює тепловий насос?
Розширення
Компресія
Конденсатор
1
2
3
Випарник
4
Джерело тепла
Тепловідвід
Notes: Теплові насоси передають тепло через циркуляцію охолоджувальної речовини (холодоагенту) в процесі циклу випаровування та конденсації.
Термодинамічний цикл теплового насоса охоплює:
1-2 Компресор: за допомогою компресора підвищується тиск газоподібного холодоагента.
2-3 Конденсатор: конденсатор подає корисну енергію. Стиснений газ охолоджується в конденсаторі.
3-4 Розширення (дросель/детандер) : тиск знижується всередині регулюючого клапана (дроселі), а газ розширюється. Унаслідок розширення утворюється газоподібна й рідка суміш. Ця суміш надходить у сепаратор рідини.
4-1 Випарник: рідину перекачують до випарника. Енергія, необхідна для випаровування, подається джерелом тепла.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 22: Ефективність системи теплового насоса
Визначення:
  Коефіцієнт корисної дії – ККД
  Сезонний коефіцієнт продуктивності – СКП
Теоретична й реальна ефективність
Важливість температурного режиму
ККД = | Вихідна енергія
 | Вхідна електроенергія
СКП = | Сезонне виробництво теплоенергії
 | Сезонне споживання електроенергії
Notes: Коефіцієнт корисної дії (ККД) – показник ефективності теплового насоса. Для визначення ККД необхідно вихідну енергію поділити на вхідну електроенергію, потрібну для роботи теплового насоса за визначеної температури. Що вище показник ККД, то ефективніше працює тепловий насос.
Сезонний коефіцієнт продуктивності (СКП) – це показник сумарної теплової потужності теплового насоса в кВт протягом усього опалювального сезону, що ділиться на сумарну кількість енергії у кВт-год, яку він використовує впродовж цього часу.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 23: Коефіцієнт корисної дії теплового насоса
Джерело тепла 80%
Електроенергія 20%
100% Теплоенергія
Обчислення ККД
45°C
12.5°C
ККД = | 100% | =5
 | 20% | 
Notes: Це простий приклад обчислення ККД теплового насоса. Наприклад, ураховуючи температуру джерела тепла 12,5 °C і температуру в трубопроводі 45 °C, тепловий насос поглинає 2 кВт електроенергії і генерує 10 кВт теплової енергії, забираючи 8 кВт теплової енергії від холодного джерела.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 24: Важливість температурного режиму
Chart: Вхідна температура у випарнику
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
35°C | 4.7 | 4.825 | 4.95 | 5.075 | 5.2 | 5.325 | 5.45 | 5.575 | 5.7 | 5.825 | 5.95 | 6.075 | 6.2 | 6.325 | 6.45 | 6.575 | 6.7 | 6.825 | 6.95 | 7.075 | 7.2
45°C | 2.8 | 2.9247 | 3.0495 | 3.1742 | 3.299 | 3.4238 | 3.5487 | 3.6735 | 3.7985 | 3.9234 | 4.0484 | 4.1735 | 4.2985 | 4.4236 | 4.5488 | 4.6739 | 4.7991 | 4.9243 | 5.0496 | 5.1748 | 5.3
55°C | 2 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9
60°C | 1.6 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2 | 2.0933 | 2.1867 | 2.28 | 2.3733 | 2.4667 | 2.56 | 2.6533 | 2.7467 | 2.84 | 2.9333 | 3.0267 | 3.12 | 3.2133 | 3.3067 | 3.4
100%
Notes: ККД теплового насоса особливо залежить від різниці температур між джерелом тепла й користувачем. Різниця температур між температурами конденсації і випаровування впливає на ефективність: що менше різниця, то вище показник ККД.
Графік у слайді є прикладом впливу цієї різниці температур на ККД. Наприклад, якщо врахувати температуру джерела тепла 5°C із системою опалення, що працює за температури 45°C, то показник ККД дорівнює 4. Однак, якщо опалювальна система могла б працювати за 35°C, то ККД дорівнював би 6, що є 100% поліпшенням!
На підставі цих міркувань можна зробити висновок, що теплові насоси є чудовим рішенням для систем опалення, які можуть працювати за низьких температур.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 25: Сезонний коефіцієнт продуктивності теплового насоса
Джерело тепла 71.5%
Електроенергія 28.5%
100% Теплоенергія
Обчислення ККД
ККД = | 100% | = 3.5
 | 28.5% | 
Notes: Це приклад розрахунку ККД теплового насоса. Протягом повного теплового сезону тепловий насос постачав до будівлі 100 МВт-г теплової енергії. Водночас сумарне споживання електроенергії для роботи теплового насоса (як компресора, так і всіх насосів циклу) становило 28,5 МВт-г. Це становить 3.5 СКП. Це найважливіше число, що потрібно знати для техніко-економічного обґрунтування (оцінки).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 26: Теплові джерела
Повітря | Вода | Земля
Завжди доступне | Більші стійкі умови протягом року Дає змогу отримувати найкращий СКП | Температура стабільна завдяки збільшенню глибини
Змінне джерело й зовнішня температура нижча зі збільшенням навантаження Шум лопатей Потребує відтанення, що споживає енергію | Нелегко доступна всюди Потребує дозволів, зокрема для безпосереднього використання водних ресурсів | Необхідні масштабні роботи копання або буріння Значні витрати на встановлення порівняно з безпосереднім використанням води або використанням повітря як джерела тепла
Notes: Теплові насоси можуть працювати з декількома джерелами енергії:
Повітря
Вода
Земля
Загалом, що вища температура джерела тепла, то нижча буде робота, необхідна в компресорі, а тому й вищий ККД.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 27: Первинні геотермальні енергетичні джерела
Відкрита водойма
(Гідрогеологічна свердловина)
Вертикальні теплові зонди
Горизонтальні теплові зонди
Вода
Земля
Земля
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 28: Розміри системи теплового насоса
Chart: Температура навколишнього середовища, °C
| -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
Навантаження будівлі | 100 | 86 | 72 | 58 | 44 | 30 | 16 | 15 | 15
Тепловий насос | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100
Точка теплового балансу
Notes: Обираючи тепловий насос, важливо розуміти, яке навантаження необхідно покрити. Перевищення розмірів системи теплового насоса передбачає багато витрат і є дорогим варіантом, зокрема під час використання геотермальних джерел, що потребує значних інвестиційних витрат.
У точці теплового балансу тепловий насос зможе покрити повне навантаження будівель на повний сезон опалення. Над цією точкою система має великий розмір. Нижче зазначено потреби будівлі та допоміжне джерело тепла (наприклад, газовий котел або в гіршому разі прямий електричний нагрів).
Зазвичай тепловий насос може працювати на 30–40% необхідного навантаження, що покриває близько 80–85% потреб в енергоспоживанні будівлі.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 29: Каскад теплових насосів
Notes: Каскадний монтаж теплового насоса є рішенням, що часто використовують у житловому будинку, щоб покрити потрібне для будівлі навантаження. Вони працюють послідовно, кожен тепловий насос вступає в експлуатацію, додаючи теплову енергію, коли навантаження будівлі зростає.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 30: Теплопередача
Багато можливих варіантів:
підігрів підлоги
стіни та стелі з підігрівом
радіатори
Notes: ККД теплового насоса залежить також від необхідної температури передачі. Що нижче необхідна температура, то вищий ККД і СКП системи.
Так система теплового насоса краще працює з низькотемпературними системами, наприклад, підігрів підлоги.
Під час планування проекту реконструкції ці аспекти слід враховувати. Не рекомендують встановлювати тепловий насос у високотемпературній системі.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 31
Як федеральне підприємство, Німецьке товариство з міжнародного співробітництва допомагає уряду Німеччини в досягненні цілей у галузі міжнародного співробітництва для сталого розвитку.
Опубліковано: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Зареєстровані офіси, Бонн та Ешборн, Німеччина
GIZ Україна
Офіс GIZ у Києві
Вул. Велика Васильківська, 44
01044, Київ, Україна Тел.: +38 044 581 19 56/57 Факс: +38 044 581 19 54
Електронна пошта: giz-ukraine@giz.de Сайт: www.giz.de/ukraine
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________