Министерство образования  и науки Украины

# Запорожская государственная инженерная академия

Н.Ю. Бердышев

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОТЕХНИКЕ

#### Методические указания

#### к лабораторным работам

для студентов ЗГИА специальности ПТЭ

дневного и заочного отделения

Рекомендовано к изданию

на заседании кафедры ПТЭ

протокол №   от   .  .03

Запорожье

2003

Энергосбережение в промышленной теплотехнике. Методические указания к лабораторным работам для студентов ЗГИА специальности ПТЭ дневного и заочного отделения  (7.0905.10)         /Сост. Н.Ю. Бердышев. Запорожье: Издательство ЗГИА, 2003. -   с.

Составитель:

Н.Ю. Бердышев – канд. техн. наук, доцент

Ответственная за выпуск –

заведующая кафедрой

промышленной теплоэнергетики

канд. техн. наук, доцент И. Г. Яковлева

Цель лабораторного практикума – проверка и закрепление знаний, полученных студентами специальности ПТЭ после прослушивания курса «Энергосбережение в промышленной теплотехнике».

Лабораторная работа № 1.

Определение экономической толщины изоляции трубопровода.

Цель – Освоить методику расчета экономической толщины изоляции, а также ее срок окупаемости этой изоляции.

###### Постановка задачи

По стальной трубе влажный пар от газового котла передается через цех к  технологическому оборудованию. Предлагается изолировать трубу.

Исходные данные:

Наружный диаметр трубопровода  - dн.

Температура пара - tпар, оС.

Температура окружающей среды -  toc, oC.

Время работы оборудования за год -  τ, ч.

Коэффициент теплоотдачи  в ОС - α2, Вт(м2∗К)

КПД котла -  η.

Стоимость газа -  Zm, грнкВт−ч.

Срок службы изоляции -  поц, лет.

Допущения:

Внутреннее тепловое сопротивление стенки трубы Rвн=0

Тепловое сопротивление стенки трубы Rст=0

Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности не зависит от диаметра и толщины изоляции α2= Вт/(м2*К)=const

Определить

- Экономичную толщину изоляции для нескольких видов изоляции..

- Срок ее окупаемости.

3. Построить для выбранной изоляции зависимости:

ZТП=f(δ) , Zизпоц=fδ , ZТП+Zизпоц=f(δ).

Расчеты и графики выполнить с использованием Microsoft Excel.

Теоретические сведения

1.Тепловые потери с погонного метра неизолированного трубопровода определяются по формуле:

Qпот=π×l×(tпар−tос)Rвн+Rcm+1α2×dн                                                        (1.1)

Тепловые потери с погонного метра изолированного трубопровода для различных типов и толщин изоляции определяются по формуле:

Qпот=π×l×(tпар−tос)Rвн+Rcm+12×λи×ln(dн+2×δ)dн+1α2×(dн+2×δ)          (1.2)

Стоимость годовых тепловых потерь   для каждого варианта толщины и типа изоляции определяется по формуле, результаты заносятся в таблицу

zТП=Qпотη×τ×Zm

2. Для каждого варианта толщины и типа изоляции рассчитывается общая стоимость самой изоляции и работ на погонный метр трубопровода и делится на число лет оценки, результаты заносят в таблицу.

Примечания:

если труба изолируется матами или некашированными скорлупами, то:

Zиз=(Zcu+Zруб)×kр 						(1.3)

где  Zси - стоимость изоляции погонного метра трубы, грн/м

Zруб  - стоимость погонного метра рубероида, грн/м

kр – коэффициент, учитывающий стоимость работы на установку         изоляции, (kр = 1,2 … 1,5).

- если труба изолируется гибкими трубками, то:

Z из  =Z си  1,1 						(1.4)

- если цена изоляции дана в грн/м2 ,  то необходимо перевести ее в грн/м ,  используя формулу площади поверхности погонного метра трубы:

S=π×(dн+δ)×l						(1.5)

- так как цена рубероида дана в грн/м2,  то необходимо перевести ее в  грн/м , используя формулу площади поверхности погонного метра трубы с учетом нахлеста:

S=π×(dн+2×δ+3)×l					(1.6)

3. Для каждого варианта толщины изоляции необходимо просуммировать стоимости Z ТП +Zиз / поц , результаты заносят в таблицу.

4. Толщина изоляции, у которой указанная сумма является наименьшей, является оптимальной и называется экономичной толщиной изоляции

5. Срок окупаемости выбранной изоляции определяется по формуле

Р=КзЭ=ZизЭ,							(7)

где Кз  - капитальные затраты на изоляцию, грн

Э – экономия денежных средств при изолировании трубопровода, грн/год.

Таблица 1 .1 Исходные данные к лабораторной работе № 1

| Номер задания (согласно списка) | Наружный диаметр трубопровода dнар, мм | Температура пара в трубопроводе tп, оС | Температура окружающей среды tокр,оС | Коэффициент теплоотдачи в окружаюшую среду a2,Вт/ (м2К) | Время роботы оборудования в течение года τ, час | Срок службы изоляции, лет | Коэффициент теплопроводности изоляции λ,Вт/(мК) | КПД парогенератора η,% | Стоимость газа zт, грн/кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 180 | 20 | 8 | 2750 | 4,5 | 0.065 | 78 | 0.098 |
|  | 45 | 190 | 15 | 9 | 3000 | 5,0 | 0.07 | 80 | 0.099 |
|  | 45 | 200 | 12 | 10 | 3250 | 5,5 | 0.075 | 82 | 0,100 |
|  | 50 | 210 | 18 | 11 | 3500 | 4,5 | 0.08 | 84 | 0,101 |
|  | 50 | 220 | 14 | 12 | 3750 | 5,0 | 0.087 | 83 | 0,102 |
|  | 50 | 190 | 20 | 8 | 2750 | 5,5 | 0.090.09 | 81 | 0,103 |
|  | 55 | 200 | 15 | 9 | 3000 | 4,5 | 0.05 | 79 | 0,104 |
|  | 55 | 210 | 12 | 10 | 3250 | 5,0 | 0.05 | 77 | 0,105 |
|  | 55 | 220 | 18 | 11 | 3500 | 5,5 | 0.05 | 78 | 0,106 |
|  | 60 | 230 | 14 | 12 | 3750 | 4,5 | 0.055 | 79 | 0,107 |
|  | 60 | 200 | 20 | 8 | 2750 | 5,0 | 0.055 | 80 | 0,108 |
|  | 60 | 210 | 15 | 9 | 3000 | 5,5 | 0.06 | 82 | 0,109 |
|  | 65 | 220 | 12 | 10 | 3250 | 4,5 | 0.06 | 84 | 0,110 |
|  | 65 | 230 | 18 | 11 | 3500 | 5,0 | 0.065 | 86 | 0.097 |
|  | 65 | 240 | 14 | 12 | 3750 | 5,5 | 0.085 | 85 | 0.099 |
|  | 70 | 180 | 20 | 8 | 2750 | 4,5 | 0.09 | 83 | 0.098 |
|  | 70 | 190 | 15 | 9 | 3000 | 5,0 | 0.05 | 81 | 0,112 |
|  | 70 | 200 | 12 | 10 | 3250 | 5,5 | 0.055 | 80 | 0,111 |
|  | 75 | 210 | 18 | 11 | 3500 | 4,5 | 0.06 | 79 | 0,120 |
|  | 75 | 220 | 14 | 12 | 3750 | 5,0 | 0.065 | 77 | 0.098 |
|  | 75 | 190 | 20 | 8 | 2750 | 5,5 | 0.06 | 76 | 0,100 |
|  | 80 | 200 | 15 | 9 | 3000 | 4,5 | 0.065 | 80 | 0,105 |
|  | 80 | 210 | 12 | 10 | 3250 | 5,0 | 0.075 | 78 | 0,101 |
|  | 80 | 220 | 18 | 11 | 3500 | 5,5 | 0.05 | 82 | 0,103 |
|  | 80 | 230 | 14 | 12 | 3750 | 4,5 | 0.055 | 80 | 0,107 |

Контрольные вопросы.

- Как рассчитать коэффициент теплопередачи изолированного и неизолированного трубопровода?

- Как рассчитать стоимость тепловых потерь трубопровода?

- Как рассчитать затраты на изолирование трубопровода?

- Последовательность расчета экономичной толщины изоляции.

- Современные материалы для изоляции трубопроводов и их свойства.

- Практические рекомендации к изолированию трубопроводов.

Лабораторная работа № 2.

Энергосбережение при изолировании оборудования

Цель работы – Рассмотреть способы снижения различных тепловых потерь (теплопередачей, конвекцией и испарением) производственного оборудования и освоить методику расчетов снижения тепловых потерь вследствие изолирования.

Постановка задачи.

На заводе имеется пять неизолированных, стальных баков, которые используются для очистки изделий погружением в растворы. Все баки имеют одинаковые размеры: длина – 3м, ширина – 1,5м и высота – 1м. Раствор в баках подогревается до температуры 75оС паром, который пропускается по трубам, погруженным в жидкость. Пар поступает от котла, имеющего кпд 60% (с учетом потерь на распределение пара). На основании данных, указанных ниже, рассчитать:

- Годовую экономию денежных средств, которая будет получена, если изолировать стенки баков пластинами изоляционного материала, имеющего толщину 25 мм.

- Годовую экономию денежных средств, которая будет получена, если на поверхности жидкости нанести двойной слой изолирующих шариков.

- Простой период окупаемости на случай реализации предложений, изложенных в пунктах 1 и 2.

Исходные данные

- Тепловые потери через дно баков пренебрежительно малы

- Термическим сопротивлением стальных стенок указанных баков можно пренебречь.

- Температура окружающей среды – 150С.

- Коэффициент теплоотдачи для всех поверхностей баков (принять,    что его величина не зависит от наличия или отсутствия изоляции) –  1.

- Коэффициент теплоотдачи при переходе от жидкости к внутренней поверхности бака –                                                                              2.

- Коэффициент теплоотдачи (при переходе от верхней поверхности             жидкости к окружающей атмосфере) –                                               3.

- Интенсивность тепловых потерь за счет испарения с поверхности жидкости без покрытия шариками –                                                        q1.

- Интенсивность тепловых потерь за счет испарения с поверхности,         покрытой изолирующими шариками –                                                  q1из.

- Коэффициент теплопроводности изолирующего материала, используемого для боковой поверхности баков –                                 из.

- Дополнительное термическое сопротивление, обусловленное   наличием изолирующих шариков –                                                         R.

- Стоимость топлива –                                                                                 Z1.

- Стоимость изоляции –                                                                               Z2.

- Стоимость изоляционных шариков –                                                      Z3.

Таблица 2.1 Исходные данные к лабораторной работе №2.

| № по списку | 1 Вт/м2/к | 2 Вт/м2/к | 3 Вт/м2/к | q1 Вт/м2 | q1из Вт/м2 | из Вт/м/К | ## R м2К/Вт | ## Z Грн/ кВт-час | ## Z Грн/м2 | ## Z Грн/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 400 | 9 | 9900 | 1000 | 0,02 | 0,1 | 0,07 | 10 | 150 |
| 2 | 10 | 420 | 10 | 7000 | 1100 | 0,05 | 0,2 | 0,06 | 15 | 170 |
| 3 | 12 | 440 | 11 | 9000 | 1200 | 0,04 | 0,3 | 0,05 | 20 | 180 |
| 4 | 9 | 460 | 9 | 8000 | 1300 | 0,03 | 0,15 | 0,055 | 25 | 220 |
| 5 | 11 | 480 | 10 | 7500 | 1400 | 0,02 | 0,25 | 0,07 | 30 | 160 |
| 6 | 8 | 500 | 11 | 9900 | 1600 | 0,05 | 0,35 | 0,06 | 10 | 170 |
| 7 | 10 | 520 | 9 | 7000 | 1000 | 0,04 | 0,4 | 0,05 | 15 | 155 |
| 8 | 12 | 540 | 10 | 9000 | 1100 | 0,03 | 0,1 | 0,055 | 20 | 166 |
| 9 | 9 | 560 | 11 | 8000 | 1200 | 0,02 | 0,2 | 0,07 | 25 | 135 |
| 10 | 11 | 580 | 9 | 7500 | 1300 | 0,05 | 0,3 | 0,06 | 30 | 189 |
| 11 | 8 | 600 | 10 | 9900 | 1400 | 0,04 | 0,15 | 0,05 | 10 | 156 |
| 12 | 10 | 590 | 11 | 7000 | 1600 | 0,03 | 0,25 | 0,055 | 15 | 198 |
| 13 | 12 | 570 | 9 | 9000 | 1000 | 0,02 | 0,35 | 0,07 | 20 | 134 |
| 14 | 9 | 550 | 10 | 8000 | 1100 | 0,05 | 0,4 | 0,06 | 25 | 220 |
| 15 | 11 | 530 | 11 | 7500 | 1200 | 0,04 | 0,1 | 0,05 | 30 | 250 |
| 16 | 8 | 510 | 9 | 9900 | 1300 | 0,03 | 0,2 | 0,055 | 10 | 280 |
| 17 | 10 | 505 | 10 | 7000 | 1400 | 0,02 | 0,3 | 0,07 | 15 | 366 |
| 18 | 12 | 490 | 11 | 9000 | 1600 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 20 | 400 |
| 19 | 9 | 470 | 9 | 8000 | 1000 | 0,04 | 0,25 | 0,05 | 25 | 450 |
| 20 | 11 | 450 | 10 | 7500 | 1100 | 0,03 | 0,35 | 0,055 | 30 | 330 |
| 21 | 8 | 430 | 11 | 9900 | 1200 | 0,02 | 0,4 | 0,07 | 10 | 320 |
| 22 | 10 | 410 | 9 | 7000 | 1300 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 15 | 260 |
| 23 | 12 | 390 | 10 | 9000 | 1400 | 0,04 | 0,2 | 0,05 | 20 | 250 |
| 24 | 9 | 380 | 11 | 8000 | 1600 | 0,03 | 0,3 | 0,055 | 25 | 245 |
| 25 | 11 | 610 | 9 | 7500 | 1000 | 0,02 | 0,15 | 0,07 | 30 | 288 |
| 26 | 8 | 620 | 10 | 9900 | 1100 | 0,05 | 0,25 | 0,06 | 10 | 275 |
| 27 | 9 | 560 | 11 | 7000 | 1200 | 0,04 | 0,35 | 0,05 | 15 | 385 |
| 28 | 10 | 580 | 9 | 9000 | 1300 | 0,03 | 0,4 | 0,055 | 20 | 280 |
| 29 | 12 | 595 | 10 | 8000 | 1400 | 0,06 | 0,1 | 0,04 | 25 | 290 |
| 30 | 11 | 615 | 11 | 7500 | 1600 | 0,07 | 0,4 | 0,045 | 30 | 300 |

Методические указания к выполнению лабораторной работы №2.

- При ответе на 1-й вопрос необходимо определить коэффициент теплопередачи k для неизолированной стенки и стенки, покрытой слоем теплоизоляционного материала, используя формулу:

k=11α1+i=1nδiλi+1α2.	(2.1)

Затем, используя уравнение теплопередачи

Q=k∗(t1−t2)∗F,	(2.2)

определить тепловые потери для двух рассматриваемых случаев.

2. При ответе на второй вопрос, необходимо учесть, что снижение тепловых   потерь произойдет вследствие двух факторов:

- Снижение тепловых потерь путем конвекции (рассчитывается по уравнению Ньтона-Рихмана;

- Снижение тепловых потерь испарением, определяемое по формуле

ΔQисп=(q1−q1 из)∗Fисп.∗τ,				(2.3)

где Fисп – площадь поверхности, с которой происходит испарение;

τ     - время.

- Простой период окупаемости (срок окупаемости) определяется как отношение капитальных затрат на мероприятие к годовой экономии денежных средств от его внедрения.

##### Контрольные вопросы

- Как рассчитать снижение тепловых потерь от изолирования стенок резервуаров (цилиндрических и имеющих форму параллелепипеда)?

- Как рассчитать снижение тепловых потерь при изолировании верхней поверхности (зеркала) бака?

- Как определить экономическую толщину изоляции?

- Как изолировать резервуары сложной формы?

### Лабораторная работа №3.

Энергосбережение при использовании пара.

Цель работы – Рассмотреть различные способы снижения затрат теплоты в пароиспользующем оборудовании, и закрепить методику расчета экономии теплоты и денежных средств.

Постановка задачи.

Бутыломоечная машина (с номинальной производительностью 100 000 бутылок в час) использует пар для нагрева трех резервуаров с водой. Объемы этих резервуаров – 4м3, 3м3 и 4м3 соответственно. Требуемые температуры воды – t1, t2 , t3. Были измерены скорости слива  воды из них – G1,    G2,   G3. Резервуары 1 и 3 используют холодную подпиточную воду при температуре tх, а резервуар 2 в качестве подпиточной воды использует воду уже подогретую в резервуаре 1.

Бутыломоечная машина работает 15 часов в день, 5 дней в неделю, 50 недель в году и обеспечивает мытье 4 000 000 бутылок в неделю. КПД котла составляет 75% (по высшей теплотворной способности), а КПД распределительной системы равен 85%.

Вопрос 1.

Постоянный контроль фактических температур в резервуарах позволил получить следующие усредненные данные:

Резервуар 1 – t1изм

Резервуар 2 – t2изм

Резервуар 3 – t3изм.

Какая экономия энергии в ГДж/год будет получена, если регуляторы температуры в резервуарах будут настроены так, чтобы обеспечить получение требуемых температур?

Вопрос 2.

Информация, предоставленная фирмой-изготовителем бутыломоечной машины, показывает, что при правильной настройке и/или эксплуатации клапанов и регуляторов моечных устройств, скорость слива воды (паспортная) из  резервуаров должна составлять G1пасп   G2пасп   G3пасп.

Какая экономия воды в м3 в год и теплоты пара в ГДж/год будет получена, если бутыломоечная машина будет отрегулирована таким образом, чтобы снизить потребление воды до паспортного значения?

Вопрос 3.

В настоящее время бутыломоечная машина загружена только частично и работает больше времени, чем этого требуют уровни производства (количества помытых бутылок). Какая экономия воды и энергии пара будет получена, если коэффициент использования машины увеличить до значения 1, т.е. чтобы в среднем производительность бутыломоечной машины составляла 1*100 000 бутылок в час?

Таблица 3.1 Исходные данные к лабораторной работе №3.

| Последняя цифра зачетки | G1 л/с | G1пасп л/с | G2 л/с | G2пасп л/с | G3 л/с | G3пксп л/с | 1 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,86 |
| 2 | 2,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 0,84 |
| 3 | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 0,82 |
| 4 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| 5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,78 |
| 6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,76 |
| 7 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,85 |
| 8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,77 |
| 9 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,83 |
| 0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,79 |

| ## Предпос- ледняя цифра зачетки | tх 0С | t1 0С | t1из 0С | t2 0С | t2изм 0С | t3 0С | t3изм 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 50 | 52 | 80 | 83 | 50 | 53 |
| 2 | 15 | 55 | 58 | 85 | 89 | 55 | 57 |
| 3 | 5 | 60 | 64 | 90 | 92 | 60 | 64 |
| 4 | 10 | 50 | 53 | 85 | 87 | 50 | 52 |
| 5 | 15 | 55 | 57 | 80 | 84 | 55 | 58 |
| 6 | 5 | 60 | 63 | 80 | 82 | 60 | 62 |
| 7 | 10 | 50 | 55 | 80 | 82 | 55 | 58 |
| 8 | 15 | 55 | 59 | 85 | 87 | 60 | 63 |
| 9 | 5 | 60 | 62 | 85 | 88 | 55 | 59 |
| 0 | 8 | 55 | 57 | 90 | 93 | 50 | 53 |

Методические указания к решению лабораторной работы №3.

Расход теплоты бутыломоечной машины в общем случае определяется по известной формуле (Дж):

Q=G∗Ср∗(tгор−tхол)∗τ					(3.1)

- При ответе на первый вопрос необходимо учесть, что экономия достигается за счет уменьшения температуры горячей воды от измеренного значения до паспортного (т. е. за счет устранения перегрева воды). Расчет экономии производится по формуле

ΔQ=Gi∗Ср∗(tiизм.−ti)∗τ				(3.2)

- При ответе на второй вопрос необходимо учесть, что экономия теплоты достигается за счет снижения расхода горячей воды, т. е.:

Q=(Gi−Giпасп)∗Ср∗(ti−tхол)∗τ			(3.3)

- При ответе на третий вопрос необходимо учесть, что экономия достигается за счет уменьшения времени работы, т. е.:

Q=Giпасп×Ср×(ti−tхол)×(τ1−τ2)			(3.4)

Новое время работы бутыломоечной машины определяется как отношение годового объема помытых бутылок к улучшенной производительности машины (τ1*100000).

Контрольные вопросы.

- Расчет экономии энергии пара при установке регуляторов температуры.

- Расчет экономии воды и энергии пара при установке регуляторов расхода воды.

- Расчет экономии воды и энергии пара при увеличении коэффициента загрузки бутыломоечной машины.

- Возможности энергосбережения при генерации пара.

- Возможности энергосбережения в системе распределения пара

- Возможности энергосбережения при использовании пара.

- Возможности энергосбережения при возврате конденсата.

Лабораторная работа №4

Финансовая оценка энергосберегающего проекта

Цель работы: освоить методики финансовой оценки энергосберегающего проекта, которые учитывают изменение стоимость денег во времени.

# Постановка задачи

# Новый котел для университетского общежития

Общежитие представляет собой большое здание, построенное около 100 лет назад. Здание стоит отдельно от основного университетского комплекса. Система отопления была установлена в 1970 г. и состоит из центрального нагревательного котла, который снабжает горячей водой радиаторы в каждой комнате. Котел работает на газе и кроме обогрева помещений снабжает здание горячей водой для бытовых нужд. Обнаружено, что теплообменник и котел протекают, и осмотр показал, что котел не подлежит ремонту. Приближается отопительный сезон и необходимо немедленно установить новый котёл. Имеются расценки на установку двух различных типов котлов:

1. Обычный котёл, работающий на газе, сезонная эффективность которого составляет 1,

2. Конденсационный котёл, работающий на газе, с сезонной эффективностью 2.

Оба котла потребляют одинаковое количество электроэнергии.

Капитальные затраты за поставку и установку двух котлов составляют:

- Обычный котёл -1

- Конденсационный котёл -2

Условия платежа, 100% по завершении установки и пуска в действие.

Ожидается, что через 10 лет будет построено новое общежитие. Производители обеих типов котлов утверждают, что их котёл прослужит больше, чем 10 лет. Поэтому следует предположить, что проектный срок службы каждого котла составит 10 лет. Годовая нагрузка теплоснабжения   Qнагр .

С учётом этой информации необходимо рассчитать:

- предельные затраты на установку конденсационного котла (т.е. дополнительный капитал на конденсационный котёл по сравнению с обычным котлом)

- годовые выгоды от установки конденсационного котла

- срок окупаемости энергосберегающего мероприятия установки конденсационного котла вместо обычного котла

По предельным затратам и выгодам от установки конденсационного котла постройте таблицу потоков наличности и рассчитайте:

  - ЧПС для 3 различных учётных ставок (10%, 17%,и 25%).

  - Внутреннюю норму прибыли (т.е. величину дисконтной ставки, когда ЧПС = 0).

Теоретические сведения.

Метод, в котором учитывается временная стоимость денег, представляет собой расчет чистой приведенной стоимости (ЧПС). В таком методе оценки учитываются выгоды от проекта на всем протяжении его действия. Он позволяет приводить будущее выгоды к текущей стоимости денег.

ЧПС=ПСВ-ПСК,

где	ПСВ - приведенная текущая стоимость выгод;

ПСК – приведенная текущая величина капитальных вложений.

ПСВ=j=1пПВj=j=1п(Э×Кj),

где	Э – годовая экономия энергии;

Кj – коэффициент дисконтирования.

Кj=1(1+i)j,

где 	i - уровень дисконта в форме десятичного числа (дисконтная ставка);

j – количество лет.

Экономия энергии определяется по формуле:

Э=QнагрQрв×Zгаза×1η1−1η2 ;

где	Qpв=38,9 МДж/Кг;

Zгаза=70$ за 1000 м3

Метод расчета ЧПС показывает, зарабатывает ли инвестиция больше (положительная ЧПС) или меньше (отрицательная ЧПС), чем в соответствии с намеченным темпом возврата.

Таблица 4.1 Исходные данные к лабораторной работе №4.

| № вар. | Qнагр (ГДЖ) | η1, | η2, | Zk1, S | Zk2, S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 | 75 | 83 | 11.000 | 14.000 |
|  | 5000 | 79 | 87 | 13.000 | 16.000 |
|  | 3200 | 76 | 82 | 11.200 | 14.200 |
|  | 4800 | 78 | 86 | 12.800 | 15.800 |
|  | 3400 | 77 | 85 | 11.400 | 14.400 |
|  | 4600 | 79 | 87 | 12.600 | 15.600 |
|  | 3600 | 75 | 83 | 11.600 | 14.600 |
|  | 4400 | 78 | 86 | 12.400 | 15.400 |
|  | 3400 | 77 | 85 | 11.400 | 14.400 |
|  | 4200 | 76 | 84 | 12.200 | 15.200 |
|  | 3600 | 79 | 83 | 12.000 | 15.000 |
|  | 4000 | 75 | 88 | 11.200 | 14.200 |
|  | 3800 | 78 | 84 | 11.500 | 14.800 |
|  | 4900 | 77 | 87 | 12.900 | 15.900 |
|  | 3100 | 76 | 86 | 11.100 | 14.100 |
|  | 4700 | 79 | 83 | 12.700 | 15.700 |
|  | 3300 | 75 | 88 | 11.300 | 14.300 |
|  | 4500 | 77 | 84 | 12.500 | 15.200 |
|  | 3500 | 76 | 87 | 11.500 | 14.500 |
|  | 4300 | 78 | 86 | 12.300 | 15.800 |
|  | 3700 | 75 | 83 | 11.700 | 14.700 |
|  | 4100 | 79 | 88 | 12.100 | 15.700 |
|  | 3900 | 76 | 84 | 11.900 | 14.900 |
|  | 5000 | 78 | 87 | 12.000 | 15.100 |

Контрольные вопросы.

- Как определить экономию при замене котла на более эффективный?

- В чем преимущества конденсационного котла?

- В чем сущность следующих методов финансовой оценки энергосберегающих проектов:

  - Простой период окупаемости;

  - Чистая приведенная стоимость;

  - Внутренняя норма прибыли?

# Лабораторная работа №5

## Выбор установки КТЭ и ее технико-экономическая оценка

### Постановка задачи

# Рассматривается предприятие, состоящее из нескольких зданий, общей площадью 500000 м3. Предприятие постоянно потребляет электроэнергию и теплоту (теплота необходима для нужд ГВС и отопления). Предполагается, что потребление всегда будет стабильным. Теплоснабжение осуществляется четырьмя водогрейными котлами, которые подают воду с температурой 120оС. Пар вырабатывается специальными малыми котлами (т. к. потребность в паре небольшая, может оказаться неэкономичным вырабатывать пар с помощью КТЭ, целесообразно будет оставить паровые котлы).

# Анализ месячных величин показывает, что можно выделить летний и зимний режимы потребления. Лето определяется как время с апреля по сентябрь (26 недель), а зима - с октября по март (26 недель).

Анализ суточных графиков показал следующее. Интервалы времени с 06:00 до 18:00 по рабочим дням представляют собой периоды «большого потребления», в сумме это составляет 60 часов в неделю. Остальные часы – период «малого потребления».

Исходные данные по вариантам приведены в табл. 5.1,5.2.

Вопросы для разработки:

- Выбрать тип установки КТЭ, наиболее подходящий для приведенных условий;

- Выделить периоды со сходной потребностью в энергии;

- Исходя из расчетной средней нагрузки электроэнергии и газа, найти общее летнее и зимнее потребление и сравнить его с фактическим;

- При существенном отличии расчетного потребления от фактического, произвести корректировку средних потребностей в электрической энергии и теплоте;

- Рассчитать годовую экономию от внедрения установки КТЭ;

- Рассчитать срок окупаемости установки;

- Рассчитать предельную стоимость расходуемого топлива на 1 кВт-ч электроэнергии.

## Исходные данные

# Таблица 5.1 Данные выбираются по последней цифре зачетной книжки

| Последняя цифра зачетки | Zэл.дневн. коп/кВт-ч | Zэл.ночн. коп/кВт-ч | Zгаза. коп/м3 | котла по Qнр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 6 | 17 | 0,7 |
| 1 | 17 | 7 | 19 | 0,75 |
| 2 | 19 | 8 | 21 | 0,8 |
| 3 | 16 | 6 | 23 | 0,85 |
| 4 | 18 | 7 | 25 | 0,88 |
| 5 | 20 | 9 | 27 | 0,72 |
| 6 | 15,5 | 6,5 | 29 | 0,78 |
| 7 | 17,5 | 7,5 | 16 | 0,82 |
| 8 | 19,5 | 8,5 | 18 | 0,84 |
| 9 | 15,5 | 9,5 | 20 | 0,74 |

Таблица 5.2. Данные выбираются по предпоследней цифре зачетной книжки

| Предпо- следняя цифра | Расчетная средняя нагрузка, кВт |  |  |  | Сезонное потребление,МВт-ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электричество |  | Газ |  | Электричество |  | Газ |  |
|  | Рабочие часы | Ночные часы | Рабочие часы | Ночные часы | Зима | Лето | Зима | Лето |
| 0 | 900 | 520 | 3500 | 2600 | 3010 | 2720 | 16230 | 8900 |
| 1 | 950 | 550 | 3750 | 2800 | 3225 | 2923 | 17220 | 9550 |
| 2 | 1000 | 580 | 4000 | 3000 | 3450 | 3014 | 18330 | 9600 |
| 3 | 1050 | 610 | 4250 | 3200 | 3840 | 3307 | 19668 | 9950 |
| 4 | 1100 | 640 | 4500 | 3400 | 4186 | 3578 | 21650 | 10200 |
| 5 | 925 | 535 | 3625 | 2700 | 3276 | 2854 | 16860 | 9100 |
| 6 | 975 | 565 | 3825 | 2900 | 3660 | 2988 | 18720 | 9450 |
| 7 | 1025 | 595 | 4100 | 3100 | 3900 | 3200 | 21300 | 9760 |
| 8 | 1075 | 625 | 4400 | 3300 | 4055 | 3488 | 21540 | 0880 |
| 9 | 1020 | 600 | 3900 | 2950 | 3440 | 3055 | 19200 | 9240 |

Эксплуатационные расходы – 2 коп/кВтэл.

Общие капитальные затраты – 1,4 тыс. грн. на кВт электрической мощности.

Срок службы 12 лет.

При номинальной мощности      соотношение Q:W = 1,40:1;

удельное потребление топлива – 2,9 кВттопл./кВтэл.

При снижении мощности до 0,75 Nном соотношение Q:W = 1,46:1;

удельное потребление топлива – 3,01 кВттопл./кВтэл.

(при других мощностях параметры определить, используя интерполирование).

## Пример расчета

Ежемесячные данные потребления приведены в таблице 5.3. Стоимость электроэнергии 7,29 цента/кВт-ч днем (с 07 до полуночи) с понедельника по пятницу; в другое время 3,51 цент/кВт-ч. Стоимость газа 1,417 цент/кВт-ч (по низшей теплотворной способности). Расчетная средняя электрическая нагрузка для периода «большого потребления» - 1000 кВт, «малого потребления» - 600 кВт. Расход газа соответственно – 4000 и 3000 кВт. котла по Qнр= 0,7.

# Таблица 5.3 - Месячная потребность в электрической и тепловой энергии

| Месяц | Электричество |  | Газ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление (МВт-ч) | Максимальная нагрузка (кВт-ч) | Потребление (МВт-ч) |
| Октябрь | 537 | 1550 | 2572 |
| Ноябрь | 636 | 1480 | 3450 |
| Декабрь | 685 | 1420 | 3102 |
| Январь | 582 | 1420 | 2231 |
| Февраль | 655 | 1380 | 2515 |
| Март | 588 | 1400 | 2512 |
| Всего за зиму | 3683 |  | 16382 |
| Апрель | 467 | 1360 | 1858 |
| Май | 584 | 1340 | 1274 |
| Июнь | 486 | 1340 | 1471 |
| Июль | 483 | 1320 | 1149 |
| Август | 625 | 1420 | 1724 |
| Сентябрь | 532 | 1480 | 2024 |
| Всего за лето | 3177 |  | 9500 |

Тогда общее потребление в энергии в течение года может быть представлено для четырех периодов времени (таблица5.4).

# Таблица 5.4 - Общая годовая потребность объекта в энергии

| № пе- риода | Период | Кол-во недель | Часы в неделю | Средняя потребность (кВт) |  | Потребление (МВт-ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электри- чество | Теплота | Электри- чество | Теплота* |  |
| 1 | Зима-часы максимума | 26 | 60 | 1000 | 2800 | 1560 | 4368 |  |
| 2 | Зима-часы минимума | 26 | 108 | 600 | 2100 | 1685 | 5897 |  |
| # Общее потребление за периоды 1 и 2 |  |  |  |  |  | 3245 | 10265 |  |
| Фактическое потребление зимой |  |  |  |  |  | 3683 | 11467 |  |
| 3 | Лето-часы минимума | 26 | 60 | 1000 | 2800 | 1560 | 4836 |  |
| 4 | Лето-часы минимума | 26 | 108 | 600 | 2100 | 1685 | 5897 |  |
| Общее потребление за периоды 3 и 4 |  |  |  |  |  | 3245 | 10265 |  |
| Фактическое потребление летом |  |  |  |  |  | 3177 | 6651 |  |

- - Количество теплоты определяется как произведение теплоты потребленного газа

(Qнр= 34,6 МДж/м3) и КПД котла.

В этой предварительной таблице данные для лета и зимы совпадают. Ясно, что эти цифры должны отличаться, особенно в отношении теплоты. Поэтому необходимо произвести корректировку с тем, чтобы согласовать расчетные данные с фактическими.

Таблица 5.5 - Средние потребности в тепловой и электрической энергии скорретированы для согласования данных

| № пе- риода | Период | Кол-во недель | Часы в неделю | Средняя потребность (кВт) |  | Потребление (МВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электри- чество | Теплота | Электри- чество | Теплота |
| 1 | Зима-часы максимума | 26 | 60 | 1150 | 3100 | 1794 | 4836 |
| 2 | Зима-часы минимума | 26 | 108 | 650 | 2300 | 1825 | 6458 |
| # Общее потребление за периоды 1 и 2 |  |  |  |  |  | 3619 | 11294 |
| Фактическое потребление зимой |  |  |  |  |  | 3683 | 11467 |
| 3 | Лето-часы минимума | 26 | 60 | 1000 | 1500 | 1560 | 2340 |
| 4 | Лето-часы минимума | 26 | 106 | 600 | 1500 | 1685 | 4214 |
| Общее потребление за периоды 3 и 4 |  |  |  |  |  | 3245 | 6552 |
| Фактическое потребление летом |  |  |  |  |  | 3177 | 6651 |

Финансовая оценка.

Выбор мощности КТЭ – это итерационный процесс. На первой итерации нужно рассмотреть установку, которая обеспечивает наилучшее совпадение со средней потребностью объекта в электроэнергии (средневзвешенное значение – 783 кВт). Выбираем установку с ДВС, так как используемое топливо – газ, не требуется высокая температура уходящих газов (120оС) и соотношение Q/W<2,0. Ближайшая по мощности промышленная установка – 800 кВт. Для расчета экономии сведем необходимые данные в таблицу 5.6.

# Таблица 5.6 – Данные для расчета экономии от установки КТЭ

| № периодаа | Рабочие часы | Потребность удовлетворяемая КТЭ |  | Топливо для КТЭ | Средняя стоимость энергии $/кВт-ч |  |  | Стоимость эксплуата-ции КТЭ $/кВт-ч | Эконо-мия $ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электри-чество | теплота |  | Электри- чество | Теп-лота | Топли-во КТЭ |  |  |  |  |
|  | ##### A | ###### B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |
|  | 1400* | 800 | 1120 | 2320 | 0,07 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 45287 |  |  |
|  | 2527 | 650 | 937 | 1923 | 0,057** | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 45909 |  |  |
|  | 1404 | 800 | 1120 | 2320 | 0,07 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 45287 |  |  |
|  | 2527 | 600 | 877 | 1806 | 0,057 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 41829 |  |  |
| всего | 7862 |  |  |  |  |  |  |  | 178313 |  |  |

- - учитываются 10% -е простои за год;

**  - учитывается, что часть времени по дневному тарифу, а часть – по ночному.

Расчет производится по формуле:

Экономия I = A * (B*E + C*F – D*G – B*H)

Расчетные капитальные затраты - $ 790 000.

Срок окупаемости = 4,4 года.

Затем производится аналогичный расчет для других близлежащих мощностей и выбирается лучший вариант (т. к. срок окупаемости большой, целесообразно финансовую оценку произвести на основе расчета ЧПС).

Предельная стоимость расходуемого топлива на 1 кВт-ч электроэнергии определяется по формуле:

Cx=1ε∗(F−100∗Hηкотла)∗Сalignlf,

где Сх  - предельная стоимость расходуемого топлива, коп/кВт-ч;

 - электрическая мощность установки КТЭ, кВт;

Н – тепловая мощность установки, кВт;

F - потребление топлива установкой КТЭ;

котла – средний КПД котла, %;

Сf – стоимость топлива,  коп/кВт-ч.

Для данных нашего примера:

Cx=1800∗(800∗2,9−800∗1,40,7)∗1,417 = 1,275 коп/кВт-ч.

Контрольные вопросы:

- Каковы выгоды от использования КТЭ?

- Перечислить основные виды установок КТЭ. Изобразить принципиальные схемы этих установок.

- Какие факторы нужно учитывать при выборе вида установки КТЭ?

- Почему был выбран именно этот вид установки КТЭ?

- Какие пределы изменения соотношения Q:W для различных установок?

- Какие значения КПД (электрического и теплового) для различных установок? От чего они зависят?

- Как определить предельную стоимость расходуемого топлива на 1 кВт-ч электроэнергии?

Подписано к печати

Формат 60х84 1/32. бумага офсетная

Условных печатных листов 0,94. тираж 25 экз.

Заказ №

Напечатано издательством

Запорожской государственной инженерной академии

с оригинала макета автора

69006, г. Запорожье, пр. Ленина, 226, РИО ЗГИА

тел. 601-240