## Slide 1
Тренінг для енергоаудиторів
МОДУЛЬ 2. Технічні аспекти
Модуль 2.2. Кондиціонування повітря та використання електроенергії/управління ресурсами
Модуль 2.2.2. Використання електроенергії в будівлях
Фонд енергоефективності України
ПРОЕКТ лише для
внутрішнього використання
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 2: Зміст
Вступ
Освітлення
Холодильні й морозильні камери
Пральні машини, сушарки й машини для миття посуду
Обладнання для розваг та оргтехніка
Гаряча вода
Електричні приводи та насоси
Notes: На електроенергію припадало 24,9% кінцевого споживання енергії в ЄС–28 у 2015 році. Це друга за величиною частка після споживання газу (35,4%) [Бертольді П., Ділуісо Ф., Кастелацці Л., Лабанка Н., Серренхо T., 2018].
Хоча в побутовій техніці та освітленні було досягнуто значного поліпшення енергоефективності, кінцеве споживання електроенергії в країнах ЄС–28 зросло на 10,7% у період між 2000 і 2015 роками. Деякі з причин такого збільшення електроенергії в житловому секторі асоціюють із вищим ступенем базового комфорту й рівня зручностей, а також з широким використанням порівняно нових видів навантаження. До таких навантажень належать персональні комп'ютери, ноутбуки, принтери, ігрові консолі, домашні кінотеатри/DVD з великими екранами, кондиціонери, різні зарядні пристрої (телефони, електроінструменти, аудіосистеми), системи домашньої безпеки, домашні автоматизовані системи тощо. Різноманітна дрібна побутова техніка (хлібопічки, кавоварки, чайники) з електронним управлінням також виходить на ринок у все більших кількостях. Так збільшуються втрати й споживання електроенергії загалом.
Така ж тенденція очікується і в Україні, де детальні статистичні дані щодо споживання електроенергії в житловому секторі відсутні.
У цій презентації наведено приклади зменшення споживання електричної енергії в багатоквартирних будинках, враховуючи «поради» для економії енергії, спеціально адресованої власникам будинків й орендарям.
Опалення й охолодження не висвітлено в цій презентації, оскільки вже висвітлено в інших модулях цього навчального матеріалу.

## Slide 3: 1. Вступ
E [кВт*год] = P [кВт] x t [год]
де:
  E → споживання електроенергії
  P → спожита електроенергія
  t → час роботи
100 Вт
0,1 кВт
= X
10 годин
1000 Вт*год
1 кВт*год
Notes: Загалом для розрахунку споживання електроенергії потрібно:
визначити спожите електричне навантаження (кількість ват);
помножити кількість ват на години, під час яких їх використовують щодня;
помножити результат на кількість днів, коли використовують визначену кількість ват.
Більшість приладів мають маркування енергоефективності (на задній або нижній частині), де можна знайти дані щодо потужності. Це зазвичай максимальна потужність, яку може споживати прилад, і здебільшого вона значно перевищує фактичну середню потужність. У разі використання даних із маркування, ця формула дасть змогу здійснити приблизну оцінку кВт*год, але фактичне використання кВт*год зазвичай буде нижче.
Більш точної оцінки можна досягти завдяки фактичному вимірюванню та моніторингу споживання електроенергії та/або поглинутому електричному навантаженні.
Час роботи є іншим важливим параметром у формулі. Його оцінюють через опитування користувача, на підставі графіків часу або встановлення обладнання для моніторингу й вимірювання.
Основними цілями енергетичного аудиту щодо використання електроенергії є:
визначення електричного навантаження та споживачів;
дані щодо поглинутого навантаження (кількість ват) і часу роботи;
попередня оцінка потенційної енергоефективності заходів, які можуть зменшити споживання електроенергії.

## Slide 4: Стратегії вимірювання
Динамічні навантаження, наприклад, кондиціонування повітря
ТОЧКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ
КОРОТКОСТРОКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ
ДОВГОСТРОКОВЕ ВИМІРЮВАННЯ
Циклічні навантаження, наприклад, освітлення
Безперервна робота в стаціонарному стані й системи вмикання/вимикання
Notes: Для оцінки споживання електроенергії важливим є збір достовірної інформації. Можливим рішенням є вимірювання цих даних (потужність [кВт] * час роботи [год] або безпосереднє вимірювання споживання електроенергії [кВт*год]). Доступні стратегії охоплюють точкове вимірювання (для зчитування миттєвої потужності електричного навантаження), короткострокове вимірювання (встановлення портативних приладів на короткий час для покриття повного циклу роботи) або довгострокове вимірювання (встановлення портативних приладів протягом тривалого часу для покриття та врахування динамічних змін, що впливають на споживання – як, наприклад, погодні умови).
Однак, зокрема в житловому секторі, перед початком вимірювання необхідно врахувати важливі аспекти:
Використовуйте вже наявну інформацію, не витрачайте занадто багато часу для отримання однієї цифри.
Почніть із наявної документації і лише потім переходьте до вимірювання. Точна технічна документація забезпечує більш достовірну інформацію, ніж безсистемні вимірювання.
Спочатку використовуйте прості вимірювання для найважливіших навантажень, не витрачайте час на складні процедури вимірювання для дуже малих навантажень.
Пам'ятайте, що електрика небезпечна. Вимірювання на електричних щитах повинен робити кваліфікований електрик.

## Slide 5: Приклад: періодичне навантаження – короткотермінове
Chart: 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя
E [кВт*год] = P [кВт] x t [год]
48 кВт*год
36 кВт*год
12 год
12 год
Notes: Це приклад профілю електричного навантаження системи освітлення, який вимірювали на електричному щиті протягом одного тижня. Вимірювали охоплювало електричне навантаження (кВт). Споживання електроенергії на кожен період експлуатації можна розрахувати за незначного відхилення за раніше наведеною формулою E = P x t. З понеділка по п'ятницю E = 4 кВт x 12 год = 48 кВт*год і суботу та неділю E = 3 кВт x 12 год = 36 кВт*год.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 6: Приклад: динамічне навантаження – довготермінове
Chart: 
Спожите електричне навантаження – прилад для кондиціонування повітря
0
8760
4256 кВт*год
Літо
Notes: Це приклад електричного профілю навантаження на кондиціонер, що працює в літній час. Вимірювали спожите електричне навантаження (Вт). Споживання електроенергії, що дорівнює інтегралу від часу t = 0 (1 січня) до часу t = 8760 (31 грудня) виміряного поглинутого навантаження (що відповідає площі в межах профілю, що вимірюють. Це розширений варіант формули, наведеної раніше E = P x t).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 7: 2. Освітлення – сходові клітки та місця загального користування
 | Розжарювання | LED | LED+ детектори руху
Орієнтовна вартість однієї лампи | 1,20 € | 8,00 € | 20,00 €
Середня тривалість роботи | 1 200 год | 25 000 год | 25 000 год
Потужність для освітлення сходів у 9-поверховому будинку | 900 Вт | 180 Вт | 180 Вт
Кількість годин роботи на рік | 3 600 год/рік | 3 600 год/рік | 1 200 год/рік
Кількість ламп, потрібних для роботи протягом 21 року | 567 | 27 | 9
Загальна кількість ламп, потрібних для роботи протягом 21 року | 680,40 € | 144,00 € | 180,00 €
Тариф на електроенергію, €/кВт*год | 0,10 €/кВт*год | 0,10 €/кВт*год | 0,10 €/кВт*год
Загальні витрати на електроенергію протягом 1 року | 324,00 €/рік | 64,80 | 21,60
Загальні витрати на електроенергію протягом 21 року | 6804,00 € | 1360,80 € | 453,60 €
Загальні операційні витрати на роботу протягом 21 року | 7484,40 € | 1504,80 € | 633,60 €
Швидке порівняння
Notes: У житлових будинках освітлення місць загального користування, наприклад, сходові клітки, під'їзди та підвальні приміщення, може мати хороші можливості для енергозбереження. Встановлення світлодіодних технологій разом із датчиками руху і денного світла може забезпечити значну економію електроенергії.
Як показано в попередньому прикладі, заміна ламп розжарювання і галогенних ламп на LED може заощадити більше 80% електроенергії. Крім того, інтеграція датчиків руху може мати значну додаткову економію, скорочуючи години роботи системи освітлення.
Для того, щоб уникати вандалізму й крадіжок рекомендують використовувати світлодіодні світильники на сходових клітках і місцях загального користування, на противагу простому варіанту переходу з ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Під час вибору LED-освітлення для сходових кліток допустимою альтернативою є також варіант з інтегрованим датчиком руху.
Наприклад, на сходових клітках дев'ятиповерхового будинку використовують лампи розжарювання. Усього є 9 ламп по 100 Вт кожна. Одна на кожному поверсі. Лампа розжарювання 100 Вт має близько 1400 лм. ЇЇ замінюють світлодіодним джерелом світла потужністю 20 Вт, який забезпечує таку ж кількість люменів.
Система освітлення сходів у даний час експлуатується близько 3600 годин на рік або близько 10 годин на день. Встановлення датчика руху може значно скоротити цей час, наприклад до 1200 годин на рік.
Кількість ламп, необхідних для використання протягом 21 року, розраховують так: [(Робочі години на рік) x (21 рік)/(Середня тривалість використання)] x (кількість світлових точок). Наприклад, для ламп розжарювання: [(3600 год x 21 рік)/1200 год] x 9 світлових точок = 567. 21 рік вибрано за основу з урахуванням того, що світлодіодне джерело світла із датчиком руху працює 1200 год на рік із середньою тривалістю використання 25 000 годин, що становить 20,8 року або приблизно 21 рік.
Загальну закупівельну ціну ламп протягом 21 року розраховують так: (Кількість ламп, необхідних для використання протягом 21 року) x (приблизна вартість лампи). Наприклад, для ламп розжарювання: 567 лампочок x 1,20 €/лампа = 680,40 €.
Загальну вартість електроенергії за один рік розраховують так: (Потужність у кВт) x (Робочі години на рік). Наприклад, для ламп розжарювання: (900 Вт/1000) х (3600 год) х (0,10 €/кВт*год) = 324,00 €/рік.
Загальну вартість електроенергії за 21 рік використання розраховують так: (загальна вартість електроенергії за рік) х 21 рік. Наприклад, для ламп розжарювання: 324 €/рік x 21 рік = 6804,00 €.
Загальні експлуатаційні витрати за 21 рік використання розраховують так: (загальна ціна придбання ламп протягом 21 року використання) + (загальна вартість електроенергії, що використовують протягом 21 року). Наприклад, для ламп розжарювання: 680,40 € + 6704,00 € = 7484,40 €.

## Slide 8: 2. Освітлення
 | Розжарювання | Люмінесцентна | LED
Орієнтовна вартість однієї лампи | 1,00 € | 2,20 € | 7,00 €
Середня тривалість роботи | 1 200 год | 8 000 год | 25 000 год
Потужність | 60 Вт | 14 Вт | 10 Вт
Люмен | 840 лм | 840 лм | 840 лм
Кількість ламп, які потрібні для забезпечення 25 000 годин роботи | 21 | 3 | 1
Загальна закупівельна вартість ламп, які потрібні для забезпечення 25 000 годин роботи | 21,00 € | 6,60 € | 7,00 €
Тариф на електроенергію | 0,10 €/кВт*год | 0,10 €/кВт*год | 0,10 €/кВт*год
Загальна вартість електроенергії за 25 000 годин | 150,00 € | 35,00 € | 25,00 €
Загальні операційні витрати за 25 000 годин роботи | 171,00 € | 41,60 € | 32,00 €
Швидке порівняння
Notes: Традиційні лампи розжарювання дуже неефективні й повинні бути замінені. У Європі їх застосування припиняють. Галогенні лампи (як 230 В, так і 12 В), що використовують у світильниках загального призначення, нижньому підсвічуванні й прожекторах, майже такі ж неефективні, як і лампи розжарювання. Компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ) заощаджують близько 65–75% електроенергії порівняно з лампами розжарювання і цикл їх використання значно довший (зазвичай від 6 до 12 разів). КЛЛ доступні в різних тонах світла, від холодного до теплого білого. Найбільшим недоліком КЛЛ є час розігріву для досягнення повної яскравості, який складає декілька секунд. Крім того, КЛЛ мають потенційну загрозу для навколишнього середовища, оскільки містять невелику кількість ртуті. Це передбачає особливу обережність у разі розбиття колби, обережне поводження після завершення використання й утилізацію.
LED (світлодіодне джерело світла) заощаджує більше 80% електроенергії порівняно з лампами розжарювання і цикл їх використання триває від 25 до 50 разів довше. Наразі доступні різні кольори, форми й стилі.
Базове порівняння цих технологій пропонують проводити за результатами визначення, скільки коштуватиме кожен тип лампи для придбання та експлуатації протягом 25 000 годин (приблизно 17 років у чотири години на добу). Кожна вибрана лампа має однакову вихідну потужність, яка є показником загальної кількості видимого світла, що випромінює джерело.
Кількість ламп, необхідних для 25 000 годин використання, розраховують так: (25 000)/(Середня тривалість життя, а потім округлюють). Наприклад, для КЛЛ: 25 000 год/8 000 годин = 3 лампи.
Загальна ціна купівлі лампочок для використання понад 250 00 годин розраховують так: (кількість ламп, необхідних для 25 000 годин використання) x (приблизна вартість на лампу). Наприклад, для КЛЛ: 3 лампи/2,20 € /лампа = 6,60 €.
Загальна вартість електроенергії, що використовують протягом 25 000 годин, розраховують так: (25 000) x (Потужність у кВт) x (тариф на електроенергію). Наприклад, для КЛЛ: 25 000 год x (14 Вт/1000) x 0,10 €/кВт*год = 35,00 €
Загальні експлуатаційні витрати для використання понад 25 000 годин розраховують так: (загальна ціна придбання ламп понад 25 000 годин використання) + (загальна вартість електроенергії, що використовують протягом 25 000 годин). Наприклад, для КЛЛ: 6,60 € + 35,00 € = 41,60 €.
Незважаючи на те, що для світлодіодних джерел світла початкові інвестиції вищі, вони компенсацією повертаються протягом тривалого часу.
Далі пропонуємо поради для власників житла в частині економії електроенергії для освітлення:
використовуйте денне світло – це забезпечує найкращу якість світла;
якщо у вас все ще є галогенні лампи, не забудьте вимкнути галогенні світлові трансформатори на головному з'єднувачі;
замініть свої внутрішні та зовнішні лампи розжарювання на LED. Початкові витрати на лампи вищі, але інвестиції від економії електроенергії повертаються в кілька разів, оскільки вони тривають набагато довше.

## Slide 9: 3. Холодильні та морозильні камери
925 кВт*год/рік
200 кВт*год/рік
Notes: Холодильні та морозильні камери є одними з основних електричних навантажень, що використовують у домогосподарствах, зокрема тому, що вони здебільшого перебувають у ввімкненому стані протягом усього року. Ретельний підбір та продумане використання є ключовими чинниками для економії електроенергії.
Старий холодильник може споживати більше 900 кВт*год/рік. Під час заміни на новий сучасний, з високим класом енергоефективності, такий же обсяг споживання може бути зменшено до менше ніж 200 кВт*год/рік.
Тоді як в житловому секторі енергоаудитор не вирішить цю проблему, деякі поради можуть бути надані власникам житла й орендарям. Це кілька важливих порад для економії електроенергії за допомогою холодильних і морозильних камер:
Підтримуйте температуру холодильника на рівні 3–4,4°C, а морозильника -18°C.
Розташовуйте холодильник подалі від печі, посудомийної машини, прямих сонячних променів або інших джерел тепла.
Залиште достатньо місця над і позаду (>10 см). Так забезпечують потік повітря.
Тримайте холодильник наповненим, але не дуже близько до місця, де двері можуть не закритися або це може перешкоджати циркулюванню повітря.
Не кладіть незакриті рідини в холодильник. Конденсація парів рідин додає робочого навантаження компресору і збільшує споживання електроенергії.
Дайте гарячій їжі охолонути перш ніж поставити її в холодильник.
Не відчиняйте дверцята частіше, ніж потрібно, і не залишайте двері відчиненими.
Розморожуйте їжу, взяту з морозильної камери, у холодильнику, щоб збільшити економію енергії.
Підтримуйте решітку на задній стінці холодильника чистими від пилу, щоб забезпечити ефективний обмін повітря. Брудні решітки можуть спричинити додаткові витрати до 25% електроенергії.
Переконайтеся, що замки й ущільнення дверей чисті та щільно прилягають.
Під час планування заміни старого холодильника, гарною інвестицією є холодильники й морозильні камер класу A++ або A+++; додаткові витрати на них швидко окупляться завдяки енергії, яку вони заощаджують. Додаткову інформацію про маркування можна отримати на веб-сторінці https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R1060

## Slide 10: 4. Пральні машини, сушарки й посудомийні машини
Notes: Пральні машини, сушарки та посудомийні машини є типовими електроприладами в кожному домогосподарстві. Ретельний підбір та продумане використання є ключовими чинниками економії електроенергії.
Тоді як у житловому секторі енергоаудитор не розглядатиме це питання у звіті про енергетичний аудит, деякі поради можуть бути надані власникам житла та орендарям. Це кілька важливих порад для економії електроенергії за допомогою пральних машин, сушарок і посудомийних машин:
Використовуйте під час миття холодну воду, коли це можливо (або найхолоднішу температуру прання, що забезпечує прийнятну продуктивність; часто 40°C більш ніж достатньо, ніж 60°C).
Розчинення порошкових мийних засобів перед доданням його до мийки є гарною практикою для всіх температур прання, особливо якщо перуть у холодній воді.
Віддавайте перевагу повному завантаженню над декількома меншими завантаженнями, намагаючись сортувати одяг, ураховуючи тканини, колір, а також рівень забруднення.
Використовуйте сонце і вітер для сушіння, коли це можливо.
Не перевантажуйте сушильну машину, це спричинює більш тривале сушіння та більше використання електроенергії.
Завжди здійснюйте очищення фільтру для ворсу після використання. Засмічений фільтр споживає більше енергії.
Не використовуйте функцію «затримки полоскання» в посудомийній машині, якщо у вас є лише кілька брудних тарілок.
Запускайте посудомийну машину лише при повному завантаженні, але не перевантажуйте її.
Очистіть посуд від їжі й промийте його холодною водою, перш ніж помістити його в посудомийну машину.
Використовуйте більш високу температуру або цикл попереднього полоскання тільки в разі потреби відмити пригорілий або засохлий бруд.
По змозі використовуйте еко-програму, яка тепер доступна на різних пральних машинах, сушарках і посудомийних машинах. Вони спеціально розроблені для економії енергії та води.

## Slide 11: 5. Обладнання для розваг та оргтехніка
Маркування обладнання позначками “Energy Star” та “ECO” є важливим маркуванням, на яке слід звертати увагу під час купівлі та заміни обладнання.
Не купуйте прилади занадто великих розмірів, оскільки більші розміри означають більше споживання енергії.
Повністю вимикайте комп'ютери, ноутбуки, телевізори, DVD та інші пристрої, коли їх не використовуєте. Це допомагає запобігти марним витратам електроенергії під час простою.
Ноутбуки є більш енергоефективними, ніж стаціонарні комп'ютери, вони споживають менше електроенергії.
Комп'ютери, ноутбуки, планшети й інші пристрої з екранами повинні мати режим сну. Якщо цей режим є, то використовуйте його.
Струменеві принтери використовують менше енергії, ніж лазерні, що може бути більш прийнятним для домашнього використання.
Старі трансформатори витрачають до 10 Вт у режимі простою, нові – менше 1 Вт.
Обмежте час, який ви проводите перед телевізором, відеоіграми, комп'ютерами та ноутбуками.
Notes: Домашні електроприлади, наприклад, комп'ютери, ноутбуки, ігрові консолі й телефони, є однією зі сфер домашнього використання електроенергії, яка найбільш швидко зростає.
Тоді як у житловому секторі енергоаудитор не вирішить цю проблему, деякі поради можуть бути надані власникам житла й орендарям.
Живлення в режимі очікування – це електроенергія, яку використовують прилади й обладнання, коли вони вимикаються або не виконують свою основну функцію. Цю потужність споживають, наприклад, джерела живлення, електричні ланцюги, датчики, необхідні для прийому віддаленого сигналу, дисплеї, враховуючи індикатори стану.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 12: 8. Гаряча вода
do
55°C
75°C
ho
hi
di
Δx
1,71 кВт*год/день
623 кВт*год/рік
1,12 кВт*год/день
408 кВт*год/рік
Ta=20°C
Ta=20°C
d
h
Notes: Одним із найбільших споживачів електроенергії у вашому домі, поряд із системою опалення та охолодження, є система гарячого водопостачання.
Багатоквартирні будинки гаряче водопостачання зазвичай забезпечують системою водяного опалення.
Централізована гаряча вода для побутового використання нагрівається для усієї будівлі в теплопункті в підвалі. Теплопункт підключено до міської системи теплопостачання. У цьому разі енергетичний аудитор повинен врахувати рекомендації щодо вдосконалення системи у звіт про енергетичний аудит (див. модуль 2.1.3).
Децентралізована система передбачає використання природного газу або електроенергії. Енергетичний аудитор має обмежені можливості для вирішення цієї проблеми, але деякі поради можуть бути надані власникам житла та орендарям.
Далі запропоновано декілька важливих порад для економії електроенергії:
Зниження температури водонагрівача суттєво впливає на споживання енергії, зокрема в електричних бойлерах, де зберігається вода. У цих бойлерах немає необхідності підтримувати температуру 70–80°С. Більш низьких температур близько 50°C достатньо. Можливі проблеми з легіонелами, які розглядають під час періодичного нагрівання води до температури вище 60°С.
По змозі розташовуйте водонагрівачі якомога ближче до місць використання гарячої води. Що довша труба подачі, то більше втрачається тепла.
По змозі ізолюйте труби подачі гарячої води, щоб зменшити втрати тепла.
Під час приймання душу споживається значно менше води та енергії, ніж для ванни.
Використання пробок для раковин замість того, щоб використовувати проточну воду під час гоління та миття посуду, економить споживання води та енергії.
Теплові втрати резервуарів для акумулювання гарячої води, які обрано для прикладу, можуть бути оцінені на підставі площі теплових втрат бака, теплопровідності, товщини ізоляційного матеріалу і кількості отворів/фітингів, які порушують ізоляцію бака.
Теплові втрати можуть бути оцінені в три етапи:
Розрахунок втрати тепла бака з ізоляцією, що охоплює всю площу поверхні бака.
Збільшення втрат тепла з урахуванням недосконалості та теплових мостів у резервуарі.
Додаткове коригування втрат тепла для врахування додаткових втрат тепла від отворів в ізоляції.
У цьому прикладі втрати водонагрівача об'ємом 100 л за температури 55°C становлять 1,12 кВт*год/добу або 408 кВт*год/рік. Якщо ж температура нагрівача встановлена на рівні 75°C, то втрати становлять до 1,71 кВт*год/добу. За один рік додатково витрачають близько 215 кВт*год (623 кВт*год–408 кВт*год).
Усі ці втрати пов'язані з електроенергією, що використовують для підтримки температури гарячої води в резервуарі.

## Slide 13: Розрахунок втрат тепла бака
КРОК 1
Закон Фур'є про теплопровідність
 | Символ | Приклад 1 | Приклад 2 | 
Об'єм | V | 100 | 100 | л
Внутрішній діаметр | d | 372 | 372 | мм
Зовнішній діаметр | do | 452 | 452 | мм
Внутрішня стінка бака | hi | 0,920 | 0,920 | м
Зовнішня стінка бака | ho | 1000 | 1000 | мм
Товщина ізоляції | Δx | 0,04 | 0,04 | м
Теплопровідність | k | 0,025 | 0,025 | Вт/м*К
Температура навколишнього середовища | Ta | 20 | 20 | °C
Температура змішаного бака | TH2O | 55 | 75 | °C
З'єднання | dc | 12,7 | 12,7 | мм
Кількість з'єднань |  | 2 | 2 | 
Середній діаметр ізоляції | d | 0,412 | 0,412 | м
Висота бака між середніми точками | h | 0,96 | 0,96 | м
Приблизна площа тепловіддачі бака | A | 1,51 | 1,51 | м²
Крок 1 – рівень втрати тепла | Q1 | 33 | 52 | Вт
Крок 2 – рівень втрати тепла | Q2 | 43 | 67 | Вт
Крок 3 – рівень втрати тепла | Q3 | 47 | 71 | Вт
Добові втрати тепла |  | 1,12 | 1,71 | кВт*год
Річні втрати тепла |  | 408 | 623 | кВт*год
циліндр
верхня частина
нижня частина
КРОК 2
Коригування на недоліки та теплові містки
КРОК 3
Коригування на з'єднання труб
Notes: Це спрощений підхід до визначення втрат тепла бака, що використовують для зберігання нагрітої води. У цьому підході передбачено, що резервуар повністю змішується (уся вода в резервуарі за тієї ж температури) і що теплові втрати компенсує електричний нагрівач (стаціонарні умови). Також товщина ізоляції Δx досить мала порівняно із внутрішнім діаметром резервуара di, а це в свою чергу означає, що ln(ro/ri) приблизно дорівнює Δx/(ro + ri)/2. Таке припущення спрощує розрахунки на кроці 1, оскільки втрати тепла від циліндра можна розрахувати так само як і для плоскої поверхні.
Крок 1. Швидкість стаціонарних втрат тепла від стінки циліндра бака може бути розрахована з використанням закону теплопровідності Фур'є для кожної поверхні резервуара (основи, верху й стінки циліндра). У рівнянні ∆Т є різницею температур води всередині резервуара й зовнішньої температури навколишнього повітря. Для розрахунку А (площа поверхні тепловіддачі) використовують середні точки, що також враховують деякі втрати на кут, якими за інших умов повністю знехтували б у разі використання внутрішнього розміру резервуара.
Крок 2. Розрахунок на першому етапі є допустимим за умови, що ізоляція повністю покриває внутрішню оболонку бака. Однак у виробничому процесі завжди є недоліки, а ізоляція може мати порожнини. Також слід ураховувати теплові містки між внутрішньою оболонкою та зовнішнім корпусом (наприклад, опорні штанги для установки). Збільшення втрат тепла через недосконалість і теплові містки враховують через додання приблизного коефіцієнта коригування (збільшення на 20–30%).
Крок 3. На третьому етапі коефіцієнт втрат тепла додатково коригують, ураховуючи, що резервуари для нагріву води мають принаймні два з'єднання труб. У прикладі діаметром 12,7 мм (1/2“). Теплові втрати бака слід збільшити з розрахунку на кожен отвір і фітинг.

## Slide 14: 10. Насоси
ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ (G)
ВТРАТИ ТИСКУ (HP)
A: площа ділянки з трубами (м²)
V: швидкість рідини в трубах (м/сек)
G: швидкість потоку (м³/сек)
Динамічні втрати тиску рідини внаслідок тертя об стінки труби і компоненти (колінні криві, клапани тощо)
50°C
40°C
1.58 бар
2.0 бар
1.88 бар
1.82 бар
1.7 бар
70 кг/год
Втрати тиску
Втрати тиску
Напір насоса (ΔP)
Втрати тиску
Втрати тиску
НАПІР НАСОСА
У замкнутому контурі перепад тиску (ΔP) дорівнює втратам тиску в контурі
У прикладі:
ΔP=2,0 – 1,58 = 0,42 бар = 4,2 м
Notes: У багатоквартирних будинках насоси використовують у таких сферах, як опалення, системи охолодження та централізовані системи гарячого водопостачання (рециркуляція). Потужність одного насоса зазвичай невелика, проте тривале використання й низька ефективність спричинюють велике споживання електричної енергії. Належна конструкція насосної системи є найважливішим елементом мінімізації споживання електроенергії та експлуатаційних витрат насоса. Відповідна конструкція враховує взаємодію між насосом і рештою системи й розрахунком робочої точки. Належна конструкція найперше означає правильний вибір розміру насоса.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 15: Робочі точки
Chart: Q [л/год]
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Head | 6.2 | 5.998 | 5.764 | 5.498 | 5.2 | 4.87 | 4.508 | 4.114 | 3.688 | 3.23
Losses | 0.0973 | 0.3606 | 0.7899 | 1.3852 | 2.1465 | 3.0738 | 4.1671 | 5.4264
 | 4.5 | 4.258 | 3.984 | 3.678 | 3.34 | 2.97 | 2.568 | 2.134 | 1.668
 | 3 | 2.718 | 2.404 | 2.058 | 1.68 | 1.27 | 0.828 | 0.354 | -0.152 | -0.69
 | 0.12941 | 0.4796 | 1.0506 | 1.8423 | 2.8548 | 4.0882 | 5.5422
 | 0.03892 | 0.14424 | 0.31596 | 0.55408 | 0.8586 | 1.2295 | 1.6668 | 2.1706 | 2.7407
A
B
C
D
Notes: У цьому прикладі крива продуктивності насоса для насоса з трьома режимами швидкості:
Точка А – теоретична розрахункова точка роботи системи.
Точка B – це реальна робоча точка (потік і тиск), якщо не вживаються подальші дії, а насос працює на найбільшій швидкості.
Точка C – робоча точка, якщо в системі з'являється додатковий перепад тиску Δp. Це може бути пов'язано, наприклад, з клапанами регулювання потоку.
Точка D – точка роботи (потік і тиск), якщо насос працює на середній швидкості.
Зміна конструкції насоса та ефективності циркуляційних та рециркуляційних насосів є сильною тенденцією на ринку. Колесу та корпусу насоса надається повна 3D форма, що іноді також містить деаерацію. Ці насоси також розраховані на більш високі швидкості обертання (об/хв), що робить їх меншими за розмірами для однакової потужності. Нові електричні двигуни EC (двигуни, які комутуються електронним способом з обертовими супермагнітами) дають набагато вищу електричну ефективність порівняно з механічною за часткового навантаження й невеликих розмірах насосів. Модуляція для регулювання змінної швидкості, а не ступеня швидкості, стає загальною ознакою. Основні заощадження електроенергії можуть бути досягнуті завдяки регулюванню швидкості в системах опалення, оскільки повна потужність насоса потребує лише обмеженої кількості днів. Насоси з пропорційним регулюванням диференціального тиску є ефективними для термостатних клапанів.

## Slide 16: Показники циркуляційного насоса
Chart: Q [л/год]
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Head | 6.2 | 5.998 | 5.764 | 5.498 | 5.2 | 4.87 | 4.508 | 4.114 | 3.688 | 3.23
Losses | 0 | 0.0973 | 0.3606 | 0.7899 | 1.3852 | 2.1465 | 3.0738 | 4.1671 | 5.4264 | 6.8517
Efficiency | 0.41536 | 0.55429 | 0.6575 | 0.725 | 0.75679 | 0.75286 | 0.71322 | 0.63786
Тиск за нульової продуктивності насоса – це максимальний тиск або тиск, який максимально може забезпечити головка насоса, за умови відсутності потоку
Notes: Продуктивність циркуляційного насоса показана набором кривих, які характеризують його роботу:
Крива тиску головки показує тиск (напір), який насос здатний створювати в заданому потоці. Тиск зазвичай виражається в метрах [м].
Крива ефективності, яка показує співвідношення між ККД насоса і втратами в контурі. Ефективність насоса – це співвідношення між потужністю, що подається до рідини, і потужністю, що подається на вал насоса. Так ефективність залежить від робочої точки, визначаючи, що важливо вибрати насос, який відповідає вимогам потоку системи опалення, і водночас гарантує, що насос працює в найбільш ефективній зоні потоку. Занадто великий або надто малий насос не працюватиме на найвищому рівні ефективності кривої.
Для вибору насоса першим кроком є розрахунок потоку і загального перепаду тиску в контурі, які задовольняють попит. Крива характеристики системи розраховується як втрати тиску контуру під час різних швидкостей потоку. Потім, дивлячись на криві продуктивності насоса з розрахунковим потоком, слід обрати насос з відповідною робочою точкою і максимально можливим ККД. Насос повинен бути придатний для конкретної рідини, температури і тиску в системі.

## Slide 17: Часткові навантаження
Швидкість потоку | Час
100% | 6%
75% | 15%
50% | 35%
25% | 44%
Chart: Q [м³/год]
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
Head | 62 | 59.98 | 57.64 | 54.98 | 52 | 48.7 | 45.08 | 41.14 | 36.88 | 32.3 | 27.4 | 22.18 | 16.64 | 10.78 | 4.6 | -1.9 | -8.72
Q100
Q75
Q50
Q25
Notes: Загалом для задоволення теплового навантаження будівлі протягом 80% часу потрібні набагато менші витрати, ніж номінальні. Це є важливим потенціалом енергоефективності для економії електроенергії.
У таблиці наведено стандартний профіль навантаження, що використовують на маркуванні, наприклад, маркують на етикетці Europump.
Загалом швидкість потоку завжди постійна, витрати електроенергії циркуляційного насоса також постійні. Систему опалення регулюють за допомогою простої компенсації, збільшуючи температуру подачі.
Якщо швидкість потоку змінна й втрати тиску в системі також змінні, то:
1. Постійна швидкість циркуляційного насосу спричинюватиме постійне енергоспоживання.
2. Використання електронних циркуляційних насосів із регульованою швидкістю спричинюватиме зменшення витрат електроенергії відповідно до функціональних потреб головки.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________