## Slide 1: Модуль ІІ. Техніко-технологічні аспекти безпечної експлуатації та утримання житлового комплексу
доктор технічних наук, академік Європейської науково-освітньої академії
Завідувач кафедрою теплоенергетики та гідроенергетики ЗНУ
Чейлитко Андрій Олександрович
cheilytko@i.ua

## Slide 2: Тема 4. Прилади вимірювання інженерних систем житлового будинку
доктор технічних наук,
академік Європейської науково-освітньої академії
Завідувач кафедрою теплоенергетики та гідроенергетики ЗНУ
Чейлитко Андрій Олександрович
cheilytko@i.ua

## Slide 3: Основні поняття
Найчастіше проводяться вимірювання:
витрат рідини, пари, газу та споживання теплової енергії;
кількості та якості електричної енергії;
значень параметрів технологічних процесів, як наприклад: температури,
рівня освітленості, рівня рідини, швидкості повітря, складу відпрацьованих газів, вологості і т.ін.;
тривалості роботи устаткування, систем освітлення, моменту виникнення
певних подій та ін.
Клас точності — узагальнена характеристика засобу вимірювань, яка зумовлена межами допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими властивостями засобів вимірювань, які впливають на точність, і значення яких встановлюють у стандартах на окремі види засобів вимірювань.

## Slide 4: Основні прилади
Тепловізор
Аналізатор електроенергії
Термоанемометр
Люксметр
Пірометр
Вимірювач теплопровідності
Лічильники витрати
Газоаналізатор

## Slide 5: Тепловізор
Тепловізор (інфрачервона камера) — оптико-електронний прилад для візуалізації температурного поля та вимірювання температури. Переважно працює в інфрачервоній частині електромагнітного спектру — теплові зображення утворюються завдяки зміщенню максимумів спектрів власного випромінювання тіл під час їх нагрівання у короткохвильову область

## Slide 6: Тепловізор
Основними технічними параметрами тепловізорів є:
1. діапазон вимірюваних температур
2. роздільна здатність по температурі (різниця температур, еквівалентна шуму)
3. поле зору
4. миттєве поле зору (просторова роздільна здатність)
5. робочий спектральний діапазон
6. кількість елементів у приймачі випромінювання.

## Slide 7: Приклади вимірювання

## Slide 8: Чому?

## Slide 9
Тепловізійне зображення до та після встановлення ізоляції

## Slide 10: „Теплове дзеркало“ з алюмінієвої фольги
Енергоефективність? Ні холодний перехід і як наслідок не значний перепад температури

## Slide 11
ID | Середня (°C) | Мінімальна (°C) | Максимальна (°C) | Інтервал (K)
L1 | 7,32 | 6,67 | 8,20 | 1,54
L2 | 17,72 | 16,64 | 18,88 | 2,24
ID | Середня (°C) | Мінімальна (°C) | Максимальна (°C) | Інтервал (K)
L1 | 15,87 | 15,40 | 18,84 | 3,44
L2 | 16,18 | 15,63 | 16,79 | 1,16
L3 | 15,68 | 14,87 | 16,36 | 1,49
L4 | 19,39 | 18,95 | 19,85 | 0,91

## Slide 12
Неефективно працюючий опалювальний прилад
Ефективно працюючий опалювальний прилад

## Slide 13
Неякісний контакт
Перевантаження однієї з фаз

## Slide 16
На межі утепленої та не утепленої ділянок створюється різниця температур;
Матеріал стіни розширюється-стискається по-різному, що призводить до появи мікротріщин;
При мінусових температурах вода, що проникає в тріщини, перетворюється на лід і розклинює їх;
В 80% випадків роботи з часткового утеплення, виконуються з грубими порушеннями технологічних процесів

## Slide 19: Вимірювання електроенергії
Для визначення параметрів електроенергії можуть застосовуватися такі типи вимірювальних приладів:
амперметри, вольтметри, фазометри, ватметри, варметри та ін.;
лічильники електроенергії;
комплексні прилади (аналізатор електроенергії, автоматизовані системи обліку електроенергії)
Електрична потужність вимірюється у кіловатах (кВт), а спожита електроенергія – у кіловат-годинах (кВт·год).
Обережно слід підходити до використання вимірювання струму як заміни вимірювання потужності для аналізу роботи двигуна. Проблема полягає в тому, що струм не є прямою функцією навантаження.

## Slide 20: Аналізатор електроенергії
Аналізатор електроенергії - портативний прилад для для вимірювання, контролю та аналізу параметрів якості електроенергії.
Як правило, бувають однофазні та трьохфазні.
Перевірка можливості зниження напруги. Вияв аномалій.

## Slide 21: Термоанемометр
Термоанемометр - прилад для вимірювання швидкості потоку рідини або газу від 0,1 м / с і вище, принцип дії якого заснований на залежності між швидкістю потоку і тепловіддачею проволоки, що знаходиться в потоку і нагрівається електричним струмом (зміна числа Нуссельта).
Недоліки термоанемометров - низька механічна міцність, так як застосовується дріт дуже тонкий, інший недолік - порушення калібрування через забруднення і окислення гарячого дроту, але, так як вони практично безінерційні, широко застосовуються в аеродинамічних експериментах для вимірювання локальної турбулентності і пульсацій потоку.

## Slide 22: Люксметр
Люксметр - прилад для вимірювання освітленості.
Люкс (лк) (від лат. lux - «світло») — одиниця вимірювання освітленості в Міжнародній системі одиниць (СІ). 1 люкс - це освітленість світловим потоком 1 лм, рівномірно розподіленим по поверхні площею 1 м².
Криві відносної спектральної чутливості селенового фотоелемента і середнього людського ока неоднакові, тому показання люксметра залежать від спектрального складу випромінювання. Зазвичай прилади градуюють з лампою розжарювання, і при вимірюванні простими люксметрами освітленості, створюваної випромінюванням іншого спектрального складу (денне світло, люмінесцентне освітлення), застосовують отримані розрахунком поправочні коефіцієнти. Похибка вимірювань >10%.
Люксметри більш високого класу оснащуються корегують світлофільтрами, в поєднанні з якими спектральна чутливість фотоелемента наближається до чутливості ока; насадкою для зменшення помилок при вимірюванні освітленості; контрольною приставкою для повірки чутливості приладу. Похибка вимірювань найкращими люксметрами - близько 1%.

## Slide 23: Пірометр
Пірометр - прилад для безконтактного вимірювання температури непрозорих тіл за їхнім випроміненням в оптичному діапазоні спектра. Принцип дії полягає у вимірюванні значення амплітуди електромагнітного випромінювання тіла. Тепловий промінь, попадає на поверхню вимірювання, відбивається та попадає на первинний перетворювач, на виході котрого формується електричний сигнал прямопропорційний температурі.
Оптична роздільна здатність, або показник візування - це співвідношення відстані до вимірювального об'єкту до діаметра світлової плями .

## Slide 24: Пірометр
Прості моделі пірометрів мають фіксований коефіцієнт випромінювання 0,95 оскільки найчастіше потрібне вимірювання температури об'єктів з цим коефіцієнтом. Але при вимірюванні температури блискучих та світлих об'єктів коефіцієнт випромінювання може бути змінений для зменшення похибки вимірювання.
Коефіцієнт випромінювання: кераміки - 0.94; азбесту - 0.95; фарби - 0.98; паперу - 0.94; льоду-0.97.
Полірований алюміній, нержавіюча сталь, срібло і чавун характеризуються випромінювальною здатністю на рівні: 0.1-0.2. (при низьких температурах можна наклеїти чорну стрічку інакше пірометр з з налаштованим коефіцієнтом емісії)
Найпоширеніші оптичні пірометри, де інтенсивність випромінення розжареного тіла порівнюється спостерігачем з яскравістю нитки пірометричної лампи-еталона. Застосовують у металургії, хімії тощо.

## Slide 25: Газоаналізатори
прилад для визначення якісного і кількісного складу сумішей газів. Робота газоаналізатора основана на вимірюванні фізичних, фізико-хімічних характеристик газової суміші або її окремих компонентів.
Досконалість топкового процесу характеризується:
1) повнотою згоряння;
2) мінімально можливим коефіцієнтом надлишку повітря.
Повнота згоряння визначається відсутністю в продуктах згоряння СО, CH4 та інших горючих компонентів палива. Коефіцієнт надлишку повітря характеризує наявність надлишкового кисню в продуктах згоряння.

## Slide 26
Теплофізичні властивості матеріалу
Теплопровідність
Теплоємність
Густина

## Slide 27: Теплоємність
Теплоє́мність — фізична величина, яка визначається кількістю теплоти, яку потрібно надати тілу для зміни його температури на один градус. ;
Кількість теплоти, яку отримує тіло при тому чи іншому процесі залежить від умов, при яких проходить процес. При сталому об'ємі робота з розширення тіла при нагріванні не виконується, тому для нагрівання на один градус при таких умовах потрібно менше тепла, ніж при сталому тиску, коли тіло може розширятися. Тому розрізняють два значення теплоємності:
;

## Slide 28: Основний закон теплопровідності
Температурне поле – це совокупність значень температури у всіх точках в заданий час. Розрізняють стаціонарне та нестаціонарне температурне поле.
Ізотермічна поверхня – геометричне місце крапок, температура в яких однакова.
Градієнт температури grad(t) – вектор направлений по нормалі до ізотермічної поверхні.
Закон Фурьє (1822): вектор густини теплового потоку, що передається теплопровідністю пропорцієн градієнту температури

## Slide 29: Коефіцієнт теплопровідності
Коефіцієнт теплопровідності λ характеризує здатність даного тіла проводити теплову енергію. [λ]=Вт/(м‧К)
Найбільшу теплопровідність мають речовини, в яких тепло переноситься вільними електронами, що зумовлено їхньою малою масою. Саме тому теплопровідність металів зазвичай висока. В нагрітій області речовини є більше електронів із високою енергією, вони легко мігрують в холодніші області, й втрачають там енергію, розсіюючись на коливаннях кристалічної ґратки.

## Slide 30: Коефіцієнт теплопровідності
Для плоскої однорідної стінки зі сталими температурами на поверхнях tc1 і tc2 питомий тепловий потік (specific heat flow) одновимірний, і рівняння теплопровідності (thermal conductivity) за законом Фур’є має вигляд, Вт/м2

## Slide 31: Вимірювач теплопровідності «ИТП-МГ4»
Вимірювач теплопровідності ИТП-МГ4 «100» призначений для визначення теплопровідності і термічного опору будівельних матеріалів, а також матеріалів, призначених для теплової ізоляції промислового обладнання і трубопроводів при стаціонарному режимі і методом теплового зонда.
Технічні характеристики приладів вимірювачі теплопровідності ИТП-МГ4 «100»:
Діапазон визначення коефіцієнта теплопровідності при стаціонарному режимі - 0,02Вт/м·К-1,5Вт/м·К;
Діапазон вимірювання термічного опору приладом вимірювач теплопровідності ИТП-МГ4 «100» - 0,01м2·К/Вт-1,5м2·К/Вт;
Діапазон визначення коефіцієнта теплопровідності методом теплового зонда - 0,03Вт/м·К-1,0Вт/м·К;
Межа основної відносної похибки визначення коефіцієнта теплопровідності і термічного опору при стаціонарному режимі приладу вимірювач теплопровідності ИТП-МГ4 «100» - ±5%;
Межа основної відносної похибки визначення коефіцієнта теплопровідності методом теплового зонда - ±7%;

## Slide 32: Вимірювач теплопровідності «ИТ-λ-400. »
Тепловий потік проходить через середній розріз пластини 2, частково поглинається в ній і за рахунок нього розігрівається пластина 3, дослідний зразок 4, а також стрижень 5.
Параметри системи були обрані таким чином, щоб теплові потоки, які акумулюються дослідним зразком 4 і пластиною 3, були в 5-10 разів менше тих, які поглинаються стрижнем 5.

## Slide 33: Приклад лабораторних вимірів на «ИТ-λ-400. »
tc, С | no, дел | nt, дел | Кт, Вт/К | Рк | Ро | См, Дж/К | Со, Дж/К | Сс, Дж/К | σс | Аt | t, С | λ,Вт/(м∙К)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
50 | 289,00 | 48,00 | 0,1337 | 0,000498 | 0,074 | 392,00 | 1,458 | 0,060 | 0,923 | 24,50 | 53,540 | 0,0802
75 | 379,00 | 62,00 | 0,1391 | 0,000500 | 0,072 | 396,00 | 1,458 | 0,061 | 0,923 | 24,50 | 79,643 | 0,0822
100 | 426,00 | 70,00 | 0,1404 | 0,000504 | 0,071 | 400,00 | 1,458 | 0,062 | 0,922 | 24,60 | 105,240 | 0,0834
125 | 456,00 | 76,00 | 0,1391 | 0,000505 | 0,070 | 403,00 | 1,458 | 0,062 | 0,921 | 24,70 | 130,632 | 0,0839
150 | 487,00 | 82,00 | 0,1381 | 0,000506 | 0,070 | 405,00 | 1,458 | 0,062 | 0,921 | 24,80 | 156,039 | 0,0841
175 | 521,00 | 86,00 | 0,1417 | 0,000506 | 0,070 | 407,00 | 1,458 | 0,063 | 0,921 | 24,80 | 181,460 | 0,0847
200 | 545,00 | 92,00 | 0,1402 | 0,000510 | 0,069 | 408,00 | 1,458 | 0,063 | 0,921 | 24,90 | 206,785 | 0,0857
225 | 554,00 | 94,00 | 0,1391 | 0,000512 | 0,069 | 410,00 | 1,458 | 0,063 | 0,920 | 25,00 | 231,925 | 0,0855
250 | 561,00 | 95,00 | 0,1404 | 0,000523 | 0,069 | 412,00 | 1,458 | 0,063 | 0,920 | 25,00 | 257,013 | 0,0861
275 | 569,00 | 97,00 | 0,1410 | 0,000523 | 0,068 | 415,00 | 1,458 | 0,064 | 0,919 | 25,10 | 282,141 | 0,0871
Chart: λ,Вт/(м·К)
| 53.54025 | 79.642750000000007 | 105.2398 | 130.63159999999999 | 156.03880000000001 | 181.46039999999999 | 206.78524999999999 | 231.92500000000001 | 257.01249999999999 | 282.14094999999998
пористий гіпс | 0.080218 | 0.082248 | 0.083432 | 0.083868 | 0.084138 | 0.084655 | 0.085677 | 0.085457 | 0.08612 | 0.0871
спучений глинозем, t=800 | 0.067253 | 0.070209 | 0.072874 | 0.074837 | 0.076333 | 0.079514 | 0.080676 | 0.079812 | 0.08243 | 0.085387
газобетон | 0.068619 | 0.070006 | 0.071073 | 0.071626 | 0.072331 | 0.073062 | 0.07428 | 0.073725 | 0.074748 | 0.07486
спучений глинозем, t=650 | 0.057806 | 0.059502 | 0.06181 | 0.061859 | 0.064099 | 0.065571 | 0.066455 | 0.066908 | 0.068875 | 0.069949
спучений глинозем, t=750 | 0.046953 | 0.050322 | 0.052552 | 0.054694 | 0.056889 | 0.06062 | 0.061293 | 0.063179 | 0.064989 | 0.066018

## Slide 34
Експериментальна установка кафедри ТГЕ

## Slide 35: Лічильники тепла
Теплообчислювач - це спеціалізований мікропроцесорний пристрій, призначений для оброблення сигналів від датчиків, перетворення їх в цифрову форму, обчислення кількості теплової енергії відповідно до прийнятого алгоритму, індикації і зберігання в енергонезалежній пам'яті приладу параметрів теплоспоживання
Датчики витрати - найбільш важливий елемент теплового лічильника в сенсі впливу на його технічні та споживчі характеристики.

## Slide 36: Датчик змінного перепаду тиску
- використовують залежність перепаду тиску на звужуючому пристрої, встановленому в трубопроводі, від витрати. Ці витратоміри мають ряд переваг, основними з яких є: висока надійність вимірювань і низька залежність якості вимірювань від фізико-хімічних властивостей вимірюваної рідини. Проте ці прилади мають і недоліки, наприклад, вузький динамічний діапазон, нелінійність характеристик, високий гідравлічний опір, що надається потоку рідини первинним перетворювачем, необхідність демонтажу для щорічної перевірки, складність експлуатації, складний монтаж, необхідні довгі прямі ділянки трубопроводу до і після місця установлення.

## Slide 37: Ультразвукові датчики витрати
Ультразвукові датчики витрати мають такі переваги: не створюють гідравлічного опору потоку середовища, забезпечують порівняно широкий динамічний діапазон і високу лінійність вимірювань, мають високу точність і надійність, можуть повірятися безпроливними (імітаційними) методами без демонтажу з трубопроводу.
Для ультразвукових витратомірів характерні необхідні довгі прямі ділянки, необхідність виконання високоточних лінійних вимірювань при монтажі, чутливість до «заповітрювання» середовища, стану внутрішньої поверхні трубопроводу (якщо застосовуються накладні датчики витрати). Але поява багатопроменевих ультразвукових витратомірів дозволила скоротити довжини прямих ділянок у декілька разів.

## Slide 38: Електромагнітні датчики витрати
Принцип дії електромагнітних датчиків витрати заснований на явищі електромагнітної індукції. При проходженні електропровідної рідини через імпульсне магнітне поле в ній наводиться електрорушійна сила, пропорційна середній швидкості потоку рідини і її витраті. Як ультразвукові, так і електромагнітні датчики витрати при вимірюванні не спричиняють впливу на вимірюваний потік, оскільки не створюють перешкод перебігу теплоносія.
Електромагнітні витратоміри забезпечують високу точність вимірювань (часто застосовуються як зразкові прилади), практично нечутливі до забруднення і фізико-хімічних властивостей рідини (єдине обмеження для сучасних приладів - рідина повинна бути електропровідною), мають широкий динамічний діапазон і здатні вимірювати дуже малі витрати, створюють мінімальний гідравлічний опір потоку,нечутливі до осесиметричних змін профілю розподілу швидкостей потоку, мають високу швидкодію, не вимагають довгих прямих ділянок до і після місця
установки приладу. Електромагнітні
витратоміри, в основному, застосовуються на
трубопроводах невеликого діаметру.

## Slide 39: Вихрові датчики витрати
Вихровий метод вимірювання витрати заснований на вимірюванні частоти відриву вихорів (вихрова «доріжка Кармана»), що виникають при обтіканні потоком рідини зануреного в неї тіла обтікання. Частота відриву вихорів пропорційна середній швидкості потоку, а амплітуда коливань тиску - квадрату середньої швидкості (швидкісному натиску). Вимірювання частоти може виконуватися за допомогою ультразвукових або електромагнітних датчиків, датчиків тиску. Вихровий метод застосовується також для вимірювання витрати пари і газових середовищ.
Для вихрових витратомірів характерні такі позитивні особливості: вони малочутливі до фізико-хімічних властивостей рідини, однаково зручні для виконання вимірювань на трубопроводах малих і великих діаметрів, забезпечують високу точність вимірювань і швидкодію.
Для трубопроводів малих діаметрів вихрові витратоміри зазвичай конструктивно виконуються разом з вимірювальною ділянкою. Для трубопроводів великого діаметру застосовуються витратоміри занурюваного типу (тіло обтікання розміщується по осі потоку на спеціальній штанзі).
Характеристики витратомірів недостатньо стабільні, динамічний діапазон недостатньо широкий (порівняно з динамічним діапазоном ультразвукових витратомірів і у декілька разів менше динамічного діапазону електромагнітних витратомірів), необхідні прямі ділянки досить великі

## Slide 40: Вихрові датчики витрати

## Slide 41: Тахометричні датчики витрати
використовують залежність частоти обертання тіла, встановленого в трубопроводі (крильчатки, вісь якої перпендикулярна осі трубопроводу, або турбіни, вісь якої співпадає з віссю трубопроводу), від швидкості руху теплоносія або від його об'єму. Цей метод вимірювання набув великого поширення за кордоном для комерційних розрахунків.
Такі витратоміри забезпечують високі точність вимірювань і чутливість, малоінерційні, слабочутливі до фізико-хімічних властивостей рідини, не вимагають довгих прямих ділянок. До недавнього часу їх незаперечною і вирішальною перевагою була відносно невисока ціна.
Разом з тим, турбінні витратоміри швидко забруднюються і виходять з ладу, мають механічні частини, що труться, вузький динамічний діапазон, створюють значний гідравлічний опір, який збільшується через обов'язкове установлення фільтру. У зв'язку із зменшенням цін на електромагнітні прилади цінова привабливість турбінних витратомірів перестала бути вирішальною.

## Slide 42: Тахометричні датчики витрати
Зазвичай для витратомірів, наприклад турбінних, у паспортах наводяться декілька значень витрат:
Qмакс — найбільша витрата, за якої лічильник може працювати короткочасно, наприклад, не більше години на добу, зберігаючи при цьому метрологічні характеристики;
Qном — номінальна витрата – зазвичай дорівнює половині найбільшої; з такою витратою лічильник може працювати безперервно протягом терміну служби;
Qмін — найменша витрата, за якої і вище якої похибка нормується класом точності, а нижче похибка не нормується.

## Slide 43: Основні прилади вимірювання температури
Термометричні властивості | Найменування пристрою | Діапазон вимірювання 0С | 
 |  | нижній | верхній
Теплове розширення | Скляні термометри | -190 | 600
Зміна тиску | Манометричні термометри | -160 | 60
Зміна електричного опору | Електричні термометри опору | -200 | 500
 | Напівпровідникові термометри опору | -90 | 180
Термоелектричний ефект | термопари | -50 | 2500
Теплове випромінювання | Оптичні пірометри | 700 | 6000
 | Радіаційні пірометри | 20 | 3000
 | Фотоелектричні пірометри | 600 | 4000
 | „кольорові” пірометри | 1400 | 2800

## Slide 44: Датчики температури
Контактні
Терморезистивні термодатчики
Безконтактні
Пірометри
Напівпровідникові
Термоелектричні (термопари)
Акустичні (для газу)

## Slide 45: Терморезистивні термодатчики
Терморезистивні термодатчики - засновані на принципі зміни електричного опору (напівпровідника або провідника) при зміні температури. Розроблені вони були вперше для океанографічних досліджень. Основним елементом є терморезистор - елемент змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища.
Переваги:
довготривала стабільність
висока чутливість
простота створення інтерфейсних схем.

## Slide 46: Резистивні детектори температури
Ці датчики складаються з металу, найчастіше платини. В принципі, будь який метал змінює свій опір під впливом температури, але використовують платину так як вона володіє довготривалою стабільністю, міцністю і відтворюваністю характеристик. Для вимірювань температур понад 600 ° С може використовуватися також вольфрам.
Переваги: такі самі + можливість вимірювання високих температур
Недоліки: висока вартість, нелінійність характеристик

## Slide 47: Напівпровідникові термодатчики
Напівпровідникові датчики реєструють зміна характеристик pn переходу під впливом температури. В якості термодатчиків можуть бути використані будь які діоди або біполярні транзистори. Пропорційна залежність напруги на транзисторах від абсолютної температури (в Кельвінах) дає можливість реалізувати досить точний датчик.
Переваги - простота і низька вартість, лінійність характеристик, маленька похибка.
Крім того, ці датчики можна формувати прямо на кремнієвій підкладці. Все це робить напівпровідникові датчики дуже затребуваними.

## Slide 48: Термоелектричні (термопари)
Вони діють за принципом термоелектричного ефекту, тобто завдяки тому, що в будь-якому замкнутому контурі (з двох різнорідних напівпровідників або провідників) виникая електричний струм, у разі якщо місця зпайки відрізняються по температурі. Так, один кінець термопари (робочий) занурений в середовище, а інший (вільний) - незанурений. Таким чином, виходить, що термопари це відносні датчики і вихідна напруга буде залежати від різниці температур двох частин. І майже не буде залежати від абсолютних їх значень.
Діапазон вимірюваних з їх допомогою температур, від -200 до 2200 градусів, і прямо залежить від використовуваних в них матеріалів.
Переваги: великий діапазон вимірювань, відносна дешевизна, для обчислення значень достатньо мілівольтметра.
Недоліки: велика похибка вимірювань.

## Slide 49: Акустичні термодатчики
використовуються переважно для вимірювання середніх і високих температур. Акустичний датчик побудований на принципі того, що в залежності від зміни температури, змінюється швидкість поширення звуку в газах. Складається з випромінювача і приймача акустичних хвиль (просторово рознесених). Випромінювач випускає сигнал, який проходить через досліджувану середу, в залежності від температури швидкість сигналу змінюється і приймач після отримання сигналу вираховує цю швидкість.

## Slide 50: П'єзоелектричні термодатчики
У датчиках цього типу головним елементів є кварцовий п'єзорезонатор.
Як відомо п'єезоматеріал змінює свої розміри при впливі струму (прямий п'єзоефект). На цей п'єзоматеріал поперемінно передається напруга різного знаку, від чого він починає коливатися. Це і є п'єзорезонатор. З'ясовано, що частота коливань цього резонатора залежить від температури, це явище і покладено в основу п'єзоелектричного датчика температури.

## Slide 51: Схема підключення лічильника тепла

## Slide 52: Тепловий лічильник
У загальному випадку теплообчислювач забезпечує безперервне вимірювання наступних параметрів теплоспоживання:
− кількості теплової енергії в ГДж, спожитої за весь час роботи
теплолічильника після останнього обнулення теплообчислювача;
− об’єму теплоносія в м3, який пройшов через витратомір теплолічильника за весь час його роботи після останнього обнулення;
− температури теплоносія в подаючому трубопроводі в 0С;
− температури теплоносія в зворотному трубопроводі в 0С;
− різниці температур теплоносія в подаючому і зворотному трубопроводах в 0С;
− середньої теплової потужності в ГДж/год, обчисленої за останні 10 хв.

## Slide 53: Дякую за увагу!
Лекцію підготував
доктор технічних наук, академік Європейської науково-освітньої академії
Чейлитко Андрій Олександрович