## Slide 1
Тренінг для енергоаудиторів
Модуль 2. Технічні аспекти
Модуль 2.2. Кондиціонування повітря та використання електрики/ресурсів
Модуль 2.1.1. Вентиляція та кондиціонування повітря в будівлях
Фонд енергоефективності України
ПРОЕКТ лише для внутрішнього
використання
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 2: Зміст
Вступ
Вентиляційні системи
Вентиляція та енергія
Методи модернізації
Охолодження
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 3: Якість повітря та внутрішня температура
Вентиляція:
Призначена для забезпечення свіжим повітрям головних кімнат та/або витяжки забрудненого повітря із службових приміщень (кухні, туалети тощо)
Можна забезпечувати механічним шляхом та природними силами
Може бути або не бути частиною системи кондиціонування повітря
Може бути централізованою або локальною
Діяльність людини /Метаболічні процеси
Кліматичні та сезонні зміни
Стать та вік
Тривалість перебування в приміщенні
Одяг
Робоча температура
Швидкість руху повітря
Вологість повітря
Середня радіаційна
температура
Метаболізм
Величина кло
Відносна вологість
Температура повітря
Швидкість руху повітря
Notes: Внутрішню температуру визначають різні чинники, найважливішими з яких є:
Швидкість руху повітря в кімнаті;
Метаболізм людей (сидіння, активна робота тощо).
Стаття 4 Директиви енергоефективності будівель (EPBD) потребує встановлення вимог енергоефективності від країн-учасниць. Ці вимоги: «Повинні враховувати загальні внутрішні кліматичні умови для уникнення можливого негативного впливу, наприклад, неналежна вентиляція, а також місцеві умови та функціональне призначення та вік будівлі. Ці вимоги слід переглядати регулярно, які не повинні бути меншими, ніж п'ять років та, за потреби, оновлені для відображення технічного прогресу в будівельному секторі.
Враховуючи великий вплив вентиляції на енергоспоживання будівель, європейський комітет зі стандартизації вирішив розробити методологію щодо перевірки вентиляційних систем, як це було зроблено для кондиціонування повітря (як описано у стандарті EN 15240) та систем опалення (як описано у стандарті EN 15378), після вимог статей 3, 8 та 9 Директиви Енергоефективності Будівель.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 4: Забруднення повітря в будівлях
Забрудник | Вплив
Неприємні запахи | Здебільшого нешкідливі, але неприємні
H2O | Якщо концентрація занадто низька – слизові оболонки висихають та стають подразнюваними, накопичується підвищений рівень пилу Якщо концентрація занадто висока – підвищена конденсація, утворення плісняви й грибка (за відносної вологості більше 60%), сприятливі для домашніх пилових кліщів
N2O, NO, NO2 | Висока концентрація шкідлива для легеневих тканин
Випари формальдегіду | Концентрація, що перевищує 100 мкг/м3 шкідлива для очей та верхніх дихальних шляхів, максимально дозволена концентрація в приміщеннях: 120 мкг/м3
CO | Без запаху, дуже токсичний
CO2 | Не може перевищувати концентрації 1500 мкг/дм3 у приміщеннях, максимально дозволена концентрація – 5000 мкг/дм3
O3 | Висока токсичність подразнює слизову оболонку, висока концентрація шкідлива для дихальних шляхів, максимально дозволена концентрація 0,1 см3/1 м3 чистого повітря
Радон, торон | Часточки, які розщеплюються, накопичуються в повітрі у формі пилу та потрапляють у легені через дихальні шляхи (підвищується ризик захворювання на рак легень), середня виміряна концентрація радону в приміщенні – 50 Бк/м³, критична концентрація – 500 Бк/м³, концентрація може знижуватися за допомогою належної вентиляції, зокрема в кімнатах, які знаходяться в нижніх частинах будівлі (напр. підвал)
Джерело: Інститут пасивного будівництва
Notes: Відн. вол. = Відносна вологість
Слід відрізняти шкідливі гази, небезпечні для здоров'я людей від тих, які просто дратують. Поганий запах – це неприємно, але, найчастіше – нешкідливо. Проте висока концентрація окису азоту, моноксиду азоту та озон небезпечні для здоров'я людини, а їх наявність у приміщенні зовсім небажана.
У деяких випадках ґрунт також може бути потенційно небезпечним через природний розпад радону в ньому. Підвищена концентрація радону трапляється в житлових кварталах, якщо підвал не має горизонтального блокувального шару. Цю проблему можна вирішити, забезпечивши герметизовану оболонку будівлі контрольованою системою вентиляції.
Концентрація CO2 може також бути індикатором якості повітря в приміщенні. Її можна легко виміряти, і змінюється вона залежно від кількості людей у приміщенні та тривалості їх перебування в ньому. Про концентрацію CO2 далі говоритимемо детальніше. Нині важливо пам'ятати, що вплив CO2 на здоров'я людини незначний з-поміж усіх шкідливих газів, оскільки шкідлива концентрація рідко зустрічається в житлових будівлях. Проте високі рівні CO2 можуть спричинити втому й знижувати увагу, тому дуже важливо забезпечити належну вентиляцію приміщень, зокрема в кімнатах із великою кількістю осіб.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 5: Оптимальна внутрішня вологість
Шкідливий вплив на здоров'я має занадто висока чи занадто низька вологість, зокрема для шкіри, слизових оболонок та дихальних шляхів.
Можливе утворення грибка й плісняви, якщо рівень вологості занадто високий
Можливе пошкодження дерев'яної підлоги чи музичних інструментів, якщо вологість занадто низька
Оптимальна відносна вологість: 35–55%
Відносна вологість, %
Комфортний рівень
Прийнятний рівень
Занадто висока вологість
Висока сухість
Температура, oC
Notes: Оптимальний рівень відносної вологості в приміщеннях визначають різні аспекти. Найважливіші серед них: порушення зору, подразнення дихальних шляхів (слизових оболонок) та шкіри. Слід забезпечити обмеження максимального рівня відносної вологості, враховуючи параметри оболонки будівлі, а також фізичні й санітарні норми для запобігання утворення грибка, плісняви й збільшення кількості пилових кліщів.
Певні рівні відносної вологості в житлових кварталах можуть пригнічувати чи навпаки – сприяти поширенню різних збудників хвороб.
Для уникнення ускладнень, відносна вологість повітря повинна зберігатися на рівні 35–55%. Це оптимальний комфортний рівень.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 6: Вологість повітря
Утворення плісняви й грибка можна зменшити за допомогою:
  Збільшення подачі свіжого повітря
  Належної ізоляції оболонки будівлі
Найпоширеніші помилки під час відновлення будівель:
  Зниження рівня природної вентиляції абсолютно герметичні вікна, що збільшує внутрішню вологість повітря
  Нерівномірно та неналежно встановлена термоізоляцію
  Конденсація чи утворення грибка та плісняви на поверхнях із низькою температурою
Оптимальну внутрішню вологість повітря можна забезпечити так:
  Регулювання швидкості циркуляції повітря, врахування внутрішніх джерел вологості
  Найпоширеніша помилка – занадто високий рівень подачі свіжого повітря
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 7: Якість повітря: CO2 як критерій якості
«Забезпечення циркуляції повітря в житлових будівлях» Автор: Др. Макс Петтенкофер
«Експерименти свідчать, що будь-яке повітря, яке містить більше ніж 1 тисячну вуглекислого газу, який утворюють люди через дихання та піт, порушує комфорт людей. Тому це означає, що будь-яке повітря, яке містить більше ніж 1 тисячну вуглекислого газу, який генерують люди через дихання та піт, можна вважати повітрям низької якості».
Літературно-артистичний заклад книгарні Й.Ґ. Котта, Мюнхен, 1858
1 тисячна = 1000 мкг/дм3
Наявний стандарт EN 13779 (нежитлові будівлі) чи стандарт 15251 (рекомендації також для житлових будівель): класифікація якості внутрішнього повітря за допомогою збільшення CO2 порівняно з його концентрацією в чистому повітрі; зростання з 350 до більше ніж 800 мкг/дм3
Notes: Ще в 1858 році Макс Петтенкофер, фахівець у галузі гігієни, запровадив так звані межі концентрації CO2 за Петтенкофером (1000 мкг/дм3 для позначення оптимального внутрішнього клімату) для житлових будівель.
Стандарт EN 13779 поширюється на нежитлові будівлі: він не встановлює абсолютних обмежень концентрації CO2, але радше визначає прийнятний надлишок чи різницю порівняно з зовнішньою концентрацією CO2. Внутрішня якість повітря коливається від низької до високої.
Стандарт EN 15251 також дає рекомендації для концентрації CO2 в приміщеннях порівняно із зовнішнім повітрям. Як свідчить практика, середня різниця між внутрішньою та зовнішньою концентрацією повітря становить 700 мкг/дм3 – цікаво, що ця величина відповідає початковим величинам, які отримав Макс Петенкоффер під час своїх експериментів.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 8: Рекомендований рівень вентиляції житлових приміщень
Якість внутрішнього повітря виражають як оптимальний рівень вентиляції. У житлових будівлях вентиляцію забезпечують за допомогою:
  Витяжок забрудників у кімнатах із підвищеною вологістю (ванні кімнати, кухні, туалети);
  Загальної вентиляції всіх кімнат у помешканні;
  Загальної вентиляції всіх кімнат у приміщенні з критерієм свіжого повітря в головній кімнаті (спальні та вітальні)
Категорія | Швидкість циркуляції повітря |  | Вітальні та спальні, Потік зовнішнього повітря |  | Потік вихлопних газів, л/с |  | 
 | л/с,м2 | ach | л/с, люд. | л/с/м | Кухня | Ванна кімната | Туалети
I | 0,49 | 0,7 | 10 | 1,4 | 28 | 20 | 14
II | 0,42 | 0,6 | 7 | 1,0 | 20 | 15 | 10
III | 0,35 | 0,5 | 4 | 0,6 | 14 | 10 | 7
Джерело: EN 15251
Notes: Необхідну кількість повітря, яку слід забезпечити, визначено в національних стандартах. Рекомендовані значення подано в стандарті EN 15251. Швидкість вентиляції може бути максимальною та мінімальною, проте зазначений мінімальний рівень вентиляції слід забезпечувати під час присутності людей. Потік вентиляційного повітря спальні та вітальні для загальної вентиляції в помешканні виражено у формі циркуляції повітря за годину для кожної кімнати та/або подача зовнішнього повітря для виконання необхідних вимог у головних кімнатах.
Швидкість циркуляції повітря виражено в л/см2 , а одиниці ach відповідають одна одній, якщо висота стелі становить 2,5 м. Якщо значення будь-якої окремої категорії в таблиці відображає різні значення вентиляції залежно від кількості осіб, які перебувають у приміщенні, площі приміщення та об'єму випарів із кухонь, ванних кімнат та туалетів потрібно дотримуватися такого принципу:
Розрахунок загального рівня вентиляції для житла на підставі площі кухні, колонка (1), кількості осіб, які перебувають у приміщенні, чи кількості кімнат, колонка (2) та (3).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 9: Визначення об'єму повітря
Для житлових будівель, підтверджено та перевірено
Повітря, що поступає: від 20 до 30 м³/год/особа (напр. Відповідно до DIN 1946-6) розподіл об'єму повітря для всієї квартири, а не для кожної окремої кімнати
Витяжне повітря
Приклад:
Квартира, на 4 осіб, 85 м2, площею: 3 кімнати, 1 кухня, 1 ванна
Об'єм повітря, що надходить: 4 люд. Х 30 м3/год/люд. = 120 м3/год
Мінімальна швидкість циркуляції повітря: 0,30/год. Х 85 м2 х 2,5 м = 64 м3/год
Кімната | Об'єм повітря, м3/год
Кухня | 60
Ванна кімната | 40
Туалет, комора | 20
Мінімально: швидкість циркуляції повітря: 0, 3 1/год (щодо загальної площі приміщення з середньою висотою стелі 2, 50 м)
Notes: Середню подачу свіжого повітря визначають кількістю осіб, що перебувають у приміщенні. Як свідчить практика, повністю достатньо від 20 до 30 м2/год свіжого повітря на особу. Протягом холодних та сухих зимових днів важливо запобігти інтенсивній циркуляції повітря для підтримання мінімальної вологості повітря в приміщенні та уникнення надмірної втрати вологи. Жителі повинні мати змогу зменшити подачу повітря, контролюючи систему вентиляції.
Іншим важливим чинником, який слід врахувати під час планування вентиляційної системи, є інтенсивність витяжки повітря в кухні, кімнаті, ванні, туалеті та інших кімнатах із витяжкою повітря. Інтенсивність витяжки повітря не повинна перевищувати необхідний об'єм повітря, що поступає на особу. Важливо забезпечити цю умову за допомогою нетривалої вентиляції в режимі високої інтенсивності для повернення у звичайний режим вентиляції приблизно через 30 хвилин.
Метод визначення подачі повітря відповідно до кількості присутніх підтвердив свою надійність та не повинен змінюватися (за винятком мінімальної швидкості циркуляції повітря 0,3 за невеликої кількості присутніх). Підвищення швидкості циркуляції повітря може спричинити надмірну втрату вологи взимку (мінімальна внутрішня відносна вологість не повинна бути нижча 30%). Надходження повітря повинно відповідати інтенсивності витяжки повітря. Для цього слід використовувати лопаті самобалансування постійного потоку.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 10: Вологість повітря
За допомогою фіксованої та тривалої швидкості циркуляції повітря
За допомогою кращої ізоляції оболонки будівлі
Швидкість циркуляції повітря та інфільтрація скорочують (герметичні вікна підвищена внутрішня вологість)
Термоізоляція не встановлена рівномірно та належно
Конденсат чи пліснява утворюються в ділянках низьких температур поверхонь
Ризик утворення грибка можна зменшити:
Найпоширеніші помилки під час відновлення:
Комфортна внутрішня вологість повітря
Швидкість циркуляції повітря відповідає внутрішнім джерелам вологості
Варто бути обережними під час надмірної сухості повітря, що може бути проблематичним за високої швидкості циркуляції повітря
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 11
Дві найпоширеніші помилки, які було виявлено у відновлених будівлях: - герметичність без належної вентиляції
- відсутність поліпшень термоізоляції
Герметичність
Notes: На цих фото зображено нові вікна, встановлені під час відновлення.
Що не так з цими фото?
Однією з найпоширеніших помилок під час відновлення будівлі є: відновлення без консультації з експертами.
Герметичні вікна встановлено без належної ізоляції стін;
Відсутня вентиляційна система – відносну внутрішню вологість повітря не можна контролювати належно.
Ці недоліки є причиною неналежної ефективності заходів енергозберігання.
За належного виконання відновлення енергоефективності будівлі зменшує ризик пошкодження будівлі чи негативного впливу внутрішнього клімату.
Ось чому власник будівлі, не орендатор, несе відповідальність за утримання будівлі.
Власник будівлі може знизити ризик пошкодження будівлі, розумно поєднавши різні заходи енергозбереження. Такі проблеми не виникатимуть взагалі!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 12
Розрахунок рівнів утворення плісняви на фасадах на підставі відносної вологості
поверхні та вимірювання температури поверхні, Sanne Johansson, Lars Wadso, Kenneth Sandin, Building and environment 45 (2010), 1153-1160
Notes: Утворення плісняви залежить від відносної вологості та температури поверхні.
Розрахунок рівнів утворення плісняви на фасадах на підставі відносної вологості
поверхні та вимірювання температури поверхні, Sanne Johansson, Lars Wadso, Kenneth Sandin, Building and environment 45 (2010), 1153-1160.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 13
Малюнок взято в © Інституті пасивного будівництва
Герметичність – чому?
Проблема: потік повітря через щілини зсередини
360 г води/день/м²
Для порівняння: лише 1 г води/день/м² через дифузію пари
щілина в оболонці будівлі розміром 1 мм
0°C, 80% r.F.
20°C, 50% r.F.
Notes: Герметичність – чому?
Здебільшого оболонка наявних невідновлених будівель не є достатньо герметичною. Герметичність оболонки є важливою з багатьох причин. Такі оболонки не лише скорочують інфільтрацію холодного повітря, що спричиняє протяги та збільшує попит на теплоенергію, а й також зупиняє просочування теплого вологого внутрішнього повітря, що може спричинити накопичення вологості в оболонці будівлі або пошкодити оболонку. Належний дизайн проекту та впровадження, а також тестування оболонки будівлі є суттєвим. Потоки теплого вологого повітря через елементи оболонки будівлі. Вода конденсується всередині деяких шарів стін незалежно від дифузної мембрани інших паропроникних компонентів зовнішньої сторони через низькі температури зовнішніх поверхонь.
Кількість води, яка потрапляє через щілину в оболонці шириною 1 мм та довжиною 1 м, становить близько половини пляшки води.
Джерело:
S. Peper, W. Feist: Luftdichte Projektierung von Passivhäusern – eine Planungshilfe (Планування герметичності пасивного будівництва – допомога в планування). Технічна інформація PHI 1999/6, Інститут пасинвого будівництва, Дармштадт 1999.
Schnieders, Feist, Pfluger Kah: Cepheus Endbericht Wissenschaftliche Begleitung und Auswertung (Підсумкова доповідь CEPHEUS, науковий моніторинг та оцінка). Доповідь Cepheus №22, Інститут пасивного будівництва, Дармштадт 2001.

## Slide 14: Типи вентиляційних систем
За методом передачі повітря:
  Природні
  Механічні
  Гібридні
За типом системи:
  Система подачі
  Система витяжки
За використанням:
  Загальна вентиляція
  Місцева вентиляція
  Аварійна вентиляція
  Димова вентиляція
Вентиляція через вікна
Природна вентиляція
Механічна вентиляція
Комфорт та технічні умови
Установка та експлуатаційні витрати
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 15: Вентиляція в наявних будівлях
Природна вентиляція та вентиляція через вікна
Чинники, що впливають на роботу вентиляційних систем:
  Зовнішня температура
  Напрямок вітру
  Швидкість вітру
  Висота будівлі
  Щільність оболонки будівлі
  Щільність та висота сходової шахти, ліфтів та ліфтових шахт
  Утворення потоку повітря та робота механічних систем (напр. витяжка в кухні)
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 16: Наявна природна вентиляція
Уся оболонка будівлі НЕ герметична
Надмірна вентиляція
Високі енергетичні витрати
Дискомфорт
Витяжка через комин
Не може контролювати
Notes: Опис вентиляційних систем у наявних будівлях.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 17: Наявна природна вентиляція
У багатьох випадках системи природної вентиляції було змінено. Дуже часто додають системи електричної витяжки з кухонь.
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 18: Типи природної вентиляції
Notes: Різні типи систем природної вентиляції.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 19: Загальні питання
9-поверхова будівля
Висота поверху 2,85 м
На якому поверсі краще працюватиме природна вентиляція?
  Чому?
Коли природна вентиляція працюватиме краще?
  Взимку чи влітку
  Чому?
Notes: Питання для аудиторії для невеликої дискусії тривалістю 5–10 хвилин.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 20: Природна вентиляція після відновлення
ГЕРМЕТИЧНА оболонка будівлі
Контролюють вручну
Витяжка через комин
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 21: Гібридна вентиляційна система
Витяжний вентилятор
Регулюється тиском
Клапани гідрорегулювання
Подача повітря через віконні вентиляційні туби
Notes: Загалом кімнати, які підходять для природної вентиляції – це ті, де максимальна глибина не перевищує корисної висоти у 2,5 рази (для вентиляції ззовні), чи у 5 разів корисної висоти в кімнатах, де вікна розміщено по різні боки для забезпечення перехресної вентиляції (вентиляція з двох боків).
Проникнення вітру та повітряні течії в кімнатах змінюються у відповідь на різницю між середньою температурою (зовнішня температура проти кімнатної температури) та швидкості потоку зовнішнього повітря.
Для забезпечення належної швидкості циркуляції повітря в кімнатах (квартирах), може використовуватися гібридна вентиляційна система:
Витяжний вентилятор
Регулюється тиском
Клапани гідрорегулювання
Внутрішній потік через вікно
Вентиляційні труби
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 22: Механічна вентиляційна система
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 23: Система постачання та витяжки
Блок управління
+
Гаряча вода нагрівач повітря
Клапан
Електронагрівач
Фільтр
Вентилятори
Вентилятори
Кімната
Вентиляційна система
Розподілювач повітря
Клапан
Notes: Елементи головної механічної вентиляційної системи (система постачання та витяжки).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 24: Регенерація тепла під час вентиляції
Ротаційний утилізатор
Пластинчасті рекуператори
Рекуператори з проміжним теплоносієм
Notes: Регенерація тепла у вентиляційній системі:
Ротаційний;
Пластинчастий;
З проміжним теплоносієм.
Для підрахунку важливо визначити сесійну ефективність регенерації тепла. У багатоквартирних будівлях, де можуть встановлюватися чисельні вентиляційні системи, для кожної системи ефективність регенерації тепла потрібно розраховувати окремо.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 25: Зрівноважена вентиляція житлових будівель
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 26
Відновлення будівель із механічною вентиляційною системою
Вентиляційна система з регенерацією тепла
Вентилятор на 5-му поверсі
Головні труби на рівні теплоізоляції даху, > 70 см
Труби для ізоляції, > 40 см
Елементи | До Вт/м2К | Після Вт/м2К
Стіни | U=1,05 | U=0,09
Дах | U=0,52 | U=0,06
Вікна | U=2,6 | U=0,80
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 27
Концепція вентиляційних систем
Notes: Повітроводи подачі повітря розміщено на фасаді, а наявні канали використовують для витяжки.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 28
Елементи даху
Notes: Головні повітроводи встановлено в ізоляційному шарі.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 29: Процес відновлення
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 30
Процес відновлення
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 31
Процес відновлення
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 32
Фото: Ansis Starks
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 33: Більше прикладів – механічні системи в житлових будівлях
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 34: Ізоляція повітропроводів
На зовнішній термальній оболонці проводу теплого повітря (постачання та витяжка)
На внутрішній термальній оболонці проводу холодного повітря
Щонайменше 50 мм,100 мм для довших проводів, навіть товща ізоляція, якщо провід розташований ззовні будівлі
Проводи холодного повітря всередині будівлі повинні бути паронепроникними! Часто алюмінієве покриття використовують неправильно, бажано використовувати пінополістерол як первинний ізоляційний матеріал, а мінеральне волокно чи целюлозу як вторинний, варто враховувати температуру точки роси
Повітропровід із нагрітим повітрям 20–30 мм
Notes: Найкращий повітропровід – це повітропровід, який є непотрібним.
Всередині будівлі не повинно бути жодних повітропроводів холодного повітря. Якщо уникнути таких конструкцій неможливо, повітропроводи холодного повітря повинні бути якомога коротшими та якомога краще ізольованими.
Так само всередині будівлі не повинно бути жодних повітропроводів гарячого повітря. Якщо уникнути таких конструкцій неможливо, повітропроводи гарячого повітря повинні бути якомога коротшими та якомога краще ізольованими.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 35: Приклади відновлення природних вентиляційних систем
Ізоляція повітропроводів
Природна витяжка
Notes: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 36: Повітропровід: типи та матеріали
Матеріали повітропроводів:
  Листи оцинкованого металу
  Нержавіюча сталь, алюміній
  Пластмасові повітропроводи (необхідно дотримуватися санітарних вимог!)
Форми повітропроводів:
  Круглі, увігнуті та з різьбою (дешеве рішення з можливими багатьма конекторами)
  Овальні, зігнуті та з різьбою (займають мало місця)
  Круглі, квадратні чи овальні пластмасові труби
  Гнучкі повітропроводи (високі втрати тепла через високу стійкість, нелегкі в обслуговуванні, очищенні, легко пошкоджуються)
  Регульовані повітропроводи (пласкі, круглі, овальні)
Круглі, увігнуті та з різьбою
Круглі пластмасові гнучкі повітропроводи
Овальні пластмасові гнучкі повітропроводи
Круглі покриті алюмінієм гнучкі повітропроводи
Джерело: Інститут пасивного будівництва
Notes: PE = Поліетилен
У конструкції повітропроводів (напр. зігнуті труби з різьбою) часто використовують оцинковані сталеві листи. Більші квадратні повітропроводи виготовляють на індивідуальне замовлення.
Для зменшення затрат тиску, зниження рівня шуму, а також для полегшення сервісного обслуговування, слід використовувати зносостійкі матеріали з гладкими поверхнями для побудови повітропроводів. Також варто пам'ятати, як потрібно вентиляційну систему очищувати та обслуговувати, хоча, теоретично, вона повинна залишатися чистою, оскільки повітря проходить через фільтри.
Під час використання пластикових труб, важливо мати антистатичне покриття для уникнення осідання пилу на їх поверхнях.
Не варто використовувати гнучкі труби, оскільки їх нерівна поверхня спричинює втрати тиску та проводить шум. Вони важкі в очищенні та обслуговуванні.
Порівняно із зігнутими трубами з різьбою, труби з пласкими поверхнями не надто жорсткі, тому було розроблено овальні труби з різьбою, які жорсткіші, ніж труби з пласкою поверхнею.
Крім оцинкованих сталевих труб також використовують пластмасові труби.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 37: Енергоаудит та вентиляція
Стандарти щодо вентиляції будівель:
EN ISO 13790: Енергоефективність будівель – підрахунок використання енергії для нагрівання та охолодження приміщення
EN 15251: Параметри внутрішнього впливу довкілля для розробки та оцінки енергоефективності будівель – оцінка якості внутрішнього повітря, термального клімату, освітлення та акустики
EN 15241 Вентиляція будівель – методи розрахунку енерговтрат через вентиляцію та інфільтрацію будівель
EN 15242 Вентиляція будівель – методи розрахунку визначення швидкості циркуляції повітря в будівлі, враховуючи інфільтрацію
EN 15243 Вентиляція будівель – розрахунок кімнатної температури та навантаження, а також енергоспоживання будівель із кімнатними системами кондиціонування
Notes: Розрахунок впливу вентиляційної системи на енергоефективність будівель здебільшого стосуються таких стандартів.
По-перше, енергопопит вентиляції розраховують за допомогою EN13790 як характеристика будівлі, враховуючи необхідний внутрішній клімат (інтенсивність вентиляції відповідно до EN 15215 чи інтенсивність інфільтрації відповідно до EN 15242).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

## Slide 38
Рамки Стандарту EN 15239
Методологія стосується перевірки механічної, природної та гібридної вентиляційної системи щодо енергоспоживання як для житлових, так і для нежитлових будівель
Перевірка може містити такі пункти:
Ефективність системи та її відповідність оригінальному дизайну
Робота системи, враховуючи компоненти та методи контролю
Герметичність будівлі
Незважаючи на це, герметичність будівель не враховують у самому стандарті, який зосереджено на описі та роботі самої вентиляційної системи. Те ж саме стосується і провітрювання, яке згадано лише в додатках
Notes: Стандарт EN 15239 описує спосіб підготовки до перевірки, надає методологію перевірки, вимоги щодо змісту звітності та рекомендації щодо поліпшення.
Методологія стосується перевірки механічної, природної та гібридної вентиляційної системи щодо енергоспоживання як для житлових, так і для нежитлових будівель.
Перевірка може містити такі пункти:
Ефективність системи та відповідність системи оригінальному дизайну, робота системи та герметичність будівлі.
Проте герметичність будівель не враховують у самому стандарті, який зосереджено на описі та роботі самої вентиляційної системи. Так само провітрювання через вікна згадано в додатках.
Стандарт не має на меті надавати повного аудиту вентиляційної системи, а тому зосереджується на оцінці її функціонування та впливі на енергоспоживання. Містить рекомендації щодо можливого поліпшення системи. Якщо стандарт потрібно застосовувати в галузі енергоефективності, необхідно пам'ятати, що «всі заходи перевірки повинні відповідати санітарним вимогам та вимогам безпеки для залучених осіб». Ці вимоги загалом встановлюють на національному рівні та не є частиною стандарту.

## Slide 39: Витрати вентиляційної системи
Коефіцієнт передачі вентиляційного тепла
де:
затрати енергії на вентиляцію, кВт-год/рік
– площа вентиляційного простору, м3
– швидкість циркуляції повітря 1/год
– 0,34
HDD – градусо-день опалювального сезону
Notes: Теплоспоживання через вентиляцію залежить від спеціальних теплозатрат, які відбуваються в результаті теплообміну та кількості градусо-днів протягом опалювального сезону. Спеціальні теплозатрати через повітрообмін залежать від загального повітрообміну будівлі та від площі кімнат.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 40
Загальний повітрообмін у кімнаті залежить від інфільтрації повітря через труби, природного повітрообміну будівлі, робочого часу та відновлення тепла механічної вентиляційної системи, а також продуктивності механічної системи та інфільтрованого повітря
де:
ndab – природний повітрообмін будівлі, де механічна вентиляційна система не працює, h-1; ninf.k. – інфільтрація через повітропровід, якщо механічна вентиляційна система не працює, h-1; Tm.v. – відсоток робочого часу для механічної вентиляції,%; nm.v. – повітрообмін із механічною вентиляційною системою, h-1; rm.v. – швидкість відновлюваності механічної вентиляційної системи,%.
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 41: Охолодження
Активне охолодження (централізоване чи децентралізоване):
  Механічна система охолодження
  Охолодження поверхні
  Роздільні системи (зазвичай використовують у житлових будівлях)
Пасивне охолодження:
  Попередження зовнішнього та внутрішнього збільшення тепла
  Затінення
  Термальна маса
  Нічна вентиляція
  «Зелена покрівля»
Notes: Для підтримки комфортного внутрішнього клімату використовують технології охолодження. Найчастіше в будівлях загального використання потрібне активне охолодження через інтенсивний сонячний теплопотік. Менше охолодження використовують для житлових будівель, проте, якщо великі фасади будівель розташовані на південь, потрібне охолодження. Прийнятний рівень температур та допустимі межі перевищення встановлюють на національному рівні. Загальні вимоги подано в стандарті EN 15251.
Відповідно до EN ISO 13790 методи енергопопиту будівель поділяють на комплексні та спрощені категорії. Методи розрахунку поведінки системи поділяють на щогодинні, щомісячні, сезонні та річні категорії. Розрахунок енергонавантаження під час охолодження є аналогічним до розрахунків у процесі нагріванні. Проте щодо охолодження та розрахунків енергетичних коливань, внутрішній теплопотік, теплопостачання та маса будівлі є дуже важливими, і для їх визначення використовують динамічні методи розрахунку. Енергоспоживання для охолодження загалом визначають за допомогою комп'ютерних моделей.
По-перше, слід спробувати досягти комфортної внутрішньої температури за допомогою стратегій пасивного охолодження (затінення, термальна маса, нічна вентиляція тощо). Якщо це неможливо, потрібно використовувати активні системи охолодження.

## Slide 42: Роздільні системи
Notes: Роздільні системи поділяють на дві частини:
Радіатори: використовують, якщо охолоджувальна рідина поглинає тепло та випаровується для переходу в газоподібний стан.
Конденсатор: отримує пароподібний охолоджувальний агент із компресора та перетворює його назад у рідину.
Зазвичай роздільні системи працюють за принципом вкл/викл. Блок працює до досягнення певної порогової температури, потім система зупиняється. Роздільні системи запускаються знову після досягнення кімнатної температури.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 43: Принцип роботи роздільної системи
Джерело: http://www.nzeb.in
Notes: Роздільна система складається із компонентів циклу парової компресійної охолоджувальної машини (радіатор, конденсатор, компресор та компенсатор), лопатей та механізмів контролю. Типова роздільна система містить зовнішній блок, у якому розміщено конденсатор та компресор, а також блок підготовки повітря з радіатором, компенсатором та лопатями).
Повітря, що надходить у приміщення, охолоджується через проходження крізь охолоджувач, який містить змієвик охолодження. Охолоджувач циркулює між блоками через ізольований трубопровід. Роздільні системи можуть обслуговувати дві чи три зони за допомогою системи труб.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 44
Обслуговування
Потреби будівлі
Виділення та розподіл
Генерація
Загальна ефективність
EN 13790
EN 15243
Охолодження
EN 15243
EN 15241
EN 15243
EN 15603
Notes: Головними стандартами розрахунку є EN ISO 13790 «Енергоефективність будівель – підрахунок використання енергії для нагрівання та охолодження приміщення» та EN 15243 «Вентиляція будівель. Розрахунок кімнатної температури та навантаження, а також енергоспоживання будівель з кімнатними системами кондиціонування».
Стандарт EN ISO 13790 описує методи розрахунків енергопотреб щодо нагрівання та охолодження кожного приміщення будівлі, тоді як стандарт EN 15603 стосується загального енергоспоживання та енергоефективності будівель, об'єднуючи результати інших стандартів, включаючи EN ISO 13790.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 45: Енергозатрати для охолодження приміщення
Для кожного приміщення будівлі та кожного кроку розрахунку (місяць чи сезон) енергозатрати для охолодження приміщення, QC розраховують відповідно до рівняння:
QC = QC,gn – λc,IS QC,ht
де:
QC – це енергозатрати будівлі для тривалого охолодження, виражені в мегаджоулях;
QC,gn – загальне накопичення тепла для режиму охолодження;
λc,IS – безрозмірний коефіцієнт використання для теплозатрат;
QC,ht – загальна передача тепла для режиму охолодження.
Notes: Розрахунок відповідно до стандарту EN 13790. Фіксована тривалість сезону охолодження для розрахунку балансу тепла – це перший та останній день сезону охолодження, оскільки його тривалість та середні метеорологічні умови можуть фіксувати на національному рівні для географічної зони та типових будівель. Сезон використання системи охолодження охоплює всі дні, для яких (позитивна) передача тепла, розрахована за допомогою чинника звичайного використання, не збалансовує теплопотоку.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 46: Загальна передача тепла й теплопотік
Загальна передача тепла:
Qht = Qtr + Qve
де:
Qht – загальна передача тепла;
Qtr – загальна передача тепла через трансмісію;
Qtr – загальна передача тепла через вентиляцію;
Загальний теплопотік:
Qgn = Qint + Qsol
де:
Qgn – це сумарний теплопотік;
Qint – це сума зовнішнього теплопотоку протягом встановленого періоду;
Qsol- – це сума сонячного теплопотоку протягом встановленого періоду;
Notes: Розрахунок відповідно до стандарту EN 13790.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 47: Коефіцієнт затрат для охолодження
Параметри коефіцієнта затрат для охолодження, λC,ls, потрібні для щомісячного чи сезонного методу охолодження, це функція коефіцієнта теплового балансу для охолодження,γC, та цифровий параметр, αC, який залежить від теплової інерції будівлі.
IfγC > 0 andγC ≠ 1: λC,ls
If γC = 1: λC,ls
If γC <0: λC,ls
де:
(Для кожного місяця чи сезону та кожного
приміщення будівлі)
γC – це безрозмірний коефіцієнт температурної рівноваги для режиму охолодження
Qc,ht – це загальна передача тепла через трансмісію та вентиляцію для режиму охолодження
Qc,gn – загальний теплопотік для режиму охолодження
αC – безрозмірний цифровий параметр залежно від часової константи
Notes: Розрахунок відповідно до стандарту EN 13790.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 48: Розрахунок безрозмірної цифрової кількості αC
αC – безрозмірний цифровий параметр залежно від часової константи τC
αC = αC,0
де:
αC,0 – це безрозмірний довідковий цифровий параметр, який визначають відповідно до наданої таблиці;
τ – це часова константа приміщення будівлі, виражено в годинах;
τC,0 – це довідкова часова константа, яку визначають відповідно до Таблиці, виражено в годинах.
Notes: Розрахунок відповідно до стандарту EN 13790. αC – це безрозмірний цифровий параметр, що залежить від часової константи. Значення параметра – це емпіричні значення, які також можуть визначати на національному рівні, залежно від мети розрахунку; за відсутності національних значень, можуть використовувати наданий звід законів 10 Стандарт EN 13790.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 49: Значення цифрового параметра αC , та довідкова часова константа τC,0
Тип методу | αC | τC,0
Метод щомісячного розрахунку | 1 | 15
Метод сезонного розрахунку | 0,8 | 30
Значення αC , і τC,0 можуть також надавати на національному рівні |  | 
Коефіцієнт затрат визначають незалежно від характеристик системи охолодження, припускаючи належний температурний контроль та гнучкість. Охолоджувальна система, яка реагує повільно, а також недосконала система контролю, можуть мати суттєвий вплив на затрати.
Notes: Розрахунок відповідно до стандарту EN 13790.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 50: Il Ілюструє коефіцієнт затрат для методу щомісячного розрахунку та для різних часових констант
Джерело: ISO 13790
Notes: Малюнок ілюструє коефіцієнт затрат для 8 год, 1д, 2 д, 7 та безрозмірних часових констант, дійсних для методу щомісячного розрахунку.
Зміна та коливання зовнішніх температур викликає процес теплопередачі періодичними тепловими хвилями (теплове збудження чи теплові вібрації чи теплове навантаження) ззовні всередину стін, причому відбувається постійний потік від теплішої до холоднішої поверхні поперечного зрізу стіни. Термальна хвиля, яка передається від зовнішньої (вхідної) до внутрішньої (вихідної) поверхні стіни, зменшується та показує часову затримку (фазову різницю), яка виникає через теплову інерційність конструкцій.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 51: Часова константа будівлі
Часова константа приміщення τ будівлі, виражена в годинах, характеризує внутрішню термальну інерцію кондиціонованого приміщення як для періодів використання системи нагрівання, так й охолодження. Розраховують за допомогою рівняння:
τ =
де,
Cm – це внутрішня теплоємність будівлі чи приміщення будівлі
– це репрезентативне значення коефіцієнта загальної теплопередачі через трансмісію, що регулюють відповідно до різниці зовнішньо-внутрішньої температури, вираженої у ватах на кельвін;
– це репрезентативне значення коефіцієнту загальної теплопередачі через вентиляцію, що регулюють відповідно до різниці зовнішньо-внутрішньої температури, вираженої у ватах на кельвін.
Notes: Відповідно до стандарту EN 13790 репрезентативні значенняHtr,adj таHve,adj – це значення, які є репрезентативними для домінантного сезону (нагрівання чи охолодження), що слід визначати згідно з процедурою, яку можуть встановлювати на національному рівні.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 52: Як скоротити потреби охолодження?
Фото: Maria Wall
Notes: Зменшення внутрішнього та сонячного теплопотоку критичне для скорочення потреб охолодження. Найефективнішими методами є використання зовнішнього затінення.
Прилади зовнішнього затінення можуть використовувати для зменшення ризику перегрівання та скорочення потреб охолодження – скорочення сонячного теплопотоку, за відсутності потреби.
Жалюзі, навіси, тощо можуть використовувати для уникнення перегрівання влітку.
Статичний навіс зменшує пряме сонячне світло (дах, балкон тощо)
Системи активного затінення (зовнішні жалюзі, віконниці) захищають приміщення від прямих та непрямих променів.
Рослини захищають приміщення від сонця влітку, а взимку вони дають змогу вам отримати сонячне світло.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.2.1.Module – Vent Air Cooling

## Slide 53: Орієнтація будівлі та затінення
Джерело: Passnet
Орієнтація будівлі
Довколишні будівлі
Дерева
Кут сонячних променів
Затінення (навіс тощо)
Місцевий клімат (море, озеро, відкритий простір)
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 54
Активне та пасивне затінення
α
Жалюзі, навіси, тощо можуть використовувати для уникнення перегрівання влітку
Статичний навіс зменшує пряме сонячне світло (дах, балкон тощо)
Системи активного затінення (зовнішні жалюзі, віконниці) захищають приміщення від прямих та непрямих променів
Рослини захищають приміщення від сонця влітку, а взимку вони дають змогу вам отримати сонячне світло
Джерело: iEPD
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
54
2.2.1.Module-VentAirCooling

## Slide 55: Значення g
(= Fc)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,5
1,5
2,5
3,5
Зовнішні Встановлені на вікнах Внутрішні
g
Сонцезахисні шторки
(-)
Джерело: Технічний університет Данії
Notes: Цей параграф показує ряд вимірювань на приладах затінення, які перебувають під впливом звичайних зовнішніх умов (Лунд, Швеція). Кожна точка – це одне вимірювання та один тип затінення. Загальна тенденція в тому, що сонцезахисний пристрій є ефективніший тоді, коли знаходиться далі у віконній конструкції. Зовнішнє затінення є часто найбільш ефективним. Проте іноді вони чутливі до вітру та потребують більше обслуговування, ніж ті, які знаходяться між панелями чи в приміщенні.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.2.1.Module-VentAirCooling

## Slide 56
Як федеральне підприємство, Німецьке товариство з міжнародного співробітництва допомагає уряду Німеччини в досягненні цілей у галузі міжнародного співробітництва й сталого розвитку.
Опубліковано: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Зареєстровані офіси, Бонн та Ешборн, Німеччина
GIZ Україна
Офіс GIZ у Києві
Вул. Велика Васильківська, 44
01044, Київ, Україна Тел.: +38 044 581 19 56/57 Факс: +38 044 581 19 54
Електронна пошта: giz-ukraine@giz.de Сайт: www.giz.de/ukraine
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________