## Slide 1
Тренінг для енергоаудиторів
Модуль 2 . Технічні аспекти
Модуль 2.1.3. Централізоване опалення, внутрішньобудинкові системи теплопостачання
Фонд енергоефективності України
ПРОЕКТ лише для
внутрішнього використання
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 2: Зміст
Основи систем теплопостачання будинків та споруд
Теплові пункти будинків та споруд
Класифікація систем теплопостачання
Заходи з енергоефективності для систем теплопостачання
Аудит системи теплопостачання
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 3: 1. Основи систем теплопостачання будинків та споруд
Централізована система теплопостачання міста
Тепловий пункт
Розподільна мережа
Радіатор
Notes: Системи теплопостачання та опалення в будинках забезпечують тепловий комфорт мешканців, забезпечуючи подачу теплової енергії, яка відповідає потребам у теплі. Теплове навантаження житлового будинку викликане втратами тепла за рахунок теплопередачі через елементи огороджувальної конструкції, систем вентиляції та витоків повітря. Методи розрахунку теплових втрат у будинку загалом та визначення енергетичного балансу споруди показано в модулі 4.1 і 4.2 матеріалів цього тренінгу.
Ця презентація дає уявлення про системи теплопостачання та опалення в житлових будинках. Зокрема про їх класифікацію, складові та можливі заходи з енергоефективності. Загалом система теплопостачання складається з декількох елементів, основними з яких є:
Джерело теплової енергії. Теплова енергія може безпосередньо забезпечуватися мережею централізованого теплопостачання міста або теплогенератором(ами), встановленим у будинку, що перетворює паливо або електроенергію в тепло.
Теплоносій, тобто рідина, що використовують для постачання теплової енергії від джерела до будівлі. Вода є найбільш часто використовуваним середовищем в системах опалення в житлових будинках. Повітря також широко використовується, але найчастіше в комерційних і промислових спорудах.
Теплова енергія, що подається носієм, доставляється до приміщення будівлі через розподільчі мережі. Для води це будуть труби, для повітря – повітряні канали.
Теплова енергія з води та повітря подається до приміщення будівлі за допомогою нагрівальних приладів. Є кілька варіантів: радіатори, конвектори, підігрів підлоги, нагрівальні елементи, інтегровані в стелю чи стіни.
Система управління, для забезпечення регулювання температури.
Температуру подачі теплової енергії від джерела тепла зазвичай регулюють щодо зовнішньої температури повітря. У сучасних системах температуру в приміщенні контролюють термостати. Залежно від конфігурації системи та типу опалювальної системи, до неї можна додати більше компонентів, наприклад, тепловий акумулятор або сонячні колектори.
Інформацію про теплогенератор (теплогенераторну установку) представлено в модулі 2.1.1. Інформацію про системи відновлюваних джерел енергії дивіться в модулі 2.1.2.
Конструкція систем опалення враховує кілька обмежень і граничних умов:
Санітарно-гігієнічні вимоги. Приміщення в будівлі необхідно нагрівати на рівні, потрібному для забезпечення теплового комфорту, відповідно до відповідних стандартів і норм, а також задовольняти потреби споживача. Це забезпечується відповідною якістю повітря в приміщенні.
Економічні вимоги, адже оцінка витрат на життя повинна враховувати:
  Інвестиційну вартість системи (для компонентів, обладнання та встановлення);
  Витрати на обслуговування систем (обслуговування/заміна компонентів системи, наприклад, насоси, фільтри, клапани, технічна ізоляція тощо);
  Експлуатаційні витрати та ефективність системи з погляду контролю та регулювання;
  Складність системи для експлуатації та ремонту, вимоги щодо рівня шуму та безпеки;
  Естетичні потреби у виборі обладнання та матеріалів, що використовують для компонентів системи.

## Slide 4: 2. Теплові пункти будинків та споруд
залежне підключення
Підключення через теплообмінник
(незалежне)
Централізоване
теплопостачання
(ЦТ)
Централізоване
теплопостачання
З ЦТ
До ЦТ
До будинку
З будинку
Теплообмінник
З ЦТ
До будинку
До ЦТ
З будинку
Елеватор
Notes: Тепловий пункт (теплова підстанція) будинку з'єднує систему опалення будівлі з центральними мережами теплопостачання.
Кількість тепла, що подають до будинку, регулюють на тепловому пункті.
Є два основних типи теплових пунктів:
Зі схемою підключення через теплообмінник (незалежне) – відбувається гідравлічне розділення між системою опалення будинку та централізованою мережею теплопостачання (теплообмінники);
Зі схемою прямого підключення (залежне) – у системі опалення будинку циркулює одна й та сама гаряча вода з мережі централізованого теплопостачання (труби й радіатори).
Житловий будинок радянської епохи зазвичай обладнаний тепловим пунктом прямого підключення з гідравлічним елеватором, який під час роботи регулює кількість тепла, що подають у будинок.
У разі планової реконструкції системи опалення та теплового пункту, новий тепловим пунктом з підключенням через теплообмінник є ​​найсучаснішим рішенням. Теплові пункти з підключенням через теплообмінник гідравлічно відокремлені від міської централізованої мережі теплопостачання. Це усуває ризик гідравлічного удару централізованого теплопостачання на систему опалення будинку. Це також краще запобігає ризику нагромадження повітря в системі опалення будинку, зокрема для встановлення у вищих точках мережі.
Загалом теплові пункти з непрямим підключенням дорожчі через додаткові витрати на теплообмінник. Ці системи також повинні бути оснащені розширювальним баком і циркуляційними насосами. У цих теплових пунктах також встановлена ​​система автоматичного регулювання. У разі відключення електроенергії, система теплопостачання будинку також зупиниться (циркуляційні насоси зупиняться).

## Slide 5: Схема теплового пункту
Notes: Ліва сторона – приклад нового сучасного теплового пункту; Права сторона – ескізний проект 1-ступінчастого теплового пункту обігріву приміщення та приготування побутової гарячої води (найпоширеніший тип з‘єднання, що використовують у Латвії).
Тепловий пункт складається з декількох з'єднаних компонентів, основними з яких є:
Теплообмінники для опалення приміщень та для приготування побутової гарячої води (якщо в будівлі є централізована система розподілу побутової гарячої води);
Циркуляційні насоси;
Розширювальні баки (в закритій системі для компенсації розширення та стиснення нагрівальної рідини зі змінною температурою);
Клапани (від простих кульових кранів, до клапанів регулювання з приводами, а також клапанів регулювання тиску);
Труби (які з'єднують усі елементи);
Термометри та манометри (як індикаторів, так і для регулювання);
Автоматичний регулятор теплового пункту (як мінімальна вимога, регулятор із компенсацією температури зовнішнього повітря);
Датчик температури зовнішнього повітря;
Лічильник(и) тепла.
Наступний слайд демонструє приклади цих елементів.

## Slide 6: Елементи теплового пункту
Теплообмінники
Розширювальні баки
Циркуляційний насос
Балансувальний клапан
Датчик температури
Лічильник тепла
(теплообчислювач)
Датчик температури
зовнішнього повітря
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 7: 3. Класифікація систем теплопостачання
За місцем розташування джерела тепла
За типом теплоносія
За способом теплопередачі нагрівальних приладів
За способом циркуляції теплоносія
За схемою з'єднання труб із опалювальними приладами
Системи з вертикальною і горизонтальною розводкою
За розташуванням магістралей
За напрямком руху циркулювального теплоносія в подаючій і зворотній магістралях
Notes: Системи теплопостачання та опалення можна класифікувати за різними параметрами:
Першою важливою ознакою для класифікації є місце розташування джерела тепла, наприклад, декілька джерел тепла (по одному в кожній квартирі) або одне джерело тепла в підвалі будинку;
За типом теплоносія, наприклад, води або повітря;
За способом теплопередачі нагрівальних приладів;
За способом циркуляції теплоносія (примусова або природна);
За схемою з'єднання труб з опалювальними приладами (яку використовують для підключення нагрівальних елементів до джерела тепла);
Системи з вертикальною та горизонтальною розводкою.
Додатково системи опалення також можна класифікувати:
За розташуванням магістралей;
За напрямком руху циркулювального теплоносія в подаючій і зворотній магістралях.
Наступні слайди містять приклади та схеми, засновані на цих класифікаціях, враховуючи типові рішення, які використовують у багатоквартирних будинках.

## Slide 8: 3.1. За місцем розташування джерела тепла
Місцеві (автономні) системи теплопостачання
Кожне помешкання має одне або кілька джерел тепла
Централізовані системи теплопостачання
Тепло до всіх помешкань надходить із одного центрального джерела
Notes: Під час енергоаудиту в будинку важливо знати, чи є квартири з автономними системами опалення. Є декілька випадків, коли одна або кілька квартир будинків, обладнаних центральним опаленням, відключені від централізованої мережі та у них встановлено власну автономну систему опалення. Це дуже важливо, тому що енергію, що споживається цією автономною системою опалення, необхідно враховувати під час енергоаудитів. Отримання інформації та даних про споживання енергії з автономних систем опалення – це складний процес, а іноді навіть неможливий (мешканці не відслідковують рівень свого споживання або просто не надають даних); у цьому разі енергоаудитору доведеться оцінювати споживання на підставі даних із квартир, підключених до центрального опалення (відповідно до лічильника) та/або даних, які достовірно зібрані з автономних систем опалення. Загальний обчислений рівень споживання енергії в будинку можна скоригувати та обчислити в розрахунку на квадратний метр. У багатьох випадках квартири з автономним опаленням, відключені від системи центрального теплопостачання, все ще містять стояки, які проходять через них. Такі стояки, як правило, не ізолюють і вони постачають теплову енергію до відключених квартир. Цей аспект також має бути врахований під час енергоаудиту. Зазвичай квартири з автономним опаленням, відключені від системи центрального теплопостачання, отримують 30% енергії від стояків центральної системи опалення та від сусідніх квартир, які мають більш високу температуру в приміщенні. Однак точна кількість залежить від ситуації та потребує розрахунку.
Загалом у межах системи централізованого теплопостачання відключення заборонено.

## Slide 9: 3.2. За типом теплоносія
Водяні | Повітряні | Електричні | Парові | Газові
Найпоширеніший теплоносій | Використовують як теплоносій у багатьох ситуаціях. Не дуже поширені в житловому секторі | Використання електроенергії безпосередньо для опалення можливе, але це нерозумно | Типові для промислового використання | 
Notes: Є чимало типів теплоносіїв, але здебільшого використовують воду. Практично у всіх багатоквартирних будинках вода є теплоносієм в системах опалення. Вода – ідеальний теплоносій, адже вона широко доступна, недорога і має дуже високу теплоємність.
Повітря також є теплоносієм, який знаходить кілька варіантів використання, але здебільшого використовують у спорудах сфери обслуговування і часто в поєднанні з додатковими системами опалення на водній основі.
Інші типи теплоносіїв використовують у більш конкретних випадках і для різних варіантів застосування. Наприклад, пару зазвичай використовують як теплоносій у промислових процесах, але, здебільшого не використовують для опалення приміщень; димові гази використовують для сушіння на промислових підприємствах.
Електроенергія також може бути «теплоносієм». На жаль, електроенергію часто використовують у багатоквартирних будинках як додаткове джерело опалення.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 10: 3.3. За способом теплопередачі нагрівальних приладів
Променисті
Промениста теплопередача (теплове випромінювання)
Конвекційні
Конвекційна теплопередача
Notes: У житловому будинку два найпоширеніші типи нагрівальних приладів – це радіатори та конвектори.
Радіатори передають близько 50% енергії в навколишнє середовище завдяки випромінюванню, решту 50% – конвекцією. У радіаторі вода тече через труби або панелі. Вода нагріває труби або панелі (виготовлені зі сталі, алюмінію або чавуну), які потім нагрівають навколишнє повітря. Тепло, яке генерується в приміщенні, є поєднанням теплового випромінювання і конвекційного тепла.
Конвектори передають енергію в навколишнє середовище переважно конвекцією. Інколи конвектори також оснащені примусовою вентиляцією. У конвектори надходить повітря знизу внаслідок перепаду тиску через різницю в температурі повітря, що активує систему циркуляції гарячого повітря. Гаряча вода тече в невеликі трубки в нижній частині конвектора, оточеній теплообмінними пластинами. Ці пластини (ребра) збільшують поверхню зони контакту з навколишнім повітрям і діють як теплообмінник. Саме тому, загалом, приміщення, обладнані конвекторами, мають більш інтенсивний рух повітря.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 11: Приклади нагрівальних приладів для систем опалення
Секційні радіатори
Панельні радіатори
Ребристі труби
Конвектори
Notes: У наявних будинках і на ринку є різні види радіаторів і конвекторів. Цей слайд містить кілька прикладів найбільш поширених рішень, встановлених у багатоквартирних будинках:
Секційні радіатори (зазвичай зі сталі або чавуну);
Панельні радіатори (зазвичай зі сталі або алюмінію);
Конвектори;
Ребристі/пластинчасті труби опалення.
Призначення нагрівального приладу, встановленого в кімнатах, – доставити тепло в приміщення, щоб підняти й утримувати бажану комфортну температуру. Так, нагрівальні прилади повинні мати розмір, який дасть змогу їм подавати достатню кількість тепла в приміщення, щоб відповідати цьому призначенню.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 12: Конвектори
Рух повітря, м/с | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0
Відносна теплопередача, % | 0 | 57 | 140 | 270
Відсутня передня панель
передня панель
верхні дефлектори (відбивачі)
Notes: Конвектори покладають на рух повітря, створений теплим конвектором. Що швидше повітря рухається, то більше теплової енергії виділяє конвектор до приміщення. Дуже часто мешканці багатоквартирних будинків намагаються підвищити конвекцію, знявши передню панель. Проте це рішення не підвищує ефективність конвектора; натомість, фактично повітряний потік між ребрами порушується горизонтальним повітрозабором і конвектор злегка знижує свою теплову потужність. Початково ці конвектори також були обладнано рухомими верхніми дефлекторами для кращого контролю та регулювання руху повітря.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 13: 3.4. За способом переміщення теплоносія
З примусовою циркуляцією
  Завдяки роботі насоса або елеватора
З природною циркуляцією
Під дією гравітаційного тиску
Notes: У багатоквартирних будинках використовують системи примусової циркуляції, оскільки розмір системи перешкоджає використанню системи з природною циркуляцією. Тому в багатоквартирному будинку з незалежним тепловим пунктом циркуляційний насос забезпечує належну циркуляцію теплоносія. Для будинку з прямим підключенням до системи централізованого теплопостачання, циркуляція теплоносія в системі опалення приміщень забезпечується перепадом тиску в системі централізованого опалення (генерується циркуляційними насосами центрального опалення).
Системи з природною циркуляцією використовували в малих системах опалення. Цей тип циркуляції застарілий і його можна знайти лише в старих та невеликих за розміром будинках. Він має певну перевагу в сільській місцевості з ненадійним постачанням електроенергії.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 14: 3.5. За схемою з'єднання труб із опалювальними приладами
Двотрубна система
Нагрівальні прилади підключено паралельно
Однотрубна система
Нагрівальні прилади підключено послідовно
Notes: Розташування системи теплопостачання, тобто спосіб з'єднання джерела тепла та кінцевих приладів, є важливою характеристикою систем опалення приміщень; це також визначає спосіб її роботи та спосіб її регулювання.
У більшості багатоквартирних будинків, побудованих до 90-х років, використовували однотрубну систему опалення. У цих системах нагрівальні прилади (радіатори або конвектори) з'єднані послідовно (з або навіть без байпасу). Інакше кажучи, той самий трубопровід постачає теплоносій до радіатора й повертає його до джерела. Однотрубні системи використовували здебільшого тому, що їх дешевше встановлювати (використовується менше матеріалу), однак їх зазвичай важче регулювати й легко розбалансувати в разі модифікації системи опалення.
Двотрубні системи використовують одну трубу для подачі теплоносія до нагрівальних приладів і другу трубу для відводу теплоносія до джерела тепла. У цих системах нагрівальні прилади з'єднано паралельно. Такі системи легше регулювати й балансувати, але вони потребують більших інвестиційних витрат.
Під час ремонту багатоквартирних будинків старі однотрубні системи зазвичай замінюють двотрубною системою. Часто це відбувається, коли наявна однотрубна система застаріла й просто не підлягає ремонту. Заміна опалювальних систем дорого коштує, а пряме енергозбереження, пов'язане з нею, не виправдовує необхідних інвестицій. Проте це все ж таки рекомендують зробити, коли наявна система опалення в будинку застаріла і її потрібно реконструювати та замінити. І, у такому разі, додаткові витрати на двотрубну систему порівняно з однотрубною системою можуть бути виправдані перевагами двотрубних систем над однотрубними.

## Slide 15: 3.6. Системи з вертикальною та горизонтальною розводкою
Горизонтальна система
Вертикальна система
Notes: У типових багатоквартирних будинках (побудованих до 90-х років) використовували вертикальна система опалення. Вертикальна система опалення має стояки, які проходять через будівлю від підвалу до верхнього поверху/мансарди будинку. Магістральні труби (до яких підключено стояки) розміщують у підвалі та на горищі (рідше вони можуть бути розміщені на першому й верхньому поверхах будинку). Магістральні труби у вертикальних системах опалення встановлено горизонтально. Кожен стояк забезпечує опалення багатьох квартир, розташованих на різних поверхах. Під час ремонту опалювальних систем (наприклад, протікання стояків або заміни радіатора), стояк потрібно перекривати; до того ж усі радіатори, підключені до цього стояка, залишаться без опалення.
Горизонтальні системи опалення зазвичай проектують так, що головну розподільну систему прокладають вертикально, наприклад, у шахті, де розміщено марші сходів будинку. З цієї головної розподільної системи труби горизонтальної розводки встановлюють горизонтально, здебільшого в кожній квартирі є своя горизонтальна система опалення. Ними можна управляти незалежно від інших горизонтальних систем в інших квартирах.
У горизонтальних системах можуть бути встановлені індивідуальні лічильники тепла в кожній квартирі. Натомість, у системах із вертикальною розводкою індивідуальний облік тепла для кожної квартири неможливий; для вертикальних систем можливе використання тільки розподільників, встановлених на кожному опалювальному приладі (радіатор/конвектор).
У нових житлових будинках зазвичай встановлено системи опалення з горизонтальною розводкою.
Водночас є вертикальні однотрубні системи й вертикальні двотрубні системи, а також горизонтальні однотрубні системи та горизонтальні двотрубні системи. Однак горизонтальні системи в новобудовах зараз проектують із розподільчим колектором і з двома трубами для кожного радіатора.

## Slide 16: 3.7. За розташуванням магістралей
З верхнім розведенням
«Гарячий» трубопровід (постачання) розміщений вище, а зворотна магістраль – нижче
З нижнім розведенням
«Гарячий» трубопровід (постачання) розміщений вище, а зворотна магістраль – нижче
Notes: За розташуванням магістралей системи теплопостачання поділяють на системи з верхнім розведенням, нижнім розведенням і системи зворотної циркуляції.
За верхнього розведення магістраль подачі тепла розміщена вище, а зворотна магістраль нижче, ніж нагрівальні прилади (здебільшого магістраль подачі встановлена в технічній мансарді (на горищі), а зворотна магістраль знаходиться в підвалі будинку);
За нижнього розведення магістралі подачі та зворотні магістралі розміщені нижче, ніж нагрівальні прилади (зазвичай подаючий і зворотний трубопроводи розташовані в підвалі будинку);
За зворотної циркуляції подаюча магістраль розміщена нижче, а зворотна магістраль – вище, ніж нагрівальні прилади.
Найбільш поширеними є системи з верхнім та нижнім розведенням.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 17: 3.8. За напрямком руху циркулювального теплоносія в подаючій і зворотній магістралях
Тупикові системи
Попутні системи
Notes: Зазвичай у багатоквартирних будинках використовують тупикові системи. Ці системи легше встановлювати й вони здебільшого дешевші, проте їх також важче регулювати. У тупиковій системі важче досягти рівномірного тиску в усіх стояках, тому що стояки, які ближче до теплового пункту (циркуляційного насоса) мають менші втрати тиску (менше розподільних труб подачі). Це означає, що стояк, який розміщено ближче до теплового пункту отримує більш високі витрати, ніж стояк, що знаходиться подалі від теплової підстанції. Тупикові системи завжди мають бути оснащені балансувальними клапанами, які вирівнюють падіння тиску на всіх стояках.
Системи спільного потоку зазвичай проектуються так, щоб довжина кожного стояка + довжина розподільних труб разом мали однакові/подібні падіння тиску. Теоретично ці системи можуть бути спроектовані так, що не потрібні будуть балансувальні клапани.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 18: Магістралі подачі в системах теплопостачання
Труби з вуглецевої сталі з прес-фітингом
Труби з вуглецевої сталі
Труби зі зшитого пінополіетилену (PEX)
Мідна труби
Notes: Завданням магістралей подачі є постачання тепла (теплоносія) від джерела тепла будинку (теплового пункту, котла) до нагрівальних приладів (радіаторів або конвекторів).
Для виконання цього завдання магістралі подачі повинні мати такі характеристики:
Довговічність, термін експлуатації 30 років.
Вони повинні бути стійкими до тиску й термічного стресу, але все ж такими легкими, як це можливо.
Простота установки й можливість заміни та ремонту.
Доступність (за ціною).
У наявних багатоквартирних будинках труби з вуглецевої сталі є найбільш поширеним рішенням, зі зварними та/або різьбовими з'єднаннями (фотографії з лівої сторони). Цей варіант все ще використовують для модернізації (реконструкції) та встановлення нових систем опалення; однак сьогодні часто віддають перевагу інших опціям, які швидше монтувати, зокрема:
Труби з вуглецевої сталі з прес-фітингом;
Труби зі зшитого пінополіетилену (з різними фітингами);
Мідні труби (з різними фітингами).

## Slide 19: 4. Заходи з енергоефективності для систем теплопостачання
Тонке налаштування систем опалення
Балансування систем опалення
Теплоізоляція труб
Встановлення термостатів
Регулювання температури на тепловому пункті
Встановлення відбивачів тепла
Скорочення потреб у теплі (зменшення/контроль опалення в спільних приміщеннях, зокрема сходових кліток)
Повна чи часткова реконструкція системи опалення
Notes: Загалом системи опалення приміщень багатоквартирних будинків, встановлені в будинках та спорудах у 70-х та 90-х роках, зараз часто знаходяться в критичному стані. Впровадження заходів з їх удосконалення, починаючи від простого регулювання та налаштування систем, до повної реконструкції систем є надзвичайно важливими елементами проекту з модернізації (реконструкції) будинку. Енергоаудитор повинен завжди пам'ятати, що потенціал енергозбереження, розрахований, наприклад, на заміну вікон, теплоізоляцію зовнішніх стін або теплоізоляцію технічної мансарди, і яка можлива, якщо температуру повітря в приміщенні можна належно регулювати й контролювати. Якщо цього немає, то очікувана економія енергії радше перетвориться на перегрів!
На наступних слайдах показано ряд можливих заходів із підвищення енергоефективності систем опалення.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 20: 4.1. Тонке налаштування систем опалення
Кількісне регулювання
  Кількість тепла, що подають до будинку, регулюють зміною витрати теплоносія
Якісне регулювання
  Кількість тепла, що подають до будинку, регулюють зміною температури теплоносія
Змішане регулювання
  Кількість тепла, що подають до будинку, регулюють завдяки змінам як витрат теплоносія, так і температури
Q = m  c  Dt
24°C
19°C
16°C
17°C
18°C
18°C
19°C
20°C
Notes: Першим кроком під час енергоаудиту системи опалення є перевірка розподілу температури в будинку. Ця перевірку проводять через вимірювання температури в різних квартирах, на різних поверхах і щодо різних стояків у будинку.
Перше загальне регулювання відбувається безпосередньо в місці розміщення джерела тепла (теплова підстанція або котельня). У сучасній системі опалення можна регулювати подачу тепла до будинку та подану температуру.
Якщо під час будівельних обстежень спостерігають значні різниці температур у приміщеннях між різними квартирами, то систему опалення потрібно повторно збалансувати. Балансувальні засоби регулюють перепади тиску в системі опалення, оскільки кожен нагрівальний прилад отримує правильну подачу тепла. Дуже часто система неврівноважена, адже ряд конвекторів/радіаторів було замінено на більші за розміром, що змінило падіння тиску в системі. У цьому разі просте балансування стояків не буде достатнім, щоб повністю вирівняти температуру в різних квартирах, зокрема в однотрубних системах.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 21: 4.2. Балансування систем опалення
Рукоятка для налаштування
Затвор клапана
Шток мікроналаштування затвору клапана
Статичні (ручні) балансувальні клапани
Точки вимірювання тиску
Підпружинений поршень
Відкалібрована пружина налаштування
Динамічні балансувальні клапани
(автоматичний вставний клапан)
Змінні геометричні отвори
Фіксований отвір
Корпус клапана
Notes: Опалювальна система визначають як збалансовану, коли вона здатна забезпечити подачу правильної витрати теплоносія до своїх опалювальних приладів (конвектора, радіатора), інакше кажучи, необхідну кількість рідини, яка потрібна, щоб опалювальний прилад нагрівав приміщення відповідно до норм та потреб.
Збалансована система повинна:
забезпечувати правильну роботу нагрівальних приладів;
уникати надто високих швидкостей рідини, які можуть викликати шум і корозію;
запобігати низькоефективній роботі циркуляційних насосів (див. модуль 2.2.2);
обмежувати перепади тиску, що діють на регулювальні клапани (для запобігання витоків і перебоїв у роботі).
У системах опалення з розширеною мережею та/або змінною швидкістю потоку (як часто буває в багатоквартирних будинках) для того, щоб отримати збалансовану систему опалення, необхідно встановити спеціальні клапани, які дають змогу регулювати витрати. Загалом є три основні сімейства клапанів, що використовують для балансування систем опалення:
Прості ручні балансувальні клапани (статичні балансувальні клапани). Цей клапан контролює швидкість потоку (витрату) теплоносія. Поворот рукоятки для налаштування переміщує шток, з'єднаний з клапаном, у потоці теплоносія, який відповідно змінює швидкість потоку. Швидкість потоку визначається відповідно до бажаного значення падіння тиску, яке можна виміряти вимірювачем перепаду тиску, підключеним до точок вимірювання тиску.
Динамічні балансувальні клапани. Ці клапани мають картридж, встановлений на корпусі клапана, який складається з: чутливого елемента (циліндра), підпружиненого поршня і комбінації фіксованих та змінних геометричних отворів, через які проходить теплоносій. Розмір змінного отвору збільшується або зменшується завдяки руху поршня, який залежить від тиску теплоносія. Відкалібрована пружина протидіє цьому руху, регулюючи швидкість потоку, що проходить через отвори клапана. Так систему збалансовують.
Клапан управління диференціальним тиском (два пристрої) і диференціальний перепускний клапан (байпас). Клапан управління диференціальним тиском зберігає різницю тисків у двох точках нагрівального контуру на постійному рівні, відповідно до заданого значення. Клапан регулює швидкість потоку теплоносія, що подається на частину контуру, яку регулює клапан управління диференціальним тиском. Швидкість потоку регулюють комбінованою дією двох пристроїв: балансувального клапана і регулятора перепаду тиску. Ці два пристрої з'єднані капілярною трубкою. Разом вони контролюють потік і перепад тиску під час зміни робочих умов всієї системи опалення.
Вибір балансувального клапану залежить від конфігурації опалювальної системи (однотрубна, двотрубна, вертикальна, горизонтальна) і від того, чи обладнані нагрівальні прилади терморегулювальним клапаном (TRV).

## Slide 22: Приклади балансувальних клапанів
Динамічні балансувальні клапани
картридж
Клапани управління
диференціальним тиском
балансувальний клапан
регулятор перепаду тиску
Статичні балансувальні клапани
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 23: Приклад для однотрубної системи
терморегулювальний клапан (TRV)
динамічний балансувальний клапан
Notes: Однотрубна система з терморегулювальним радіаторним клапаном (TRV) і динамічними балансувальними клапанами для кожного стояка.
Динамічні балансувальні клапани, встановлені на стояках, також доступні з термостатичним регулюванням, що додатково підвищує ефективність системи. Ці клапани обмежують як потік, так і температуру.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 24: Приклад для двотрубної системи
терморегулювальний клапан (TRV)
Регулятори диференціального тиску
Notes: Двотрубна система з терморегулювальним радіаторним клапаном (TRV) і клапанами управління диференціальним тиском для кожного стояка.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 25: 4.3. Ізоляція труб для опалення
Notes: Розподільчу мережу опалювальної системи можна розділити на дві частини:
Частину мережі встановлюють у некондиціонованих зонах будівлі (наприклад, неопалюваний підвал і технічна мансарда);
Частину мережі встановлюють у кондиціонованих зонах будівлі (наприклад, стояки, що проходять крізь квартири).
Цей розподіл корисний для розуміння того, яка частина мережі повинна бути належно ізольована. Усі труби, встановлені в некондиціонованих зонах будівлі, потребують застосування технічної ізоляції.
У багатоквартирних будинках дуже часто стан технічної ізоляції труб абсолютно незадовільний, застарілий або навіть відсутній (див. фото на слайді). Технічна ізоляція труб опалення – це заходи з енергоефективності, які за потреби завжди потрібно розглядати у звіті з енергетичного аудиту.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 26: Варіанти ізоляції труб для опалення
З мінеральної вати чи скловати | З пінополіуретану | Зі спіненого каучуку
0,03-0,04 Вт/(м ∙ К) | 0,025-0,032 Вт/(м ∙ К) | 0,035-0,042 Вт/(м ∙ К)
Для систем опалення та охолодження | Для систем опалення та охолодження | Для систем охолодження
Notes: Технічна ізоляція труб служить для обмеження втрат тепла від теплоносія, що міститься в трубі. Отже, технічна ізоляція дає змогу:
Уникнути надто високих температур зовнішніх поверхонь труб, які можуть навіть спричинити опіки;
Забезпечити економію енергії, зменшуючи теплові втрати;
Запобігати виникненню конденсату, коли температура зовнішньої поверхні труб нижче за температуру точки роси повітря (важливо для систем холодного водопостачання та систем кондиціонування повітря).
Хороший матеріал для технічної ізоляції має такі характеристики:
Низьку теплопровідність;
Відповідність стандартам пожежної безпеки (залежно від місця розташування мережі);
Матеріал не вступає в хімічну реакцію з навколишнім середовищем (подібно до органічного матеріалу, на якому з'являється пліснява);
Не є хімічно агресивним (матеріал не викликає корозії труб як, наприклад, гіпс на оцинкованих трубах);
Довговічність, матеріал повинен функціонувати тривалий час, зберігаючи сталі експлуатаційні характеристики;
Простота монтажу.
Найпоширенішими матеріалами є пінополіуретан і мінеральна/скловата для систем опалення та охолодження, а також основа зі спіненого каучуку, здебільшого для систем охолодження та заморожування.
Технічна ізоляція на основі спіненого каучуку із закритими елементами не підходить для систем опалення.

## Slide 27: Лінійний коефіцієнт тепловіддачі для труб із накладеною на них ізоляцією
di
d2
da
θm
θi
λD
ha
Notes: На слайді загальна формула розрахунку лінійного коефіцієнта тепловіддачі для труб з накладеною на них ізоляцією в повітрі із загальним коефіцієнтом теплопередачі, враховуючи конвекцію та теплове випромінювання на зовнішній стороні труби. Значення у формулі наведено нижче:
λD – це теплопровідність теплоізоляційного матеріалу, Вт/(м К);
da – зовнішній діаметр труби, враховуючи теплоізоляційний шар, м;
di – внутрішній діаметр труби, м;
ha – загальний коефіцієнт теплопередачі зовнішньої поверхні (конвекція й теплове випромінювання), Вт/(м² К).
Це рівняння не зважає на:
конвективну теплопередачу між рідиною і внутрішньою поверхнею труби;
кондуктивну теплопередачу в трубі.
Ці припущення суттєво не впливають на точність розрахунку. Конвективна теплопередача між рідиною і внутрішньою поверхнею труби відбувається дуже швидко. Кондуктивна теплопередача в стінці труби немає великого значення порівняно з ізоляційним шаром, оскільки товщина труби набагато менша, а теплопровідність зазвичай дуже висока (металеві труби).
Тоді на малюнку:
θi – температура навколишнього повітря;
θm – середня температура рідини в трубах.
Система норм та стандартів у сфері енергоефективності EN 15316-3

## Slide 28: Розрахунок теплових втрат через труби
QH,dis,ls,i = ∑ L,j . (θm – θi,j). Lj . top,an,i
LV
LS
LA
Notes: Ця формула призначена для розрахунку теплових втрат для системи теплопостачання приміщення, тобто зона, де:
L,j – це лінійний коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м К);
θi – температура навколишнього повітря;
θm – середня температура рідини в трубах;
Lj – довжина труби, м;
top,an – тривалість роботи, години.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 29: Приклад розрахунку
Визначення теплових втрат для сталевої труби системи теплопостачання |  | 
Труба без ізоляції | Ізоляційний шар із мінеральної вати товщиною 30 мм | Ізоляційний шар із мінеральної вати товщиною 60 мм
λсталь=48 Вт/(мК) ha=14 Вт/(м²∙ К) | λD= 0.042 Вт/(м ∙ К) ha= 8 Вт/(м² ∙ К) | λD= 0.037 Вт/(м ∙ К) ha= 8 Вт/(м² ∙ К)
Температура рідини: 60°C Температура повітря: 15°C Внутрішній діаметр: 104.9 мм |  | 
Розрахунок для L = 1 м труби
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 30: Результати розрахунку
Дані | Труба без ізоляції | Ізоляційний шар із мінеральної вати товщиною 30 мм | Ізоляційний шар із мінеральної вати товщиною 60 мм | Одиниці вимірювання
L | 1 м | 1 м | 1 м | м
Товщина | сталева труба, 3 мм | мінеральна вата, 30 мм | мінеральна вата, 60 мм | мм
λсталь | 48 | - | - | 
λD | - | 0,048 | 0,037 | Вт/(м · К)
da | 0,1109 | 0,1649 | 0,2249 | м
di | 0,1049 | 0,1049 | 0,1049 | м
ha | 14 | 8 | 8 | Вт/(м² · К)
θm | 60 | 60 | 60 | °C
θi | 15 | 15 | 15 | °C
ψ | 4,873 | 0,574 | 0,289 | Вт/(м · К)
QH | 219,30 | 25,85 | 13,02 | Вт
Notes: Ця таблиця містить вихідні дані для розрахунку лінійного коефіцієнта тепловіддачі для ізольованих труб згідно з формулою, описаною на попередніх слайдах.
До того теплові втрати виражено у ватах на 1 м труби.
Наприклад, для кільцевого трубопроводу довжиною 20 метрів за 700 годин загальні втрати тепла дорівнюватимуть:
Для неізольованих труб: 219,30 Вт x 20м x 700 год = 3070149 Вт ∙ год або близько 3.1 МВт · год.
Для труби з низькою технічною ізоляцією товщиною 30 мм: 25,85 Вт x 20 м х 700 год = 361840 Вт ∙ год або близько 0,36 МВт ∙ год.
Для труби з новою технічною ізоляцією товщиною 60 мм: 13,02 Вт x 20 м x 700 год = 182216 Вт ∙ год або близько 0,18 МВт ∙ год.
Використання цієї методології дає змогу оцінити загальну економію енергоспоживання, що поліпшить технічну ізоляцію системи опалення, а також запропонувати цей захід у звіті з енергетичного аудиту.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 31: 4.4. Терморегулювальні радіаторні клапани (терморегулятори, термостати)
Терморегулювальні радіаторні клапани забезпечують автоматичне балансування та незалежне регулювання тиску теплоносія в нагрівальних приладах (радіаторах) систем опалення.
Пристрій, у поєднанні з термостатичним, електронним або термоелектричним керуючим приводом, поєднує в собі різні функції в одному елементі
Використання терморегулюючих клапанів у поєднанні з термостатичним елементом (голівкою) використовується для підтримки постійної температури навколишнього середовища на заданому значенні (в межах зони нечутливості регулятора)
Термостатичний елемент
(голівка)
Клапан
TRV
Notes: Роботу й регулювання терморегулювального радіаторного клапана (TRV) потрібно налаштовувати для кожної кімнати, оскільки клапан працює залежно від температури термостатичного датчика, а не від температури повітря в приміщенні.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 32: Принцип роботи терморегуляторів
Notes: Класичний терморегулювальний радіаторний клапан містить елемент зазвичай наповнений воском (утворюючи восковий привід), який розширюється або зменшується разом із навколишньою температурою. Цей елемент з'єднаний зі штифтом, який, своєю чергою, з'єднаний із клапаном. Клапан поступово закривається, коли температура навколишнього середовища збільшується, обмежуючи кількість гарячої води, що надходить у радіатор. Це дає змогу встановити максимальну температуру для кожної кімнати.
Оскільки клапан працює завдяки сенсорній оцінці температури навколишнього повітря, важливо переконатися, що термостатичний елемент не накритий, наприклад, шторами. Якщо термостатичний елемент витягують із клапана, клапан стає повністю відкритий.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 33: Температура повітря в приміщенні з використанням терморегуляторів
Унаслідок інерції під час теплопередачі температура повітря в приміщенні коливається в межах невеликого діапазону (±1°C)
час
Notes: На малюнку показано результат дводенних вимірювань, проведених в одній кімнаті, обладнаній терморегулювальним клапаном. У цьому разі терморегулювальний клапан відкривається 15 разів протягом одного дня.
Неконтрольований радіаторний клапан працював би навіть тоді, коли в приміщенні стало досить тепло, нагріваючи його навіть більше, ніж хотілося б користувачеві. Терморегулювальний радіаторний клапан може встановити користувач, щоб нагріти кімнату до потрібної заданої температури, наприклад, до 21°C. Щойно температура в приміщенні досягне цього критичного значення, клапан перекриває потік до радіатора. Коли температура в приміщенні падає, клапан знову відкривається і починає подачу потоку до радіатора. Інерція датчика клапана дає певну зону нечутливості в межах коливань кімнатної температури.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 34: Температурний графік
Температурні графіки можуть бути запрограмовані на тепловому пункті, обладнаному програмованими контролерами. Це стосуватиметься всіх будинків та споруд, регулюючи подану температуру й витрати теплоносія.
Температурний графік може бути встановлений у програмованих термостатичних голівках для подальшого надання індивідуальних графіків. Це дає змогу забезпечити додаткову економію енергії.
Chart: Температура, °C
| 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333301E-2 | 0.125 | 0.16666666666666699 | 0.20833333333333401 | 0.25 | 0.29166666666666702 | 0.33333333333333298 | 0.375 | 0.41666666666666702 | 0.45833333333333298 | 0.5 | 0.54166666666666696 | 0.58333333333333304 | 0.625 | 0.66666666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.75 | 0.79166666666666596 | 0.83333333333333304 | 0.875 | 0.91666666666666596 | 0.95833333333333304 | 1
Постійний графік | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Змінний графік | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Додаткова економія
Notes: На рівні будинку, наприклад, зменшення середньої температури повітря на 1°C може спричинити економію теплової енергії для опалення приміщення навіть до 7%.
Передусім бажану температуру повітря в приміщенні потрібно регулювати на тепловому пункті, встановлюючи правильну криву опалення (залежність між температурою, що подають у систему опалення, та температурою зовнішнього повітря). Потім можуть бути введені додаткові індивідуальні регулювання й поліпшення з використанням терморегулювальних клапанів. Використання терморегулювального клапана може забезпечити додаткову економію енергії. Однак користувач повинен знати, що зменшення температури в приміщенні економить енергію.
Термостатична голівка також може бути електронна та програмована. Нині є також варіант, коли елемент можна запрограмувати й керувати ним у режимі онлайн, у такому разі голівка може бути підключена через мережу вай-фай до центрального контролера або до спеціальної онлайн-платформи. Цей варіант дає користувачеві додаткові можливості регулювання.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 35: 4.5. Регулювання температури на тепловому пункті
Chart: Температура зовнішнього повітря, °C
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Supply temperature | 70 | 70 | 70 | 63.6008 | 57.2011 | 50.8009 | 44.4004 | 38 | 38 | 38
Chart: Температура зовнішнього повітря, °C
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
Supply temperature | 60 | 60 | 60 | 54.6011 | 49.2014 | 43.8011 | 38.4006 | 33 | 33 | 33
До модернізації (реконструкції)
Після модернізації (реконструкції)
нижче на 10
Крива регулювання температури
Кут нахилу
Notes: Тут наведено приклад кривої регулювання температури, запрограмованої в контролері на тепловому пункті. Наприклад, крива зліва (до реконструкції) свідчить, що за зовнішньої температури -5°C, температура подачі рідини теплоносія становитиме +50°C. Після реконструкції зменшується навантаження на будівлю (відбувається поліпшення оболонки будівлі) і встановлюють нову систему опалення. На цьому етапі важливо розрахувати відповідну теплову криву для забезпечення максимально низьких температур, які гарантують очікуваний рівень комфорту у квартирах. У цьому прикладі після реконструкції із зовнішньою температурою -5°C достатньо забезпечити подачу в систему опалення лише 42°C.
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 36: Коли налаштування на тепловому пункті потрібно відрегулювати
Температуру повітря в кімнаті слід змінити
Chart: Температура повітря в приміщенні, °C
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
Desired temperature | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Too low temperature | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Too high temperature | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Column3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Column4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Column5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Температура повітря в приміщенні має подібне задане значення незалежно від температури зовнішнього повітря
Температура повітря в приміщенні в опалювальний сезон змінюється залежно від температури зовнішнього повітря
Chart: Температура повітря в приміщенні, °C
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
Desired temperature | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Too low temperature | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17
Too high temperature | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23
Column3
Column4
Column5
Notes: Криву тепла на підстанції потрібно встановити так, щоб протягом усього року в приміщенні підтримувати бажану температуру, незалежно від зовнішньої температури.
Цього досягають завдяки зміні параметрів у контролері на підстанції. Загалом застосовують нижченаведені основні правила:
Коли нахил кривої регулювання температури надто крутий → температура в приміщенні занадто висока в холодну погоду. Нахил кривої регулювання температури м'яко регулюють до більш похилих положень;
Коли нахил кривої регулювання температури занадто м'який → температура в приміщенні занадто низька в холодну погоду. Нахил кривої регулювання температури регулюють до більш крутого положення;
Нахил кривої регулювання температури тепер правильний, але в кімнатах занадто гаряче з усіма зовнішніми температурами. Уся крива регулювання температури паралельно зміщена вниз.
Нахил кривої регулювання температури тепер правильний, але в кімнатах занадто холодно з усіма зовнішніми температурами. Уся крива регулювання температури паралельно зміщена вгору.
Ці інструкції є основними принципами; однак у різних виробників контролер відрізняється один від одного й тому перед внесенням будь-яких змін важливо прочитати інструкцію для конкретного контролера та зрозуміти запропоновані варіанти.

## Slide 37: 4.6. Встановлення відбивачів тепла
Тепловий екран
радіатора (відбивач тепла)
всередині кімнати
ззовні
Додатковий термічний опір
Notes: Тепловий екран радіатора (відбивач тепла) – тонкий лист, встановлений на стіні за опалювальними приладами. Оскільки більшість радіаторів встановлюють на зовнішні стіни, основна ідея в зменшенні втрат тепла в цій стіні, відбиваючи тепло випромінювання та зменшуючи теплопередачу в стіну.
Переваги цього варіанта, звісно, пов'язані зі здатністю теплоізоляційного фольгованого екрану відбивати віддалене тепло в приміщення, але, найперше, з поліпшенням ізоляційної здатності та зменшенням понаднормових втрат тепла через стіни. Ці переваги мають найбільше значення, коли сама стіна має погану теплоізоляцію (немодернізовані будівлі). Для стін із зовнішньою теплоізоляцією або побудованих згідно з чинними будівельними нормами, переваги цього варіанта незначні.
Тоді зазвичай перед встановленням відбивача тепла, набагато важливіше переконатися, що нагрівальний прилад не накритий так, що конвективний теплообмін сильно обмежується (див. фото на наступному слайді).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 38: Накритий нагрівальний прилад
Notes: Корпуси або інші елементи, що накривають радіатори й конвектори, сильно обмежують тепловіддачу й знижують ефективність системи опалення приміщень. У звіті з енергетичного аудиту можна додати загальні рекомендації з цього приводу, коли це доречно.
Пошкоджений нагрівальний прилад також потрібно замінити. Під час заміни розмір нового опалювального приладу не потрібно збільшувати, натомість він повинен відповідати потребі з опалення в конкретному приміщенні.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 39: 4.6. Скорочення потреб в теплі
Сходові клітки нагріті до 27°C
Тамбур
Notes: Усі квартири в багатоквартирному будинку повинні бути рівномірно нагріті до бажаної температури. Проте в багатоквартирному будинку опалюють також загальні приміщення, зокрема сходові клітки, тамбури під'їздів та інші приміщення. Під час проведення енергоаудиту можна перевірити, чи не перегріваються ці приміщення або, у деяких випадках, їх можна просто відключити від системи централізованого теплопостачання. Часто після всебічної реконструкції з теплоізоляцією зовнішніх стін і встановленням нових вікон на сходових клітинах, потреба в обігріві цих приміщень дуже обмежена або навіть непотрібна.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 40: Вимірювальне обладнання для перевірки систем теплопостачання
Термометр
Пірометр
Термокамера
Notes: Під час будівельної перевірки енергоаудитор збирає всю необхідну інформацію для розуміння:
типу системи теплопостачання (конфігурації);
технічних умов системи теплопостачання (рівня амортизації та функціональності) – для розуміння потреб в абсолютній заміні або в проведенні лише декількох заходів із поліпшення (наприклад, технічної ізоляції труб, балансування системи та встановлення TRV);
поточних можливостей регулювання та налаштування;
температури в різних квартирах, щоб зрозуміти, чи система збалансована.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 41
Як федеральне підприємство, Німецьке товариство з міжнародного співробітництва допомагає уряду Німеччини в досягненні цілей у галузі міжнародного співробітництва для сталого розвитку.
Опубліковано: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Зареєстровані офіси, Бонн та Ешборн, Німеччина
GIZ Україна
Офіс GIZ у Києві
Вул. Велика Васильківська, 44
01044, Київ, Україна Тел.: +38 044 581 19 56/57 Факс: +38 044 581 19 54
Електронна пошта: giz-ukraine@giz.de Сайт: www.giz.de/ukraine
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________