## Slide 1: энергоаудиторская фирма ЧП «Энтальпия плюс» Тема доклада: «Пути повышения энергоэффективности теплоснабжающих предприятий»
Докладчики:
Руководитель : Лысак Александр Васильевич
Энергоаудитор: Бердышев Николай Юрьевич
Энергоаудитор: Егунов Григорий Николаевич

## Slide 2: Свидетельство на право проведения энергетического аудита

## Slide 3: Тарифы на оплату энергоресурсов и воды.
Энергоноситель | Размерность | Стоимость с НДС
Электроэнергия | грн/кВт-ч | 1,23888
Природный газ (население) | грн/тыс. м3 | 1309,2
Природный газ (бюдж. и прочие потребители) | грн/тыс. м3 | 4588,54
Вода питьевая | грн/м3 | 5,5314
Тепловая энергия для населения | грн/1Гкал | 340,55
Тепловая энергия для бюджетных организаций | грн/1Гкал | 1086,84

## Slide 4: Структура распределения затрат по котельной мкр. «Г» г.Енакиево за 2012г.
Chart: 
 | 61.5234 | 9.9048 | 1.8462 | 10.0267 | 3.7017 | 6.9021 | 4.3201 | 1.5014 | 0.2736

## Slide 5: Распределение затрат котельной мкр. «Г» на ТЭР и воду за 2012г.
Chart: 
 | 430.8 | 2675.9 | 80.3

## Slide 6: Сравнение фактического КПД котла с данными режимных карт
№ котла | ТВГ-8 №2
О2, % | 13,9
CO, % | 0,003
CO2, % | 4,02
Температура уходящих газов, Tг, C | 86,4
Температура холодного воздуха, Тв, С | 18,4
Изменение объема сухих продуктов горения по сравнению с теоретическим, h | 2,93
Коэффициент избытка воздуха, α | 2,74
Потери тепла от химической неполноты сгорания, q3, % | 0,03
Потери тепла с уходящими газами, q2, % | 6,79
Номинальная теплопроизводительность, Гкал/час | 8
Фактическая теплопроизводительность, Гкал/час | 2,38
Номинальные потери тепла в окружающую среду, q5ном, % | 2,2
Потери тепла в окружающую среду, q5, % | 7,39
КПД котла фактический, % | 85,79
КПД котла по режимной карте, % | 88,8
Chart: 
| КПД котла фактический, % | КПД котла по режимной карте, %
 | 85.786 | 88.8

## Slide 7: Рабочая схема котельной

## Slide 8: Эффективность отпуска тепловой энергии
Chart: 
| 16.2 | 16.3 | 13.8 | 13.7 | 16 | 16.7 | 15.2 | 13.1 | 14.4 | 12.9 | 13.5 | 14.9 | 15.8 | 16.2 | 15.4 | 17.7 | 19.100000000000001 | 20.2 | 19 | 17.399999999999999 | 17.8 | 17.5 | 18.899999999999999 | 19.100000000000001 | 18.2 | 17.8 | 16.5 | 15.4
Градусо-дни | 217 | 219.5 | 209 | 198.5 | 221.5 | 207.5 | 222.5 | 191 | 217.5 | 184.5 | 173.5 | 198.5 | 207 | 203.5 | 200.5 | 202.5 | 213.5 | 230 | 221 | 217.5 | 224 | 218.5 | 225.5 | 223.5 | 222.5 | 206.5 | 187 | 218.5

## Slide 9
№ з/п | Наименование параметра | Значение, Гкал | Источник данных
1 | Топливо тыс.м3 | 40497,78 | Данные расходомеров газа
2 | Выработка теплоэнергии, всего, Гкал | 277697,4 | Сумма отпущенной тепловой энергии и всех потерь
3 | Собственные нужды, Гкал | 6694,24 | Нормированная величина
4 | Отпуск с котельной, всего, Гкал |  | Сумма полезного отпуска и потерь на утечки и с наружных сетей
5 | Потери тепловой энергии, всего, Гкал | 32531,02 | 
5.1 | в том числе: нормативные с истоком, Гкал; |  | Нормированная величина
5.2 | нормативные со внешних сетей отопления, Гкал |  | Нормированная величина
6 | Полезный отпуск теплоэнергии на нужды отопления, у т.ч.: | 184403,22 | Данные счетчиков + расчет по нормам
6.1 | населению; | 43970,99 | 
6.2 | бюджетному сектору; | 10097,93 | 
6.3 | другим потребителям (ведомственные и хозрасчетные организации) | 508,14 | 
Показатели работы системы теплоснабжения за 2012 год

## Slide 10: Схема расположения приборов учёта

## Slide 11: Регрессионный анализ
Chart: Градусосутки
| 17 | 17.100000000000001 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 17.8 | 16.399999999999999 | 15.9 | 15.6 | 14.6 | 16.5 | 16.7 | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 19.399999999999999 | 22 | 22 | 20.9 | 18.899999999999999 | 18.7 | 20.399999999999999 | 23.8 | 23.3 | 21.7 | 19.8 | 19.399999999999999 | 16.600000000000001
Факт. Расход газа | 19266.3 | 18682.8 | 17725 | 16284.2 | 19706.4 | 20127.2 | 20083.1 | 18427.5 | 20267.5 | 18449.7 | 19656 | 19644.5 | 19291.5 | 18900 | 17870 | 19724.3 | 21830.2 | 23525.5 | 23151.5 | 22682.6 | 19496.2 | 20012.9 | 23804.5 | 23735.2 | 23195.3 | 20770.1 | 19215.4 | 14850.1
расч. расход газа | 19599.1921 | 19714.4815 | 16255.8005 | 17754.5623 | 20175.639 | 20521.507 | 18907.4559 | 18331.0091 | 17985.141 | 16832.2474 | 19022.7453 | 19253.324 | 19829.7709 | 19253.324 | 19829.7709 | 22366.1369 | 25363.6604 | 25363.6604 | 24095.4774 | 21789.6901 | 21559.1113 | 23519.0305 | 27438.869 | 26862.4221 | 25017.7923 | 22827.2944 | 22366.1369 | 19138.0347

## Slide 12: Расчет тепловых потерь в наружных тепловых сетей
Месяц | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | янв.13 | фев.13 | мар.13 | апр.13 | за от пер. | 
Сумма газ за расч. период | 138421 | 416173 | 684167 | 741516 | 566785 | 536823 | 175461 | 3259346 | 
периоды | 15.10-30.10 | 31.10-28.11 | 29.11-27.12 | 27.12-30.01 | 31.01-27.02 | 28.02-28.03 | 29.03-15.04 |  | на градусо сутки
население | 262,7 | 831,5 | 1314,3 | 1589,3 | 1112,3 | 1043,6 | 414,2 | 6567,8 | 2,15
бюджет | 25,4 | 157,8 | 281,0 | 447,7 | 311,8 | 309,2 | 228,4 | 1761,3 | 0,58
прочие | 44,8 | 159,9 | 319,1 | 312,4 | 264,3 | 216,5 | 77,2 | 1394,2 | 0,46
ИТОГО: | 332,9 | 1149,2 | 1914,3 | 2349,3 | 1688,4 | 1569,3 | 719,9 | 9723,3 | 3,18
градусосутки за период | 120,7 | 383,6 | 616,0 | 679,0 | 512,4 | 481,4 | 142,2 |  | 
пересчет по градусосуткам для бюджетн. и прочих скорр. по градусо дням | 262,7 | 831,5 | 1314,3 | 1589,3 | 1112,3 | 1043,6 | 414,2 | 6567,8 | 
 | 69,5 | 220,8 | 354,6 | 390,8 | 294,9 | 277,1 | 81,8 | 1689,5 | 
 | 55,0 | 174,8 | 280,7 | 309,4 | 233,5 | 219,3 | 64,8 | 1337,4 | 
сумма пересчитанных | 387,2 | 1227,0 | 1949,5 | 2289,4 | 1640,7 | 1540,0 | 560,9 | 9594,7 | 
доля | 0,496 | 0,496 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,528 | 0,528 |  | 
Расчетн. полезное тепло | 780,8 | 2474,5 | 3816,8 | 4482,4 | 3212,3 | 2916,6 | 1062,2 | 18745,7 | 
Расчет отпуска по газу с учетом кпд | 1013,8 | 3048,0 | 5010,7 | 5430,7 | 4151,0 | 3931,6 | 1285,0 | 23870,8 | 
потери всего | 232,9 | 573,5 | 1193,9 | 948,3 | 938,7 | 1014,9 | 222,8 | 5125,1 | 
потери с подпиткой | 23,0 | 44,1 | 50,4 | 63,0 | 50,4 | 39,2 | 24,3 | 294,3 | 
потери с пов-ти | 210,0 | 529,4 | 1143,5 | 885,3 | 888,3 | 975,8 | 198,5 | 4830,8 | 
%потерь с поверхности | 20,7 | 17,4 | 22,8 | 16,3 | 21,4 | 24,8 | 15,4 | 20,2 | 

## Slide 13: Пути повышения энергоэффективности теплоснабжающей организации на основе энергоаудита
Энергосберегающее мероприятие | Экономия энергоресурсов |  | Затраты, грн | Годовая экономия, грн/о.п. | Срок окупаемости, отоп.п. | Уменьшение выбросов СО2,т
 | Природный газ, тыс.м3/отоп.п | Эл-эн., тыс.кВт*ч/отоп.п |  |  |  | 
Внедрение энергетического менеджмента | 7,5 | 4,41 | 50000 | 15288 | 3,27 | 18,72
Обрезка рабочих колёс сетевых насосов |  | 131,7 | 5000 | 163168,4 | 0,03 | 133,15
Замена рециркуляционного насоса |  | 11,66 | 20000 | 14449,67 | 1,4 | 11,79
Изменение технологической схемы |  | 170,17 | 345000 | 210830,24 | 1,64 | 172,04
Дополнительная установка нового подпиточного насоса |  | 4,29 | 9000 | 5316,7 | 1,69 | 4,33
Проведение наладки режимов горения на котлах | 4,96 |  | 10000 | 6493,63 | 1,54 | 9,42
Установка частотного регулятора на вентилятор одного котла |  | 12,85 | 20000 | 15926 | 1,25 | 12,99
Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы |  | 3,5 | 840 | 4599 | 0,18 | 3,54
Теплоизоляция участков тепловой сети с воздушной прокладкой | 27,21 |  | 32214 | 64184 | 0,5 | 51,73
Замена всех труб тепловой сети на предварительно изолированные трубы | 164,06 |  | 3860903 | 596017 | 6,47 | 311,72
Устранение «перетопов» в начале отопительного периода | 23,77 |  | 5000 | 31123,47 | 0,16 | 45,17

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ