## Slide 1: Энергоаудит
ЧАО «Теплогенерация»
г. Никополь
2018 г.

## Slide 2: Схема потребителей от ТЭЦ ЧАО «Теплогенерация»

## Slide 3
Chart: Структура расхода энергии топлива за год
 | 5567.3667 | 22136.9445 | 23675.4 | 14599 | 25281.36 | 22839.5333 | 7999.1656 | 32802.92
Потери составляют более половины всей энергии

## Slide 4
Баланс теплоты за январь 2017 г. по результатам анализа

## Slide 5
Баланс теплоты за июнь 2017 г. по результатам анализа

## Slide 6: Годовые финансовые результаты работы «Теплогенерации»
Цена по договору 2164,9 грн/Гкал
Фактическая цена (с учетом оплаты потерь) 2597,9 грн/Гкал
«Безубыточный» тариф 3082,4 грн/Гкал
Убытки «Теплогенерации» за год составляют 23,8 млн грн

## Slide 7: Соотношение затрат и полученной потребителями энергии
Большая часть убытков за потребленные энергоносители ложится на тариф
Chart: В денежном эквиваленте, тыс. грн
| Стоимость проданной энергии | Операционные убытки
 | 177260 | 5996.1773
Chart: В энергетическом эквиваленте, Гкал
| Полезная энергия | Потери
 | 63642 | 90533

## Slide 8
Тепловизионное обследование
внутри здания ТЭЦ и паровой сети
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 9: Фланец паропровода, Ду=250, tпара=410°C
Тепловые потери: 4,5 кВт; за месяц – 1,3 Гкал; за отопительный период – 7,8 Гкал.
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 10: Трубопровод деаэрированой воды Dу=150, L=40 м, tводы=102°C
Тепловые потери: 3,2 кВт; за месяц – 0,9 Гкал; за отопительный период – 5,5 Гкал.
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 11: Узел «Г»
На расстоянии 1 км пар остыл на почти на 100°С
Узел «Г»

## Slide 13: Возможные пути улучшения существующей ситуации на ЧАО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ» без глобальной реконструкции
Установка на ТГ парового котла для летней работы
а) установка новой изоляции
б) установка новых труб с меньшими диаметрами
Установка конденсатоотводчиков в паровых сетях
Периодическая наладка котлов
Изолирование труб внутри ТЭЦ
Снижение тепловых потерь в тепловых сетях:

## Slide 14
Chart: Потенциал снижения потерь в котлах
| Текущее положение | Установка нового парового котла для работы летом | Установка новых парового и водогрейного котлов
 | 21372.0767 | 17892.9014 | 14220.6554
Приобретение парового котла для работы в теплое время года даст 3,4 млн грн экономии.
Дополнительное приобретение водогрейного котла даст еще 3,5 млн грн экономии
(без учета убытков за счет отключения турбины, представленных ниже).

## Slide 15: Потенциал снижения внутристанционных потерь
Быстроокупаемые меры снизят внутристанционные потери в 1,5 раза (на 7,5 млн грн)
Chart: Потери денежных средств, тыс. грн
| Существующая ситуация | Изолирование труб и оборудования внутри ТЭЦ
 | 22857 | 15399

## Slide 16
Chart: Потенциал снижения потерь в дренажах и с утечками
| Существующая ситуация | Установка конденсатоотводчиков | Установка конденсатоотводчиков и изолирование наружных трубопроводов | Установка конденсатоотводчиков, изолирование наружных трубопроводов и установка нового парового котла на ТЭЦ | Строительство новых котельных
 | 24408 | 23187 | 21967 | 20045 | 3167
Замена изоляции необходима для снижения потерь в дренажах

## Slide 17: Потенциал снижения потерь в тепловых сетях
Chart: Потери денежных средств, тис. грн
| Существующая изоляция | Замена изоляции | Замена труб | Строительство новых котельных
 | 20419.1362 | 8148.2876 | 5513 | 3598
Замена изоляции снизит потери в 2,3 раза (на 11,3 млн грн). Замена труб невыгодна.

## Slide 18: Суммарное снижение потерь при различных вариантах реконструкции системы тепло-пароснабжения
Быстроокупаемыми мерами потери системы можно уменьшить на 26,4 млн грн
Chart: Потери денежных средств, тыс. грн
| Существующая ситуация | Замена изоляции внутри ТЭЦ и в сетях и установка конденсатоотводчиков | Летний паровой котел на ТЭЦ, изоляция внутри и в сетях, конденсатоотводчики | Новые котельные
 | 88611.4619 | 61204.0156 | 56447.5548 | 16681

## Slide 19: Финансовые результаты отключения турбины
Отключение турбины принесет убытки более 5,5 млн грн в год

## Slide 20
Chart: Баланс расхода воды на отопление
| НРЗ | Никотьюб | Сентравис | Титан | Небаланс
 | 122.95 | 409.9 | 206.5 | 86.5 | 224.15

## Slide 21: Экономия при переходе на сетевой насос Д-630-90
Chart: Расход теплоносителя в сеть, т/ч
Существующий расход | 1050
Необходимый расход | 640
Chart: Годовой расход эл. эн. на работу сетевого насоса, тыс. кВт· ч
Насос 14Д-6 | 2268
Насос Д-630-90 | 828
Осуществив наладку сети, можно перейти на работу сетевого насоса Д-630-90. Экономия за отопительный период составит более 2,5 млн грн

## Slide 22: Сравнение тепловых потерь с поверхности труб
 | Отпуск теплоты за 2016-2017 гг. | Нормативные (проектные) потери |  | Текущие |  | Потери тепла после замены тепловой изоляции по современным стандартам |  | Потери тепла при замене трубопроводов | 
 | Гкал | Гкал | % | Гкал | % | Гкал | % | Гкал | %
Потери с внешних сетей отопления | 28407 | 3984 | 14,0 | 5567 | 19,6 | 1626 | 5,7 | 1156 | 4,1
Потери с трубопроводов пара | 72826 | 8201 | 11,3 | 14599 | 20,0 | 6814 | 9,4 | 4554 | 6,3

## Slide 23: Сравнение простых сроков окупаемости мероприятий по снижению тепловых потерь в сетях
Мероприятие | Замена изоляции |  | Замена трубопроводов | 
Продукция | Отечественная | Импортная | Отечественная | Импортная
Трубопроводы внешних сетей отопления | 1,01 | 1,3 | 11,0 (предизолированные) | –
Трубопроводы пара | 0,37 | 0,46 | 2,63 | 2,79
Мероприятие по замене трубопроводов имеет большой срок окупаемости

## Slide 24
Chart: Зависимость отпуска теплоты от температуры наружного воздуха
| -3 | -2 | -3 | 0 | -2 | -5 | -9 | -8 | -4 | -6 | -1 | -4 | -2 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -10 | -6 | -2 | -5 | -4 | -1 | -5 | -12 | -8 | -5 | -14 | -15 | -13
Фактический отпуск, Гкал/ч | 10.125 | 10.125 | 11.125 | 10.125 | 12.125 | 10.125 | 11.125 | 12.125 | 10.125 | 9.125 | 9.125 | 10.125 | 8.0833 | 9.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 11.125 | 12.1667 | 11.125 | 9.125 | 10.125 | 10.125 | 7.0833 | 10 | 13.1667 | 10.125 | 10.125 | 14.1667 | 13.1667 | 14.1667
Расчетный отпуск по нагрузке (при Qрасч = 18 Гкал/ч), Гкал/ч | 9.45 | 9 | 9.45 | 8.1 | 9 | 10.35 | 12.15 | 11.7 | 9.9 | 10.8 | 8.55 | 9.9 | 9 | 7.2 | 9 | 10.35 | 10.8 | 10.8 | 12.6 | 10.8 | 9 | 10.35 | 9.9 | 8.55 | 10.35 | 13.5 | 11.7 | 10.35 | 14.4 | 14.85 | 13.95
Имеющиеся котлы ПТВМ-50 не смогут работать при таких малых нагрузках

## Slide 25: Отпуск теплоты за период 2016-2017 гг.
№ п/п | Показатель | Размерность | ноябрь 2016 | декабрь 2016 | январь 2017 | февраль 2017 | март 2017 | апрель 2017 | май 2017 | июнь 2017 | июль 2017 | август 2017 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | год (ноябрь - октябрь)
1 | Потребление газа | тыс. м3 | 1938,3 | 2715,4 | 2856,8 | 2458,1 | 1850,2 | 1124,9 | 1009,3 | 948,5 | 979,6 | 969,9 | 930,2 | 1020,6 | 18801,7
2 | Потребление эл-эн. | тыс. кВт· ч | 767,2 | 877,3 | 903,0 | 809,4 | 573,8 | 230,8 | 191,6 | 188,9 | 195,9 | 200,7 | 191,3 | 231,3 | 5361,3
3 | Отпуск теплоты на отопление | Гкал | 3699,6 | 6890,6 | 8216,1 | 6789,9 | 2636,1 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 28406,9
4 | Потребление теплоты на отопление | Гкал | 3075,4 | 5387,9 | 6627,6 | 5427,9 | 2220,5 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 22839,5
 |  | Гкал/ч | 5,14 | 9,26 | 11,04 | 10,10 | 3,54 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,3
5 | Отпуск пара | Гкал | 5795,2 | 6546,5 | 6953,4 | 6353,5 | 6035,0 | 6645,6 | 6417,4 | 6087,9 | 5127,3 | 5031,7 | 5484,9 | 6347,5 | 72825,8
6 | Потребление пара | Гкал | 2892,8 | 3267,8 | 3470,9 | 3171,4 | 3012,5 | 2743,9 | 2649,7 | 2513,7 | 2117,0 | 2077,6 | 2264,7 | 2620,9 | 32802,9
 |  | Гкал/ч | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,7
 |  | т/ч | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 5,8
7 | Отпуск электроэнергии | тыс. кВт· ч | 523,5 | 1418,2 | 1510,1 | 1242,7 | 684,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5379,5
8 | Выработка электроэнергии | тыс. кВт· ч | 1290,7 | 2295,4 | 2413,1 | 2052,1 | 1258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9310,1
9 | КПИТ ТЭЦ | % | 67,5 | 70,1 | 74,5 | 74,9 | 65,1 | 73,7 | 78,5 | 79,2 | 64,6 | 64,1 | 72,8 | 70,8 | 70,4
10 | КПИТ всей системы | % | 45,1 | 48,3 | 52,6 | 52,1 | 42,1 | 30,4 | 32,4 | 32,7 | 26,7 | 26,5 | 30,1 | 32,6 | 41,2
11 | Необходимое количество пара | т | 16,5 | 25,3 | 29,3 | 27,5 | 13,4 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 5,7 | 12,4
Эффективность самой ТЭЦ 70,4%, всей системы 41,2%

## Slide 26
Показатель | «Теплогенерация» Никополь |  | Аналоги
 | Самой ТЭЦ | Системы тепло-пароснабжения | 
Коэффициент полезного использования топлива % | 70,4 | 41,3 | 52,5 - 88,5
Относительная операционная прибыль, грн. прибыли/грн. затрат на топливо | -0,26 |  | 0,08 - 0,75
Сравнение КПИТ «Теплогенерации» с аналогами
БОЛЬШИНСТВО АНАЛОГИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ИМЕЮТ ПОКАЗАТЕЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ»

## Slide 27
Chart: Распределение тепловой нагрузки по типу теплоносителя
| Пар | Горячая вода на отопление
 | 7.993 | 15.905
Расчетная нагрузка отопления в два раза больше, чем нагрузка пароснабжение

## Slide 28
Chart: Распределение суммарной тепловой нагрузки по предприятиям
| ЧАО НРЗ | ООО ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ | ЧАО СЕНТРАВИС | НЗТО | ТИТАН
 | 1.715 | 8.893 | 9.033 | 1.265 | 2.992
 | 1.715 | 8.893 | 9.033 | 1.265 | 2.992
ООО «Интерпайп» и ЧАО «Сентравис» имеют одинаковую суммарную нагрузку (по 37%)

## Slide 29
Chart: Распределение тепловой нагрузки по горячей воде на отопление между предприятиями
| ЧАО НРЗ | ООО ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ | ЧАО СЕНТРАВИС | НЗТО | ТИТАН
 | 1.652 | 6.5 | 5.32 | 0 | 2.433
ООО «Интерпайп» - основной потребитель теплоты на отопление

## Slide 30
Chart: Распределение тепловой нагрузки по пару между предприятиями
| ЧАО НРЗ | ООО ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ | ЧАО СЕНТРАВИС | НЗТО | ТИТАН
 | 0.1 | 3.73 | 5.76 | 1.96 | 0.87
ЧАО «Сентравис» – основной потребитель пара

## Slide 31: Потребители пара
Предприятие | наименование потребителя | Тип нагрузки | Максимальная нагрузка по пару, Гкал/ч | Максимальная нагрузка по пару, т/ч
ЧАО НРЗ | Склад моделей | отопление | 0,033 | 0,05
 | Модельный цех | отопление | 0,030 | 0,05
Всего НРЗ |  |  | 0,063 | 0,1
ООО ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ | АБК ТЦ-6 | ГВС | 0,250 | 0,39
 | Депо ЖДЦ | отопление | 0,068 | 0,11
 | ТПЦ-7 | технология | 1,501 | 2,33
 | ГВС АБК-2 | ГВС | 0,524 | 0,81
 | Маслоподвалы | отопление | 0,402 | 0,62
 | ТПЦ-2 | технология | 0,468 | 0,73
 | ГРС | отопление | 0,068 | 0,11
Всего Нико тьюб |  |  | 2,393 | 3,73
ЧАО СЕНТРАВИС | ТВЦ Цех | технология | 2,341 | 3,64
 | ТВЦ Бытовки | ГВС | 0,356 | 0,55
 | ТПЦ-4 | ГВС | 0,254 | 0,39
 | ТПЦ-4 | технология | 0,762 | 1,18
Всего Сентравис |  |  | 3,713 | 5,76
НЗТО | НЗТО | технология | 0,015 | 0,02
 | НЗТО | ГВС | 1,250 | 1,94
Всего НЗТО |  |  | 1,265 | 1,96
ТИТАН | Титан | Технология | 0,559 | 0,87
Всего ТИТАН |  |  | 0,559 | 0,87
Всего по пару |  |  | 7,993 | 12,42
Для обеспечения всех потребителей паром необходим котел мощностью 8 Гкал

## Slide 32: Потребители тепловой энергии на нужды отопления
№ п/п | Потребитель теплоэнергии | Тип нагрузки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч
1 | 2 | 3 | 4
ЧАО НРЗ | РМЦ | отопление | 0,279
 | АБК литейного цеха | отопление | 0,233
 | ЗУ НРЗ | отопление | 0,173
 | ЦМРТО | отопление | 0,768
 | АБК ЦМРТО | отопление | 0,199
Всего ЧАО НРЗ |  |  | 1,652
ООО ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ | ЦЛАМ | отопление | 0,102
 | ТЦ-6 | отопление | 0,361
 | АБК ТЦ 6 | отопление | 0,233
 | ТПЦ-7 | отопление | 3,257
 |  | отопление | 2,153
 | Заводоуправление | отопление | 0,394
Всего ООО ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ |  |  | 6,500
ЧАО СЕНТРАВИС | ТВЦ Бытовки | отопление | 0,328
 | ТВЦ Цех | отопление | 2,452
 | ТВЦ Новый АБК (Заводоуправление | отопление | 0,603
 | ТПЦ-4 (цех, бытовки, з/у) | отопление | 1,486
 | ТПЦ-4 (цех, мех. мастерские, КИП) | отопление | 0,379
 | ЦМС | отопление | 0,006
 | Гаражи | отопление | 0,066
Всего ЧАО СЕНТРАВИС |  |  | 5,320
НЗТО | НЗТО |  | 0,000
 | НЗТО |  | 0,000
Титан Украина |  | отопление | 2,433
ВСЕГО |  |  | 15,905
Для обеспечения всех потребителей теплотой на отопление необходим котел мощностью 16 Гкал

## Slide 33
Выводы
Определены количественные значения всех видов потерь ТЭЦ и всей системы тепло-пароснабжения.
2. Определены тепловые потери в паровых и отопительных сетях: существующие, нормативные и для случаев замены изоляции и прокладки новых труб.
3. Построены балансы системы тепло-пароснабжения для зимнего и летнего месяцев.
4. Показано, что потери составляют более половины всей энергии топлива. Основные проблемы: неудовлетворительная тепловая изоляция; отсутствие конденсатоотводчиков; избыток пара в теплое время.
5. Убытки «Теплогенерации» составляют 23,8 млн в год.
6. Разработан комплекс мероприятий по улучшению ситуации.
7. Рассчитан потенциал экономии по каждому виду потерь и по каждому мероприятию.
8. Показано, что при внедрении мер со сроком окупаемости до 1 года, потери снизятся на 28,2 млн грн. При существующих тарифах «Теплогенерация» станет прибыльной.
9. Определены нагрузки всех потребителей «Теплогенерации».
10. Показано, что отключение турбины нецелесообразно.
11. Показано, что обеспечение отопления имеющимся котлом ПТВМ-50 невозможно.
12. Обоснована возможность перехода на меньший сетевой насос, что даст экономию более 2,5 млн грн за отопительный период.

## Slide 34: Приложения

## Slide 36: Показатели работы котельной за январь 2017 года
Дата | Питательная вода, т/ч | Темп-ра пара на выходе из котла, оС | Давление пара на выходе из котла, кгс/см2 | Энтальпия пара на выходе из котла, кДж/кг | Энергия переданная пару по пит. воде | Давление пара на выходе из турбины, кгс/см2 | Давление пара на выходе из турбины, 4-хчас кгс/см2 | Тепература пара на выходе из турбины, оС | Энтальпия пара на выходе из турбины, кДж/кг | Сработанное за сутки по пит. воде Гкал | Выработка эл.энергии, кВт | Суточная выработка эл.эн., МВт· ч | Суточная выработка эл-эн, Гкал
01.01.2017 | 37,00 | 415 | 32 | 3264,3 | 554,3 | 2,5 | 2,78 | 270 | 3006,8 | 51,8 | 2140 | 51,4 | 44,1
02.01.2017 | 35,67 | 415 | 33 | 3264,3 | 534,3 | 2,4 | 2,47 | 260 | 2986,7 | 53,9 | 2346 | 56,3 | 48,4
03.01.2017 | 37,67 | 415 | 33 | 3264,3 | 564,3 | 2,4 | 2,64 | 255 | 2976,5 | 59,0 | 2898 | 69,6 | 59,8
04.01.2017 | 37,17 | 415 | 32 | 3264,3 | 556,8 | 2,4 | 2,57 | 255 | 2976,5 | 58,2 | 3059 | 73,4 | 63,1
05.01.2017 | 37,33 | 415 | 33 | 3264,3 | 559,3 | 2,4 | 2,60 | 255 | 2976,5 | 58,5 | 2885 | 69,2 | 59,5
06.01.2017 | 41,67 | 410 | 33 | 3248,8 | 620,7 | 2,5 | 2,64 | 250 | 2966,0 | 64,1 | 3328 | 79,9 | 68,6
07.01.2017 | 46,50 | 420 | 33 | 3271,7 | 698,5 | 2,5 | 2,62 | 275 | 3017,0 | 64,4 | 3287 | 78,9 | 67,8
08.01.2017 | 44,22 | 420 | 32 | 3273,2 | 664,6 | 2,6 | 2,63 | 255 | 2975,9 | 71,5 | 3298 | 79,2 | 68,0
19.01.2017 | 46,33 | 415 | 33 | 3260,3 | 693,1 | 2,4 | 2,66 | 250 | 2966,3 | 74,1 | 3689 | 88,5 | 76,1
20.01.2017 | 44,83 | 410 | 33 | 3248,8 | 667,9 | 2,5 | 2,79 | 250 | 2966,0 | 69,0 | 3468 | 83,2 | 71,5
21.01.2017 | 42,33 | 410 | 31 | 3252,0 | 631,4 | 2,4 | 2,68 | 250 | 2966,3 | 65,8 | 3248 | 78,0 | 67,0
22.01.2017 | 40,33 | 410 | 33 | 3248,8 | 600,8 | 2,5 | 2,68 | 255 | 2976,2 | 59,8 | 3144 | 75,5 | 64,8
23.01.2017 | 45,00 | 410 | 33 | 3248,8 | 670,4 | 2,5 | 2,77 | 255 | 2976,2 | 66,8 | 3553 | 85,3 | 73,3
24.01.2017 | 37,00 | 415 | 33 | 3260,3 | 553,5 | 2,5 | 2,71 | 260 | 2986,4 | 55,1 | 2845 | 68,3 | 58,7
25.01.2017 | 42,17 | 420 | 33 | 3271,7 | 633,4 | 2,4 | 2,67 | 255 | 2976,5 | 67,7 | 3329 | 79,9 | 68,6
26.01.2017 | 51,67 | 410 | 33 | 3248,8 | 769,7 | 2,6 | 2,79 | 250 | 2965,6 | 79,6 | 4284 | 102,8 | 88,3
27.01.2017 | 47,50 | 410 | 33 | 3248,8 | 707,6 | 2,4 | 2,68 | 250 | 2966,3 | 73,0 | 3763 | 90,3 | 77,6
28.01.2017 | 41,75 | 410 | 32 | 3250,4 | 622,3 | 2,4 | 2,51 | 250 | 2966,3 | 64,6 | 3430 | 82,3 | 70,7
29.01.2017 | 45,50 | 415 | 33 | 3260,3 | 680,6 | 2,5 | 2,59 | 255 | 2976,2 | 70,3 | 3516 | 84,4 | 72,5
30.01.2017 | 47,33 | 415 | 33 | 3260,3 | 708,1 | 2,2 | 2,52 | 255 | 2977,1 | 72,9 | 3556 | 85,3 | 73,3
31.01.2017 | 48,00 | 415 | 33 | 3260,3 | 718,0 | 2,5 | 2,53 | 260 | 2986,4 | 71,5 | 3491 | 83,8 | 72,0
Σ/Среднее | 31192,80 |  |  |  | 627,2 |  |  | 255,6 |  | 1999,5 | 3243,387 | 2413,1 | 2073,3

## Slide 37: Расход пара за январь 2017 года
Дата | Раход газа, тыс. м3/сут | Энергия газа, Гкал/сут | Энергия переданная пару, Гкал/сут | КПД котла по расходу пара | Энергия, переданная пару по пит. воде Гкал/сут | КПД котла по расходу пит. воды | Расход пара на выходе из котла, т/ч | Ср. по 4-х часовой, т/ч | Средн. по суточной, т/ч | Выработка от газа, т/ч | Питательная вода, т/ч | пар=95% питат. воды
01.01.2017 | 74,7 | 610,8 | 567,7 | 0,929 | 554,306 | 0,907 | 36 | 32,0 | 32,0 | 37,2 | 37,0 | 35,0
02.01.2017 | 77,0 | 629,7 | 583,5 | 0,927 | 534,331 | 0,849 | 37 | 32,0 | 32,4 | 34,8 | 35,7 | 33,7
03.01.2017 | 78,8 | 644,8 | 599,2 | 0,929 | 564,293 | 0,875 | 38 | 36,3 | 36,9 | 37,6 | 37,7 | 35,6
04.01.2017 | 78,1 | 639,0 | 596,1 | 0,933 | 556,803 | 0,871 | 37,8 | 39,5 | 39,8 | 39,2 | 37,2 | 35,1
05.01.2017 | 78,9 | 645,0 | 599,2 | 0,929 | 559,300 | 0,867 | 38 | 38,0 | 37,3 | 37,5 | 37,3 | 35,3
06.01.2017 | 89,8 | 734,1 | 679,0 | 0,925 | 620,709 | 0,846 | 43,3 | 41,3 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 39,4
07.01.2017 | 96,6 | 790,3 | 738,4 | 0,934 | 698,498 | 0,884 | 46,7 | 40,3 | 39,5 | 46,3 | 46,5 | 43,9
08.01.2017 | 88,8 | 726,7 | 678,7 | 0,934 | 664,562 | 0,914 | 42,9 | 42,0 | 41,9 | 44,9 | 44,2 | 41,8
09.01.2017 | 85,5 | 699,3 | 651,5 | 0,932 | 628,398 | 0,899 | 41,2 | 41,8 | 41,9 | 41,5 | 41,8 | 39,5
10.01.2017 | 89,0 | 728,3 | 675,2 | 0,927 | 636,910 | 0,875 | 42,7 | 42,0 | 42,0 | 43,2 | 42,4 | 40,1
21.01.2017 | 83,6 | 683,7 | 634,3 | 0,928 | 631,372 | 0,923 | 40,4 | 42,0 | 42,0 | 41,5 | 42,3 | 40,0
22.01.2017 | 86,8 | 709,7 | 655,5 | 0,924 | 600,846 | 0,847 | 41,8 | 41,3 | 41,3 | 40,1 | 40,3 | 38,1
23.01.2017 | 88,2 | 721,7 | 672,7 | 0,932 | 670,365 | 0,929 | 42,9 | 41,3 | 41,3 | 44,2 | 45,0 | 42,5
24.01.2017 | 79,0 | 645,9 | 598,4 | 0,926 | 553,492 | 0,857 | 38 | 36,5 | 37,3 | 37,7 | 37,0 | 35,0
25.01.2017 | 88,8 | 726,2 | 673,6 | 0,928 | 633,405 | 0,872 | 42,6 | 41,3 | 41,3 | 41,7 | 42,2 | 39,8
26.01.2017 | 110,6 | 904,3 | 842,1 | 0,931 | 769,679 | 0,851 | 53,7 | 49,7 | 50,6 | 49,9 | 51,7 | 48,8
27.01.2017 | 87,8 | 718,4 | 652,3 | 0,908 | 707,608 | 0,985 | 41,6 | 45,5 | 45,5 | 46,0 | 47,5 | 44,9
28.01.2017 | 87,2 | 713,2 | 659,0 | 0,924 | 622,311 | 0,873 | 42 | 42,0 | 42,0 | 41,8 | 41,8 | 39,5
29.01.2017 | 96,1 | 786,2 | 733,8 | 0,933 | 680,645 | 0,866 | 46,6 | 42,0 | 42,0 | 44,6 | 45,5 | 43,0
30.01.2017 | 98,5 | 805,9 | 752,7 | 0,934 | 708,070 | 0,879 | 47,8 | 42,0 | 42,0 | 47,9 | 47,3 | 44,7
31.01.2017 | 97,9 | 801,0 | 751,1 | 0,938 | 718,043 | 0,896 | 47,7 | 42,0 | 42,0 | 47,7 | 48,0 | 45,4
Среднее | 87,2 |  |  | 0,919 | 627,221 | 0,879 | 42,45 | 40,66 | 40,8 | 42,4 | 42,5 | 40,2
Показания паромера на выходе из котла недостоверны

## Slide 38: Массовый баланс пара за январь 2017 года
Дата | Расход сетевой воды, т/час | Тем-ра в под. труб-де, оС | Тем-ра в обр. труб-де, оС | Отпуск тепла, Гкал/сут | Отпуск тепла (расчет) Гкал/сут | Расход пара на бойлера расчет т/ч | Отпуск пара потребителям, т/ч | Отпуск пара на собств. нужды, т/ч | Расчетная сумма пара т/ч | Пар=94,5% питат. воды, т/ч | Разница пара по пит.воде и расч. суммы т/ч | Расчетный отпуск пара потребителям т/ч
01.01.2017 | 1050 | 60 | 50 | 243 | 252,0 | 19,1 | 16,6 | 6,7 | 42,4 | 35,2 | -7,3 | 9,3
02.01.2017 | 1050 | 57 | 47 | 243 | 252,0 | 19,3 | 18,0 | 6,9 | 44,2 | 33,9 | -10,3 | 7,7
03.01.2017 | 1050 | 57 | 46 | 267 | 277,8 | 21,3 | 17,8 | 6,9 | 46,0 | 35,8 | -10,3 | 7,5
04.01.2017 | 1050 | 58 | 48 | 243 | 252,0 | 19,4 | 18,7 | 6,8 | 44,9 | 35,3 | -9,6 | 9,1
05.01.2017 | 1050 | 58 | 46 | 291 | 302,4 | 23,2 | 17,8 | 6,8 | 47,8 | 35,5 | -12,4 | 5,4
06.01.2017 | 1050 | 60 | 50 | 243 | 252,0 | 19,5 | 17,0 | 7,4 | 43,9 | 39,6 | -4,3 | 12,7
07.01.2017 | 1050 | 67 | 56 | 267 | 277,2 | 20,9 | 16,4 | 6,9 | 44,2 | 44,2 | -0,1 | 16,3
08.01.2017 | 1050 | 65 | 57 | 291 | 201,6 | 15,5 | 18,7 | 7,2 | 41,4 | 42,0 | 0,6 | 19,3
09.01.2017 | 1050 | 60 | 50 | 243 | 252,0 | 19,4 | 18,5 | 6,9 | 44,8 | 39,7 | -5,0 | 13,5
10.01.2017 | 1050 | 64 | 55 | 219 | 226,8 | 17,4 | 18,5 | 6,9 | 42,8 | 40,3 | -2,5 | 16,0
21.01.2017 | 1050 | 61 | 52 | 219 | 237,6 | 18,3 | 22,3 | 7,8 | 48,4 | 40,2 | -8,2 | 14,1
22.01.2017 | 1050 | 61 | 51 | 243 | 264,0 | 20,3 | 21,5 | 7,6 | 49,4 | 38,3 | -11,1 | 10,4
23.01.2017 | 1050 | 65 | 55 | 243 | 264,0 | 20,3 | 22,8 | 8,0 | 51,1 | 42,8 | -8,3 | 14,5
24.01.2017 | 1050 | 56 | 49 | 170 | 184,8 | 14,1 | 24,8 | 9,5 | 48,4 | 35,2 | -13,3 | 11,5
25.01.2017 | 1050 | 62 | 52 | 240 | 264,0 | 20,3 | 24,0 | 9,1 | 53,4 | 40,1 | -13,3 | 10,7
26.01.2017 | 1050 | 75 | 62 | 316 | 343,2 | 26,5 | 24,4 | 9,5 | 60,4 | 49,1 | -11,3 | 13,1
27.01.2017 | 1050 | 65 | 55 | 243 | 264,0 | 20,4 | 25,6 | 9,6 | 55,6 | 45,1 | -10,4 | 15,2
28.01.2017 | 1050 | 63 | 53 | 243 | 264,0 | 20,4 | 24,5 | 9,3 | 54,2 | 39,7 | -14,5 | 10,0
29.01.2017 | 1050 | 68 | 54 | 340 | 369,6 | 28,4 | 25,8 | 9,6 | 63,8 | 43,2 | -20,6 | 5,2
30.01.2017 | 1050 | 68 | 55 | 316 | 343,2 | 26,4 | 26,1 | 9,5 | 62,0 | 45,0 | -17,0 | 9,1
31.01.2017 | 1050 | 69 | 55 | 340 | 369,6 | 28,3 | 25,5 | 7,5 | 61,3 | 45,6 | -15,7 | 9,8
Среднее |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  | 40,4 | -9,4 | 11,4
Показания расходомеров пара на собственные нужды и на отпуск пара недостоверны

## Slide 39: Укрупненный баланс ТЕЦ за январь 2017 года
Дата | Колич. израсх. газа, тыс м3 | Фактич. затраты топлива, Гкал | Энергия пара, выраб-го котлом, Гкал | Потери в трубах до турбины, Гкал | Выработка эл-эн, Мвт-ч | Выработка эл-эн, Гкал | Затраты энергии пара на эл-эн, Гкал | Потери теплоты турбиной, Гкал | Теплота пара на выходе из турбины Гкал | Потери в трубах после турбины, Гкал | Затраты на собств. нужды, Гкал | Отпуск теплоты на отопление, Гкал | Затраты энергии на отопление, Гкал | Отпуск пара потребителям, Гкал | Отпуск пара потребителям, т/ч
01.01.2017 | 74,68 | 610,8 | 537,5 | 16,1 | 51,4 | 44,1 | 46,9 | 2,88 | 471,6 | 14,1 | 13,4 | 252,0 | 265,3 | 178,8 | 10,5
02.01.2017 | 76,98 | 629,7 | 554,1 | 16,6 | 56,3 | 48,4 | 51,4 | 2,88 | 483,2 | 14,5 | 13,9 | 252,0 | 265,3 | 189,6 | 11,2
03.01.2017 | 78,83 | 644,8 | 567,4 | 17,0 | 69,6 | 59,8 | 63,5 | 2,88 | 484,0 | 14,5 | 14,2 | 277,2 | 291,8 | 163,5 | 9,7
04.01.2017 | 78,12 | 639,0 | 562,3 | 16,9 | 73,4 | 63,1 | 67,0 | 2,88 | 475,5 | 14,3 | 14,1 | 252,0 | 265,3 | 181,9 | 10,8
05.01.2017 | 78,86 | 645,0 | 567,6 | 17,0 | 69,2 | 59,5 | 63,2 | 2,88 | 484,5 | 14,5 | 14,2 | 302,4 | 318,3 | 137,4 | 8,1
06.01.2017 | 89,75 | 734,1 | 646,0 | 19,4 | 79,9 | 68,6 | 72,9 | 2,88 | 550,8 | 16,5 | 16,2 | 252,0 | 265,3 | 252,9 | 15,1
07.01.2017 | 96,62 | 790,3 | 695,5 | 20,9 | 78,9 | 67,8 | 72,0 | 2,88 | 599,7 | 18,0 | 17,4 | 277,2 | 291,8 | 272,5 | 15,9
08.01.2017 | 88,85 | 726,7 | 639,5 | 19,2 | 79,2 | 68,0 | 72,3 | 2,88 | 545,2 | 16,4 | 16,0 | 277,2 | 291,8 | 221,1 | 13,1
09.01.2017 | 85,49 | 699,3 | 615,4 | 18,5 | 78,9 | 67,8 | 72,1 | 2,88 | 522,0 | 15,7 | 15,4 | 252,0 | 265,3 | 225,7 | 13,4
10.01.2017 | 89,04 | 728,3 | 640,9 | 19,2 | 80,6 | 69,2 | 73,6 | 2,88 | 545,2 | 16,4 | 16,0 | 226,8 | 238,7 | 274,1 | 16,2
21.01.2017 | 83,59 | 683,7 | 601,7 | 18,0 | 78,0 | 67,0 | 71,2 | 2,88 | 509,5 | 15,3 | 15,0 | 226,8 | 238,7 | 240,5 | 14,3
22.01.2017 | 86,77 | 709,7 | 624,6 | 18,7 | 75,5 | 64,8 | 68,9 | 2,88 | 534,1 | 16,0 | 15,6 | 252,0 | 265,3 | 237,2 | 14,1
23.01.2017 | 88,24 | 721,7 | 635,1 | 19,1 | 85,3 | 73,3 | 77,9 | 2,88 | 535,3 | 16,1 | 15,9 | 252,0 | 265,3 | 238,1 | 14,1
24.01.2017 | 78,96 | 645,9 | 568,4 | 17,1 | 68,3 | 58,7 | 62,4 | 2,88 | 486,1 | 14,6 | 14,2 | 176,4 | 185,7 | 271,6 | 16,1
25.01.2017 | 88,78 | 726,2 | 639,1 | 19,2 | 79,9 | 68,6 | 73,0 | 2,88 | 544,1 | 16,3 | 16,0 | 252,0 | 265,3 | 246,5 | 14,6
26.01.2017 | 110,55 | 904,3 | 795,8 | 23,9 | 102,8 | 88,3 | 93,9 | 2,88 | 675,1 | 20,3 | 19,9 | 327,6 | 344,8 | 290,1 | 17,3
27.01.2017 | 87,83 | 718,4 | 632,2 | 19,0 | 90,3 | 77,6 | 82,5 | 2,88 | 527,9 | 15,8 | 15,8 | 252,0 | 265,3 | 231,0 | 13,7
28.01.2017 | 87,19 | 713,2 | 627,6 | 18,8 | 82,3 | 70,7 | 75,2 | 2,88 | 530,7 | 15,9 | 15,7 | 252,0 | 265,3 | 233,9 | 13,9
29.01.2017 | 96,12 | 786,2 | 691,9 | 20,8 | 84,4 | 72,5 | 77,1 | 2,88 | 591,2 | 17,7 | 17,3 | 352,8 | 371,4 | 184,8 | 11,0
30.01.2017 | 98,53 | 805,9 | 709,2 | 21,3 | 85,3 | 73,3 | 77,9 | 2,88 | 607,1 | 18,2 | 17,7 | 327,6 | 344,8 | 226,3 | 13,4
31.01.2017 | 97,93 | 801,0 | 704,9 | 21,1 | 83,8 | 72,0 | 76,5 | 2,88 | 604,4 | 18,1 | 17,6 | 352,8 | 371,4 | 197,3 | 11,7
Сумма/ среднее | 2703,80 | 22115,7 | 19461,8 | 583,9 | 2413,1 | 2073,3 | 2203,5 | 89,28 | 16585,1 | 497,6 | 486,5 | 8215,2 | 8647,6 | 6953,4 | 9892,2

## Slide 40: Расход пара за июнь 2017 года
Дата | Раход газа, тыс. м3/сут | Энергия газа, Гкал/сут | Энергия переданная пару, Гкал/сут | КПД котла по расходу пара | Энергия, переданная пару по пит. воде Гкал/сут | КПД котла по расходу пит. воды | Питательная вода, т/ч | пар=95% питат. воды
01.06.2017 | 30,615 | 253,0024 | 226,8 | 0,897 | 231,8 | 0,916 | 14,60 | 14,92
02.06.2017 | 30,668 | 253,4404 | 225,3 | 0,889 | 231,2 | 0,912 | 14,50 | 14,88
03.06.2017 | 30,723 | 253,8949 | 225,3 | 0,887 | 230,6 | 0,908 | 14,50 | 14,84
04.06.2017 | 30,615 | 253,0024 | 226,8 | 0,897 | 231,2 | 0,914 | 14,60 | 14,88
05.06.2017 | 31,023 | 256,3741 | 226,8 | 0,885 | 231,8 | 0,904 | 14,60 | 14,92
06.06.2017 | 30,757 | 254,1758 | 225,3 | 0,886 | 230,0 | 0,905 | 14,50 | 14,80
07.06.2017 | 30,589 | 252,7875 | 226,8 | 0,897 | 230,0 | 0,910 | 14,60 | 14,80
08.06.2017 | 30,633 | 253,1511 | 226,8 | 0,896 | 231,2 | 0,913 | 14,60 | 14,88
09.06.2017 | 31,025 | 256,3906 | 229,9 | 0,897 | 234,9 | 0,916 | 14,80 | 15,12
10.06.2017 | 30,852 | 254,9609 | 228,4 | 0,896 | 233,7 | 0,917 | 14,70 | 15,04
11.06.2017 | 30,879 | 255,1841 | 226,8 | 0,889 | 230,6 | 0,904 | 14,60 | 14,84
12.06.2017 | 30,97 | 255,9361 | 228,4 | 0,892 | 230,6 | 0,901 | 14,70 | 14,84
13.06.2017 | 30,943 | 255,713 | 226,8 | 0,887 | 230,6 | 0,902 | 14,60 | 14,84
14.06.2017 | 30,953 | 255,7956 | 226,8 | 0,887 | 229,4 | 0,897 | 14,60 | 14,76
15.06.2017 | 30,921 | 255,5311 | 226,8 | 0,888 | 230,0 | 0,900 | 14,60 | 14,80
16.06.2017 | 30,616 | 253,0106 | 226,8 | 0,896 | 228,1 | 0,902 | 14,60 | 14,69
17.06.2017 | 30,601 | 252,8867 | 226,8 | 0,897 | 229,4 | 0,907 | 14,60 | 14,76
18.06.2017 | 30,683 | 253,5643 | 228,4 | 0,901 | 229,4 | 0,905 | 14,70 | 14,76
19.06.2017 | 30,523 | 252,2421 | 226,8 | 0,899 | 230,0 | 0,912 | 14,60 | 14,80
20.06.2017 | 30,398 | 251,2091 | 225,3 | 0,897 | 228,8 | 0,911 | 14,50 | 14,73
21.06.2017 | 30,241 | 249,9116 | 225,3 | 0,901 | 226,9 | 0,908 | 14,50 | 14,61
22.06.2017 | 30,897 | 255,3328 | 229,9 | 0,900 | 230,6 | 0,903 | 14,80 | 14,84
Сумма/ среднее |  |  | 226,9 | 0,894 | 230,2 | 0,907 | 14,61 | 14,82
Показания расходомеров пара и питательной воды недостоверны, т.к. фактический КПД = 84%

## Slide 41: Массовый баланс пара за июнь 2017 года
Дата | Отпуск пара потребителям, т/ч | Отпуск пара на собств. нужды, т/ч | Расчетная сумма пара т/ч | Счётчик пара после котла | Разница пара по пит.воде и расч. суммы т/ч | Расчетный отпуск пара потребителям т/ч
01.06.2017 | 10,1 | 5,6 | 15,7 | 14,6 | -1,1 | 9
02.06.2017 | 10,4 | 5,6 | 16 | 14,5 | -1,5 | 8,9
03.06.2017 | 10,5 | 5,8 | 16,3 | 14,5 | -1,8 | 8,7
04.06.2017 | 11,6 | 5 | 16,6 | 14,6 | -2 | 9,6
05.06.2017 | 11,08 | 5,3 | 16,38 | 14,6 | -1,78 | 9,3
06.06.2017 | 12,8 | 3,7 | 16,5 | 14,5 | -2 | 10,8
07.06.2017 | 10,5 | 5,6 | 16,1 | 14,6 | -1,5 | 9
08.06.2017 | 9 | 6,6 | 15,6 | 14,6 | -1 | 8
09.06.2017 | 9 | 6,4 | 15,4 | 14,8 | -0,6 | 8,4
10.06.2017 | 10,2 | 5,6 | 15,8 | 14,7 | -1,1 | 9,1
21.06.2017 | 10,1 | 5,8 | 15,9 | 14,5 | -1,4 | 8,7
22.06.2017 | 11,2 | 4,5 | 15,7 | 14,8 | -0,9 | 10,3
23.06.2017 | 12,4 | 4,5 | 16,9 | 14,7 | -2,2 | 10,2
24.06.2017 | 11,2 | 5,4 | 16,6 | 14,5 | -2,1 | 9,1
25.06.2017 | 10,4 | 5,9 | 16,3 | 14,8 | -1,5 | 8,9
26.06.2017 | 11 | 5,2 | 16,2 | 14,7 | -1,5 | 9,5
27.06.2017 | 10,3 | 6,2 | 16,5 | 14,5 | -2 | 8,3
28.06.2017 | 10,9 | 5,6 | 16,5 | 14,3 | -2,2 | 8,7
29.06.2017 | 10,9 | 6,9 | 17,8 | 14,7 | -3,1 | 7,8
30.06.2017 | 14,4 | 2,6 | 17 | 14,6 | -2,4 | 12
Среднее | 11,37 | 5,36 | 16,73 | 14,61 | -2,13 | 9,25
Показания приборов недостоверны, т.к. расчетная сумма отличается от показаний счетчика пара > 10%

## Slide 42: Укрупненный баланс ТЕЦ за июнь 2017 года
Дата | Колич. израсх. газа, тыс м3 | Фактич. затраты топлива, Гкал | Энергия пара, выраб-го котлом, Гкал | Теплота пара на выходе из турбины Гкал | Потери в трубах, Гкал | Затраты на собств. нужды, Гкал | Отпуск пара потребителям, Гкал | Отпуск пара потребителям, т/ч | Энтальпия, кДж/кг
01.06.2017 | 30,62 | 253,00 | 212,52 | 212,52 | 6,38 | 3,80 | 202,4 | 11,6 | 3058,44
02.06.2017 | 30,67 | 253,44 | 212,89 | 212,89 | 6,39 | 3,80 | 202,7 | 11,6 | 3058,44
03.06.2017 | 30,72 | 253,89 | 213,27 | 213,27 | 6,40 | 3,81 | 203,1 | 11,6 | 3058,44
04.06.2017 | 30,62 | 253,00 | 212,52 | 212,52 | 6,38 | 3,80 | 202,4 | 11,6 | 3058,44
05.06.2017 | 31,02 | 256,37 | 215,35 | 215,35 | 6,46 | 3,85 | 205,0 | 11,8 | 3058,44
06.06.2017 | 30,76 | 254,18 | 213,51 | 213,51 | 6,41 | 3,81 | 203,3 | 11,7 | 3058,44
07.06.2017 | 30,59 | 252,79 | 212,34 | 212,34 | 6,37 | 3,79 | 202,2 | 11,6 | 3058,44
08.06.2017 | 30,63 | 253,15 | 212,65 | 212,65 | 6,38 | 3,80 | 202,5 | 11,6 | 3058,44
09.06.2017 | 31,03 | 256,39 | 215,37 | 215,37 | 6,46 | 3,85 | 205,1 | 11,8 | 3058,44
10.06.2017 | 30,85 | 254,96 | 214,17 | 214,17 | 6,43 | 3,82 | 203,9 | 11,7 | 3058,44
21.06.2017 | 30,24 | 249,91 | 209,93 | 209,93 | 6,30 | 3,75 | 199,9 | 11,5 | 3058,44
22.06.2017 | 30,90 | 255,33 | 214,48 | 214,48 | 6,43 | 3,83 | 204,2 | 11,7 | 3058,44
23.06.2017 | 30,93 | 255,61 | 214,71 | 214,71 | 6,44 | 3,83 | 204,4 | 11,7 | 3058,44
24.06.2017 | 30,60 | 252,91 | 212,45 | 212,45 | 6,37 | 3,79 | 202,3 | 11,6 | 3058,44
25.06.2017 | 31,11 | 257,13 | 215,99 | 215,99 | 6,48 | 3,86 | 205,6 | 11,8 | 3058,44
26.06.2017 | 30,69 | 253,65 | 213,06 | 213,06 | 6,39 | 3,80 | 202,9 | 11,6 | 3058,44
27.06.2017 | 30,56 | 252,51 | 212,11 | 212,11 | 6,36 | 3,79 | 202,0 | 11,6 | 3058,44
28.06.2017 | 30,08 | 248,57 | 208,80 | 208,80 | 6,26 | 3,73 | 198,8 | 11,4 | 3058,44
29.06.2017 | 30,48 | 251,85 | 211,55 | 211,55 | 6,35 | 3,78 | 201,4 | 11,5 | 3058,44
30.06.2017 | 30,50 | 252,09 | 211,75 | 211,75 | 6,35 | 3,78 | 201,6 | 11,6 | 3058,44
Сумма/ среднее | 921,08 | 7611,81 | 6393,92 | 6393,92 | 191,82 | 114,18 | 6087,92 | 348,95 | 

## Slide 43: Сравнение тепловых потерь сети отопления в период 2016-2017 гг.
Период | Отпуск теплоты | Потери с поверхности труб |  |  |  |  | 
 |  | Нормативные |  | Фактические (из баланса) |  | Расчетные (при соблюдении температурного графика) | 
 | Гкал | Гкал | % | Гкал | % | Гкал | %
За отопительный период | 28406 | 3985 | 14,0 | 5567 | 19,6 | 6551 | 23,1
Фактические потери превышают нормативные приблизительно в 1,5 раза

## Slide 44: Сравнение годовых тепловых потерь сети паропроводов
Отпуск пара | Нормативные потери |  | Расчетные потери | 
Гкал | Гкал | % | Гкал | %
72825,8 | 8201,1 | 11,26 | 14599 | 20,00
Фактические потери более чем в 1,5 раза больше нормативных

## Slide 45: Расчет эффективности работы котлов по результатам фактических замеров
№ п/п | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | БелКз 75-39 ФБ №3 «Фотография» | БелКз 75-39 ФБ №3 После первичной наладки | БелКз 75-39 ФБ №2 «Фотография»
1 | Паропроизводительность | Дпп | т/ч | 26,15 | 26,94 | 24,19
2 | Давление пара в барабане | Рб | кгс/см2 | 34 | 34 | 32
3 | Температура перегретого пара | Тпп | °С | 448 | 448 | 413
4 | Температура питательной воды | Тпв | °С | 115 | 116 | 117,6
5 | Количество работающих горелок | N | шт. | 4 | 4 | 4
6 | Расход природного газа на котел | Вг | м3/ч | 2353 | 2355 | 2655
9 | Температура дымовых газов за п/п | Тпп | °С | 418,4 |  | 436,1
10 | Коэффициент избытка воздуха за п/п | αпп | - | 2,4 |  | 1,82
12 | Температура дымовых газов за в/п | Твп | °С | 111,4 | 105 | 96,4
13 | Коэффициент избытка воздуха за в/п | αвп | - | 2,53 | 2,04 | 2,23
14 | Состав дымовых газов за в/п | О2 пп СО2 пп СО пп NОх пп | % % ppm ppm | 13,7 4,1 0 0 | 11,1 5,5 0 0 | 12,0 5,0 0 55
15 | Потери тепла с уходящими газами | q2 | % | 9,04 | 6,38 | 6,89
16 | Потери тепла с хим. недожогом | q3 | % | 0,0 | 0,0 | 0,0
17 | Потери тепла в окружающую среду | q5 | % | 2,29 | 2,23 | 2,33
18 | КПД котла по обратному балансу | η | % | 88,67 | 91,39 | 90,81
19 | Удельный расход условного топлива | bут | кг.у.т/Гкал | 161,1 | 156,3 | 157,3

## Slide 46
Chart: Структура расхода энергии внутри ТЭЦ
| Всего полезный отпуск | Потери котла | Другие внутристанционные потери
 | 109231.9 | 22136.9 | 23075

## Slide 47
Chart: Структура расхода энергии отпущенного пара
| Потребление пара | Потери труб пара | Сброс+утечки
 | 32802.9442 | 14848.1511 | 25174.7408
Потери со сбрасываемым паром очень большие – необходимо устранить их

## Slide 48: Трубопроводы
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 49: Трубопроводы
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 50: Трубопроводы
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 51: Пол
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 52: Трубопроводы котла
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 53: Крышка бака сбора конденсата, S=8 м2
Тепловые потери: 6,4 кВт; за месяц – 1,8 Гкал; за отопительный период – 11,1 Гкал.
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 54: Даже визуально изолированные поверхности могут иметь высокую температуру
e-audit.businesscatalyst.com
nalakakotlov.com.ua

## Slide 55: Узел «Г»
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 56: Узел «Ш11»
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 57: Узел «Ш11»
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua

## Slide 58: Фланец паропровода, Ду250, tпара=410°C
Тепловые потери: 4,5 кВт; за месяц – 1,3 Гкал; за отопительный период – 7,8 Гкал.
e-audit.businesscatalyst.com
naladkakotlov.com.ua