Особое место в энергетике отводится выработке и использованию электроэнергии, которая производится на электростанциях. Приблизительно 80% выработки электроэнергии приходится на тепловые электростанции, для которых источником тепловой энергии является химическая энергия органического топлива.

На электростанциях топливо сжигается в котлах, полученный пар, в результате этой процедуры, используется на турбинах, которые вращают ротор электрогенератора и вырабатывают электроэнергию.

1 Схема применения котельного агрегата на тепловых электростанциях

- котельные агрегат;

- турбина;

- электрогенератор;

- конденсатный насос;

- деаэратор;

- питательный насос;

- конденсатор;

- насос химводоочистки;

В котел подводится топливо и воздух, из котла выходят дымовые газы, зола и шлак (твердое топливо). В котле используется химочистка воды.

Основными параметрами котлов являются: 1) номинальная паропроизводительность; 2) номинальное давление пара; 3) номинальная температура перегрева пара; 4) номинальная температура питательной воды.

Котельные установки подразделяются на:

- низкого давления: Р=9 атм;

- среднего давления: Р=14 – 40 атм;

- высокого давления: Р=100 – 140 атм;

- сверхвысокого давления: Р=255 атм.

В обозначениях котла указывается: 1) тип котла (Е - котлы                      с естественной циркуляцией; Пр - котлы с принудительной циркуляцией;        П - прямоточные котлы). 2) номинальная паропроизводительность в т/ч.             3) номинальное давление пара (атм, кг/см2). 4) номинальная температура перегрева пара в ºС. 5) вид топлива, тип топки.

Например: Е-35-40-450-ГМ (котел с естественной циркуляцией; номинальная паропроизводительность D = 35 т / ч; номинальное давление пара Рп = 40 атм; номинальная температура перегрева пара tп.п = 450 ºС; газомазутный).

Котлы заводские имеют абривиатуру завода-изготовителя:

Барнаульский - «БКЗ»;

Таганрогский - «ТКЗ»;

Белгородский - «БелКЗ».

2 Схема и принцип действия парового котла в П-образной компоновке

1. топочная камера;

2.барабан;

3. 1-я часть пароперегревателя (1-я ступень по ходу пара или 2-я часть пароперегревателя по ходу газа);

4. 2-я ступень пароперегревателя (или 1-я часть);

5. 1-я ступень водяного экономайзера;

6. 2-я ступень водяного экономайзера;

7. 1-я ступень воздухоподогревателя;

8. 2-я ступень воздухоподогревателя;

9. опускные трубы фронтового экрана;

10. подъемные трубы фронтового экрана;

11. опускные трубы заднего экрана;

12. подъемные трубы заднего экрана;

13. подъемные и опускные трубы боковых экранов;

14. фестон;

15. водяное пространство барабана;

16. паровое пространство барабана;

17. зеркало испарения;

18. пароперепускные трубы;

19. пароохладитель;

20. линия подвода питательной воды в барабан;

21. короб горячего воздуха;

22. подача горячего воздуха на горелку;

23. подача горячего воздуха в систему пылеприготовления;

24. нижний коллектор топочных экранов;

25. воздухозаборник;

26. дутьевой вентилятор;

27. питательный насос;

28. шлаковая шахта;

29. канал гидрозолоудаления;

31. пылезолоуловитель;

32. дымосос;

33. дымовая труба.

Принцип действия котла

Химически очищенная вода питательным насосом подается в нижний коллектор водяного економайзера. Пройдя по трубам нижней и верхней ступеней экономайзера, вода нагревается и по линии подачи питательной воды поступает в барабан парового котла. Из барабана котловая вода по опускным трубам попадает в нижние коллектора топочных экранов и далее в подъемные трубы этих экранов.

В топку через горелку подают топливо и воздух. При воспламенении топливовоздушной смеси в топке происходит процесс горения с выделением лучистой энергии, которая передается от факела горения к поверхности подъемных труб топочных экранов. Вода в подъемных трубах нагревается, кипит в результате чего образуется пароводяная смесь, плотность которой меньше плотности воды в опускных трубах. За счет разности плотностей воды и пароводяной смеси в контуре, образованном барабаном, опускными трубами, нижними коллекторами и подъемными трубами топочных экранов осуществляется процесс циркуляции рабочего тела. Процесс циркуляции происходит под действием естественных сил, поэтому такие котлы называются котлами естественной циркуляции.

Пароводяная смесь поднимается вверх по трубам и далее попадает в барабан котла, где пар отделяется от воды. Вода направляется в водяное пространство, а пар - в паровое. Полученный таким образом насыщенный пар по пароперепускным трубам направляется в пароперегреватель, где он перегревается до заданных параметров и через главную задвижку направляется к потребителю.

Образовавшиеся топочные газы продвигаются вверх по топке, проходят через фестон, пароперегреватель, движутся вниз по конвективной шахте через экономайзеры и воздухоподогреватель и уходят в атмосферу. В топке температура в факеле составляет (1600…1800) Со.

Если котел работает на угольной пыли, то зола топлива плавится, мелкие  ее частицы уносятся из топки с уходящими газами, а крупные скопившись на трубах экрана отрываются и скатываются вниз топки, в так называемую холодную воронку, откуда через шлаковую шахту удаляются из котла.

Так как основная масса мелких частиц золы (80…90 %) уносится из топки, то на выходе из топочной камеры температуру снижают до (1000…1200) Со с тем чтобы частицы расплавленного шлака, летящие в потоке газов не могли застывать на хвостовых поверхностя нагрева.

Чтобы не загрязнять атмосферу золой дымовые газы отделяются от летучей золы в золоуловителях и направляются с помощью дымососов в дымовую трубу.

Дымосос создает разряжение по газовому тракту котла. В топке оно составляет (5…10) мм водяного столба,  а  в газоходе за пароперегревателем до 200 мм водяного столба. Это дает возможность перемещать дымовые газы, но при этом увеличивается опасность присосов атмосферного воздуха в топку, что может привести к снижению КПД котла.

Температура газов за пароперегревателем составляет (500…600) ºС. Теплота этих дымовых газов используется в хвостовых поверхностях нагрева для подогрева питательной воды и воздуха. После хвостовых поверхностей температура уходящих газов составляет (120…180) ºС. С такой температурой они выбрасываются в атмосферу.

Давление перегретого пара создается питательным насосом. Температура перегретого пара регулируется пароохладителем.

Для уменьшения сопротивления движению дымовых газов на выходе из топки экранные трубы заднего экрана разведены в конвективный пучок-фестон, состоящих из нескольких рядов расположенных в шахматном порядке труб.

Основные элементы котла

- топка;

- экранные трубы с фестоном;

- пароперегреватель;

- барабан;

- экономайзер и воздухоподогреватель;

- воздуховоды и газоходы с обмуровкой;

- гарнитура (устройство для смотра и очистки поверхности нагрева и газохода);

- каркас, трубопроводы для пара и воды;

- запорная регулировочная арматура.

Вспомогательные устройства

- дутьевые дымососы установки;

- топливоприготовление и топливоподача в пределах котельного зала;

- шлакозолоудаляющие и шлакозолоулавливающие устройства;

- КИПиА контрольно-измерительные приборы и автоматика.

3 Конструктивное оформление элементов котла

3.1 Каракас парогенератора (парового котла)

Каракас представляет собой металлическую конструкцию, предназначенную для установки всех элементов парогенератора: барабана, поверхностей нагрева и коллекторов, обмуровки, изоляции и обшивки, трубопроводов и коробов, помостов и лестниц обслуживания и др. Каркас передает на фундамент весовую нагрузку парогенератора. Нагрузка на фундамент складывается из веса парогенератора и его каркаса и веса рабочего тела — воды и пара.

Различают каркасы с самостоятельным фундаментом и каркасы, совмещенные с несущими конструкциями здания. Каркас с самостоятельным фундаментом воспринимает всю весовую нагрузку парогенератора и передает ее на фундамент. В этом случае агрегат свободен от вибрационных нагрузок, возникающих при работе вращающихся элементов оборудования: дымососов вентиляторов, мельниц и т. п.

На рисунке 1.1 показана схема несовмещенного со зданием каркаса парогенератора при П-образной компоновке.

Рисунок 1.1 – Каркас котла П – образной компоновке

Каркас состоит из несущих вертикальных колонн 1 и опорных горизонтальных балок 2, опорных ферм, соединительных стоек, служащих для связи элементов каркаса. Нижние концы несущих колонн имеют опорные башмаки 3. Опорные башмаки колонн анкерными болтами крепятся к фундаменту.

Обычно колонны устанавливают только по углам топочной камеры и конвективного газохода (восемь колонн, по четыре на каждую шахту). Все колонны по высоте обвязаны поперечными балками или фермами.Они увеличивают устойчивость каркаса и служат для подвески барабана, поверхностей нагрева и опорных конструкций для помостов обслуживания и передают весовую нагрузку от последних на колонны.

Каркас изготовляют из профильного проката (двутавров, швеллеров, уголков).

Все несущие элементы каркаса (колонны, балки) обычно размещают снаружи обмуровки в целях предохранения их от нагревания.

Применяется два способа крепления барабана к каркасу парогенератора: на опорах и на шарнирных тягах. При первом способе барабан своими концами устанавливается на опоры, закрепленные на несущих балках каркаса. Для обеспечения свободного температурного расширения барабана при его нагревании одна опора делается подвижной. Подушка 1 подвижной опоры (см. рис. 1.2) опирается на ролики 2. Барабан, подвешенный на шарнирных тягах (см.рис. 1.3), также имеет возможность свободного расширения.

| Рисунок 1.2 – Подвижная опора барабана | Рисунок 1.3 – Подвеска барабана на шарнирных тягах |
| --- | --- |

3.2 обмуровка и изоляция

Обмуровка представляет собой сплошные наружные стенки, отделяющих газовый тракт парогенератора от окружающей среды. Она должна быть огнеупорной, механически прочной, достаточно плотной, обладать высокими теплоизоляционными свойствами и хорошо сопротивляться воздействию золы и расплавленных шлаков.

Высокая огнеупорность обеспечивает длительную работу обмуровки без ремонта. Хорошие теплоизоляционные свойства необходимы для уменьшения тепловых потерь Q5 от наружного охлаждения. Высокая плотность обмуровки обеспечивает минимальный присос воздуха в топку и газоходы, а также предотвращает выбивание пламени и продуктов сгорания в помещение при нарушении топочного режима. Важной характеристикой обмуровки является сопротивляемость ее химическому воздействию шлака и механическому воздействию капель шлака и частиц золы.

3.2.1 Обмуровочные материалы

Обмуровка современных котлов представляет комбинированную сиситему, выложенную из различных кирпичей,  изоляционных материалов, металлических частей, скрепляющих материалов.

В соответствии с условиями работы применяют следующие обмуровочные материалы:

а) огнеупоры - шамотный кирпич, шамотобетон, высокоглиноземлистые огнеупоры, хромитовые огнеупоры. Огнеупорные материалы применяются для внутренней обмуровки или футеровки топки  и выдерживают температуру 1200-1800 ºС;

б) изоляционные материалы с допустимой рабочей температурой 800— 900 °С (теплоизоляционный бетон и диатомовый кирпич);

в) изоляционные термостойкие материалы -  легковесный огнеупорный пористый кирпич температура  до 600 ºС;

г) асбест в виде картона или шнура и асбоцемент  до температуры 500 ºС;

д) изоляционные материалы с допустимой рабочей температурой 400—500°С (совелит, шлаковая вата и др.);

ж) диатомитовый кирпич с допустимой рабочей температурой до 350 Со .

3.2.2 Типы обмуровки

Различают обмуровки: 1) тяжелую (или нормальную); 2) накаркасную, которую крепят непосредственно к каркасу котла и передают на него нагрузку от обмуровки, и  3) н а т р у б н у ю, которую крепят непосредственно к трубам и передают на них нагрузку от обмуровки.

1. Тяжелая обмуровка (см. рис. 1.1) делается двухслойной. Внутренний слой (футеровку) выполняют из огнеупорного кирпича 1, наружный (облицовку) — из строительного кирпича 2.

|  | Огнеупорный и строительный кирпичи имеют размеры 250 х 125 х 65 мм. В топке и в районе перегревателя толщина обмуровки составляет 510—640 мм, ее внутренний слой - 125 мм. В районе экономайзера обмуровку выполняют из обычного красного кирпича толщиной 380 мм. Тяжелая обмуровка является самонесущей и опирается непосредственно на фундамент установки. |
| --- | --- |
| Рисунок 1.1 – Тяжелая обмуровка |  |

2. Накаркасную обмуровку выполняют трехслойной (см.рис. 1.2):

|  | 1 - колонна каркаса; 2 и 3 - кронштейны; 4 - балка; 5 - шамотный кирпич; 6- диатомовый кирпич; 7 - изоляционные плиты с обшивкой; 8 - асбестовый шнур; 9 - температурный шов. Рисунок 1.2 - Накаркасная обмуровка |
| --- | --- |

к газовому тракту примыкает огнеупорный слой (шамотный кирпич), последующие два слоя - изоляционные: диатомовый кирпич и изоляционные плиты. Плотность обмуровки достигается покрытием ее металлической обшивкой толщиной около 2- 3 мм. Общая толщина накаркасной обмуровки 250- 300 мм. Обмуровку выполняют в виде отдельных поясов высотой 2-4 м с опорой каждого пояса на кронштейны, приваренные к каркасу. Зазоры между поясами (температурные швы) заполняют асбестовым шнуром.

3. Разновидностью накаркасной является щитовая обмуровка.

|  | 1 - первый слой щита из огнеупорного бетона; 2 - стальная сетка; 3 и 4 — термоизолирующие плиты; 5 – газоплотная обмазка. Рисунок 1.3 - Щитовая обмуровка Легкая обмуровка накаркасного типа выполняется из щитов, состоящих из двух слоев теплоизолирующих материалов, защищенных со стороны омывающих их газов слоем жароупорного бетона. Металлическая рамка щитов такой обмуровки крепится к каркасу котла. |
| --- | --- |

Наружную поверхность обмуровки покрывают сплошным слоем уплотняющей эластичной штукатурки по металлической сетке. Металлической обшивки нет. Толщина слоя щитовой обмуровки экранированной топки — 165 мм, в неэкранированной части конвективного газохода — до 250 мм.

Натрубную обмуровку (см. рис. 1.4) выполняют многослойной и крепят непосредственно к экранным трубам, расположенным с плотным относительным шагом s/d ≈ 1,1.

|  | 1 - шамотобетон; 2 - металлическая сетка; 3 - изоляционные плиты; 4 - газоуплотнительная штукатурка; 5 - шпилька для крепления обмуровки; 6 - шайба. Рисунок 1.4 - Натрубная обмуровка открытого типа |
| --- | --- |

С тыльной стороны ко всем трубам приваривают металлическую сетку, а через каждые 5-6 труб приваривают штыри. На трубы наносят первый слой обмуровки (хромитовую массу, шамотобетон) толщиной около 40 мм. Далее наносят два-три слоя изоляционных плит (теплоизоляционный бетон), которые крепят к трубам металлической шайбой большого диаметра или второй металлической сеткой. Снаружи наносят слой газонепроницаемой штукатурки, обеспечивающей плотность обмуровки.

Экранные трубы топок с жидким шлакоудалением, циклонных топок, а также участков зажигательных поясов топок с удалением шлака в твердом состоянии также снабжают натрубной обмуровкой, однако с той лишь разницей, что шипы приваривают к поверхности труб, обращенной к топке, а трубы покрывают по всему периметру хромитовой или карборундовой массой (см. рис. 1.5). Последняя обладает более высокой стойкостью против разъедания шлаком и абразивного износа.

|  | Рисунок 1.5 - Натрубная обму ровка ошипованного экрана |
| --- | --- |

3 Топка для факельного сжигания топлива (камерная топка)

Камерные топки применяют для сжигания газообразного, жидкого и твердого топлив. Особенностью камерных топок является то, что топливо сжигается в объеме топки во взвешенном состоянии. Для возможности этого жидкое топливо в момент подачи его в топку подвергают распылению до капель мельчайшего размера, мера а твердое топливо размалывают в системах пылеприготовления.

Конструктивные виды топок различны и зависят от рода топлива, производительности. Выполняются в виде вертикально расположенного призматического обьема. Нижняя часть при сжигании жидкого и газообразнго топлива выполняется в виде горизонтально расположенной плоскости (пода), твердого топлива в виде очаговой воронки.

| Топливо: газовое, твердое жидкое | Расположение горелок | Испарительные поверхности |
| --- | --- | --- |

Верхняя часть - в виде наклонного свода или горизонтального потолка.

Внутренняя поверхность стен закрывается трубами – это могут быть испарительные поверхности и поверхности пароперегревателя.

Теплота в топке воспринимается радиацией, поэтому это радиационные поверхности. Величина площади радиационных поверхностей нагрева должна быть такой, чтобы обеспечивалось снижение температуры продуктов сгорания до величины, при которой уносимая зола из расплавленного состояния переходит в гранулированное.

При сжигании газа и мазута температура продуктов сгорания в конце топки ϑт''≈ (1150…1200) Со. При сжигании твердого топлива эта температура увязывается с температурой сгорания золы. Для  твердого топлива υ''т ≤ tз , где tз – темперетура жидкоплавкого состояния, но не выше чем 1150 Со.

Задняя часть топочной камеры вверху перекрывается либо поверхностью котельного пучка, либо поверхностью, образованной разведением труб заднего экрана в 3-4 рядный (фестон).

Фестон

Ввод топлива и воздуха – через горелочные устройства. С их помощью осуществляется образование горючей смеси из топлива и воздуха и формируется факел горения. Горелками определяется аэодинамика в топке. Аэродинамика определяет эффективное сжигание топлива, полноту его  сгорания.

Горелочное устройство - основной элемент топок, что относится к газообразному, жидкому и твердому топливам.

Расположение горелок на стенках топочной камеры

Полнота выгорания топлива, условия надежной работы топки определяются размещением горелок. Наибольшее распространение для обычных однокамерных топок получило фронтальное(см. рис. 1,а), встречное (см. рис. 1,б) и угловое (см. рис. 1,в) расположение горелок.

При фронтальном расположении (см. рис. 1,а) по выходе из отдельных горелок горящие струи топливовоздушной смеси первоначально развиваются самостоятельно, а затем сливаются в общий поток.

При встречном расположении горелки (см. рис. 1,б) могут располагаться как на противоположных боковых, так и на фронтальной и задней стенках, возможна встречно-лобовая и встречно-смещенная их компоновка (см. рис. 2).

При встречно-лобовой ориентации горелок в топке получается концентрированный удар встречных потоков (см. рис. 2,а).

При встречио-смещенной компоновке горелок (см.рис. 2, б) горящие потоки взаимно проникают друг в друга. При этом имеет место лучшее заполнение факелом топочного объема.

При угловом расположении горелок возможны следующие схемы их установки (см. рис. 3): диагональная (см. рис. 3,а), блочная (см. рис. 3,б, рис. 3,в) и тангенциальная (см. рис. 3,г, рис. 3,д). При тангенциальной компоновке горелок целесообразно, чтобы горизонтальное сечение топочной камеры по форме приближалось к квадратному.

При фронтальном, встречном и угловом расположении горелки по высоте топки могут размещаться в один-два и более ярусов.

Топочные экраны

Применяются следующие топочные экраны:

1) нормальный гладкотрубный;

2) ошипованый с огнеупорной футеровкой и шлаковым горнесажем;

3) плавниковый;

4) с чугунной браней;

Разводка экранных труб у амбразуры горелок