## Slide 1
Тренінг для енергоаудиторів будівель
МОДУЛЬ 1 – Основи енергоаудиту будівель
Модуль 1.3. – Загальні питання
Український фонд енергоефективності
ПРОЕКТ – Лише для внутрішнього користування
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 2: Зміст
Тепловий комфорт
Якість повітря в приміщенні
Фізика будівлі
Теплові містки і правильний монтаж вікон
Енергоощадні заходи
Процес модернізації
Питоме енергоспоживання
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 3: Для чого ми будуємо житлові будинки? Для чого ми модернізуємо житлові будинки?
Notes: Житлові будинки не будуються, і ніколи не будувалися, для того, щоб споживати енергію: їх призначення – дати людям дах над головою, створити нормальні та комфортні умови проживання. Споживання енергії є побічним наслідком: щоб забезпечити такий комфорт, будинкам потрібна енергія.
Через це, перша і надзвичайно важлива тема у сфері енергоаудиту полягає в тому, щоб зрозуміти поняття теплового комфорту, а також яка енергія необхідна для його забезпечення.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 4: 1. Тепловий комфорт
Чи температура 18 °C у приміщенні – це достатньо тепло?
Ні, це дуже холодно
Для мене – те, що треба
Ні, це дуже тепло
18 °C
18 °C
Notes: Температуру повітря в приміщенні легко вимірювати, контролювати й підтримувати на рівні 18 °C. Водночас, відповідь на запитання щодо теплового комфорту є набагато складнішою й суб’єктивнішою.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 5
PMV – Індекс комфортності
PPD – Прогнозований відсоток незадоволених
Незадоволення кліматом у приміщенні
ISO 7730 «Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV та PPD і критеріїв локального теплового комфорту»
Chart: PMV
| -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
Series 1 | 1 | 0.94 | 0.775 | 0.51 | 0.28 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.28 | 0.51 | 0.775 | 0.94 | 1
Notes: На цьому графіку показано, як оцінюється тепловий клімат у приміщенні:
На основі опитування мешканців. Загальне запитання: як вони почуваються у своєму помешканні? Збираються такі відповіді: холодно, прохолодно, трохи холодно, нейтрально, трохи тепло, тепло або жарко.
На основі індексу комфортності: кількість мешканців, які незадоволені тепловим кліматом у приміщенні.
Загалом, найменша кількість незадоволених мешканців становить близько 5 %. Це означає, що, незалежно від того, наскільки гарно систему опалення (або кондиціонування) відрегульовано, оптимізовано і налаштовано на бажану температуру, завжди будуть 5 % респондентів, які повністю незадоволені тепловим кліматом у приміщенні.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 6: Чинники, які впливають на тепловий комфорт
Людські чинники:
  Метаболізм
  Одяг
Чинники, пов’язані з повітрям у приміщенні:
  Температура
  Вологість
  Рух повітря
  Забрудненість повітря
Notes: На тепловий комфорт впливає багато параметрів. Два з них є так званими людськими чинниками:
метаболізм (фізична активність людини);
одяг (який одяг носять люди).
На тепловий комфорт та відчуття в приміщенні впливають багато чинників, пов’язаних з повітрям. Найважливішими для теплового комфорту є: температура, вологість, рух повітря.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 7: Метаболізм
Вид діяльності | Вт | мет
Спання | 83 | 0,8
Сидіння | 104 | 1,0
Стояння | 126 | 1,2
Їзда в авто | 144 | 1,4
Ходьба, 5 км/г | 360 | 3,4
Танцювання, плавання, гра в баскетбол | 624 | 6,0
Гра в хокей, футбол | 835 | 8,0
Біг, 15 км/г | 990 | 9,5
Одиниця вимірювання метаболізму – «мет»
1 мет дорівнює рівню метаболізму людини, яка сидить
Notes: Одиниця вимірювання метаболізму – «мет»; 1 мет дорівнює рівню метаболізму людини, яка сидить. Тепло, яке виділяє людина, вимірюється у ватах. Протягом коротких проміжків часу тепловіддача людини може сягати навіть 1 кВт. Чим ви активніші, тим холодніша кімнатна температура вам потрібна, щоб «почуватися комфортно».
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 8: Одяг
Одиниця вимірювання теплоізоляційної характеристики одягу – «кло»
1 кло дорівнює середньому одягу, який використовується навесні та восени
Одяг | Теплоізоляційна характеристика, м2К/Вт | Кло
Без одягу | 0 | 0
Шорти | 0,016 | 0,1
Літній одяг – сорочка з короткими рукавами, тонкі штани, шкарпетки, сандалі | 0,078 | 0,5
Сорочка, піджак, джинси, шкарпетки, черевики | 0,155 | 1,0
Вищезазначене плюс пальто | 0,233 | 1,5
Зимовий верхній одяг | 0,233 – 0,310 | 1,5 – 2,0
Одяг для арктичних умов | Від 0,465 | Від 3,0
Notes: Товщина вашого одягу вимірюється в «кло»; 1 кло дорівнює одягу, який носять у приміщенні під час опалювального сезону.
Чим товщий у вас одяг, тим холодніша температура повітря в приміщенні вам необхідна.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 9: Рекомендовані значення температури в приміщенні (EN 15251)
Тип будівлі/простору/ вид діяльності | Категорія | Оперативна температура, oC | 
 |  | Мінімальна для опалення (зимовий сезон), ~1,0 кло | Максимальна для охолодження (літній сезон), ~0,5 кло
Офіс, конференц-зал, аудиторія Сидіння ~1,2 мета | I II III | 21,0 20,0 19,0 | 25,5 26,0 27,0
Класна кімната Сидіння ~1,2 мета | I II III | 21,0 20,0 19,0 | 25,0 26,0 27,0
Дитячий садок Стояння/ходьба ~1,4 мета | I II III | 19,0 17,5 16,5 | 24,5 25,5 26,0
Житлові будинки Сидіння ~1,2 мета | I II III | 21,0 20,0 18,0 | 25,5 26,0 27,0
Магазин Стояння/ходьба ~1,6 мета | I II III | 17,5 16,0 15,0 | 24,0 25,0 26,0
Notes: На основі таких показників, як «мет», «кло», «PPD» та «PMV», представлених на попередніх слайдах, можна розрахувати оптимальну температуру повітря в приміщенні. Така температура являє собою найнижчий показник PPD (прогнозований відсоток незадоволених людей).
Для житлових будинків, оптимальна мінімальна температура для класу І становить 21 °C згідно зі стандартом EN 15251.
Будь ласка, зауважте, що це – оперативна температура, яка фактично відрізняється від температури повітря в приміщенні, виміряної за допомогою термометра. Концепція оперативної температури пояснюється на наступному слайді.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 10
Оперативна температура
Низькі температури оболонки будівлі знижують оперативну температуру
–10 °C Температура повітря надворі
22 °C Температура повітря в приміщенні
Усі елементи оболонки будівлі – теплі, тому оперативна температура – висока
9,5°C
16,2°C
18,5°C
18,2 °C Оперативна температура
14,5°C
19,1°C
21,4°C
21,6°C
21,2 °C Оперативна температура
17,5°C
Джерело: PassNet (Intelligent Energy Europe)
Неутеплена будівля
Утеплена будівля (пасивний будинок)
Notes: Оперативна температура – температура, яку відчуває людина. Оперативна температура складається з двох елементів:
Температура повітря в приміщенні.
Радіаційна температура.
Температура повітря в приміщенні вимірюється звичайними термометрами; температура випромінювання вимірюється чорним кульовим термометром. Наприклад, якщо ви стоїте взимку перед багаттям, температура повітря надворі може бути –20 °C, проте завдяки теплу випромінювання від багаття відчуття і комфорт можуть бути прийнятними. Те саме стосується будівель. У неутеплених будівлях оболонка будівлі взимку – холодна, через це людина втрачає багато енергії, яка випромінюється і поглинається холодною оболонкою будівлі. У пасивному будинку, оболонка якого належним чином утеплена, ця сама людина випромінюватиме набагато менше енергії випромінювання. Через це, навіть якщо температура повітря в цих двох будівлях є однаковою, «відчуття» будуть різними: тій самій людині буде більш тепло в пасивному будинку.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 11: Відносна вологість
Відносна вологість (ВВ) повинна перебувати в межах від 30 % до 60 %
Чим нижча температура (Т) повітря надворі, тим нижча відносна вологість у приміщенні
https://www.researchgate.net/publication/259359809_Vehicular_Cabins%27_Thermal_Comfort_Zones_Fanger_and_Berkley_Modeling/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic
Зима
Літо
ВВ
Notes: Відносна вологість – показник, який демонструє, скільки водяної пари може міститися в повітрі. Якщо відносна вологість низька, повітря може поглинати більше водяної пари, ніж повітря з високою відносною вологістю.
Відносна вологість у будівлях – важливий елемент, який впливає на якість повітря в приміщенні. Загалом, відносна вологість повинна перебувати в межах від 30 % до 60 %, але не перевищувати 70 %.
Відносна вологість повітря залежить від температури повітря. Дуже часто люди гадають, що відкривання вікон та провітрювання кімнат узимку може призводити до підвищення відносної вологості в приміщенні. Фактично, це не так. Навіть якщо відносна вологість холодного повітря надворі сягає 80 %, повітря, потрапляючи в будинок, нагрівається, і відносна вологість зменшується. Наприклад, якщо температура повітря надворі становить –20 °C, відносна вологість у приміщенні може впасти до 10–15 %. Дуже низька відносна вологість (<30 %) може призводити до пересушування слизової оболонки носа та горла; через що люди часто застуджуються й страждають на біль у горлі взимку, а не влітку. Деякі люди більш чутливі до низької відносної вологості, ніж інші. Ці ж люди, як правило, також часто відчувають наслідки сухого повітря під час перельотів, оскільки на польотних висотах температура є дуже низькою, і відносна вологість у літаку може падати аж до 5 %.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 12: Тепловий дискомфорт
Асиметричне теплове випромінювання
Протяг
Вертикальна різниця температур
Холодна або тепла підлога
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 13: Асиметричне теплове випромінювання
PPD, %
Асиметрія теплового випромінювання, oC
PPD, %
Середня швидкість руху повітря, м/с
Протяг
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 14: Вертикальна різниця температур
PPD, %
Різниця температур між рівнем голови та рівнем щиколотки, oC
PPD, %
Температура підлоги, oC
Холодна або тепла підлога
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 15: 2. Якість повітря в приміщенні
«За» і «проти» свіжого повітря
Чим вищий рівень обміну повітря, тим краща якість повітря в приміщенні
Чим вищий рівень обміну повітря, тим більше ми за це мусимо платити
Notes: Люди, які мешкають у будинках, повинні мати повітря належної якості.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 16: Вуглекислий газ (CO2) і здоров’я людини
https://www.researchgate.net/publication/283945942_The_Transient_Simulation_of_Carbon_Dioxide_Emission_from_Human_Body_Based_on_CONTAM/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic
Атмосферне повітря: ~400–500 ppm
Повітря у приміщенні гарної якості: <1000 ppm
Допустимий вміст у повітрі: 1000÷1600 ppm
Концентрація CO2 в приміщенні | Рівень незадоволених мешканців | Вплив на здоров’я людини
485–1015 ppm | 5,8–20 % | Загальний ідеальний діапазон
485–616 ppm | 5,8–10 % | Ідеальний діапазон для чутливих людей
616–1015 ppm | 10–20 % | Загальний допустимий діапазон
1016–1570 ppm | 20–30 % | Довгостроковий допустимий діапазон
1571–5000 ppm | >30 % | Довгостроковий допустимий діапазон (діапазон виникнення синдрому хворого будинку)
5001–15000 ppm | 100 % | Короткостроковий допустимий діапазон
15000– | 100 % | Недопустимий діапазон
Notes: Сам собою вуглекислий газ на тому рівні, який може спостерігатися в приміщенні, людині не шкодить. Вуглекислий газ є індикатором якості повітря. Вищий рівень вуглекислого газу в приміщенні означає, що в ньому перебувають люди. Це, у свою чергу, означає, що в приміщенні наявні інші хімічні речовини, джерелом яких є люди (наприклад, сечовина, запахи тощо).
Якщо рівень вуглекислого газу зростає до понад 5000 ppm, він починає впливати на нас безпосереднім чином.
Рівень вуглекислого газу вимірюється в ppm – частинках на мільйон. 500 ppm дорівнює половині літра вуглекислого газу в 1 м3 повітря.
Рекомендований рівень вуглекислого газу в приміщенні – до 1000 ppm. Допустимий рівень – 1600 ppm. Для підтримання рівня вуглекислого газу в межах 1000 ppm необхідно забезпечити приблизно 30 м3 свіжого повітря на годину для кожної людини. Для підтримання рівня в межах 1600 ppm необхідно забезпечити приблизно 15 м3 свіжого повітря на годину для кожної людини.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 17: Як провітрювати приміщення
Мета провітрювання приміщення – забезпечити гарну якість повітря без значних витрат енергії
Неправильне (як правило, занадто довге) провітрювання веде до охолодження конструктивних елементів будівлі, яким потрібен тривалий час, щоб нагрітися знову
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 18: Після того як ми забезпечили гарний тепловий комфорт і якість повітря у приміщенні, можна починати думати про те, як забезпечити якомога менше споживання енергії цією будівлею.
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 19: 3. Вступ до фізики будівлі
Сонячні теплонадходження
Внутрішні теплонадходження
Втрати тепла через оболонку будівлі
Втрати тепла через вентиляцію / витоки повітря
Опалення
Опалення = Втрати тепла через оболонку будівлі + Втрати тепла через вентиляцію – Сонячні теплонадходження – Внутрішні теплонадходження
Що являє собою будівля для енергоаудитора?
Notes: Енергоаудитори повинні дивитися на будівлю як на набір математичних рівнянь! Знаючи фізику, яка лежить в основі теплового та масового енергетичного балансу будівель, значно простіше знаходити правильні заходи та рішення з поліпшення енергоефективності під час модернізації будівель.
Енергоаудитори, які не розуміють фізику, що лежить в основі цих процесів, навчені лише вводити дані в розрахункову програму, є джерелом серйозних помилок. Розрахункова модель завжди даватиме результат, проте вона зрідка розумітиме якість вхідних даних та припущень. Якщо енергоаудитор введе невірні дані та інформацію, він одержить неправильні результати. Якщо аудитор не розумітиме фізику процесів, він не зможе помітити помилку.
Оболонка будівлі складається з цокольного приміщення, стін, вікон, дверей та даху. На неї припадають основні енергетичні втрати будівлі. Решта енергії втрачається через отвори та вентиляційні канали, які дозволяють теплому повітрю виходити, а холодному – заходити в приміщення (або ж спеціально – через вентиляцію, або неконтрольовано – через отвори та тріщини). Ця втрачена енергія має компенсуватися системою опалення. Рівень теплонадходження залежить від:
Різниці температур між приміщенням і вулицею
Теплоізоляційних властивостей оболонки будівлі
Кількості свіжого повітря, яке надходить до будівлі через контрольовану вентиляцію або нещільні вікна, двері чи стики в стінах.

## Slide 20: Чи існуючі стіни достатньо товсті?
Силікатна/глиняна цегла
Газобетон
Керамзитобетонні панелі
Мінеральна вата / полістирен
Notes: У випадку з житловими будинками, люди часто гадають, що чим товстіша стіна, тим менше тепла вона втрачає. Через це товсті цегляні стіни не потрібно утеплювати, оскілки вони є реально «товстими». Фактично, цегляні стіни є одними з найгірших з точки зору теплових характеристик. На цьому слайді зображено стіни, які мають еквівалентні тепловтрати, проте зроблені з різних матеріалів:
Силікатна цегла – 51 см
Керамзитобетонні панелі – 23,4 см
Газобетонні панелі – 15,8 см
Мінеральна вата / полістирен – 2,3 см
Усі ці 4 рішення є еквівалентними за своїми тепловтратами.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
MODULE 1.3 - General Issues

## Slide 21: Теплообмін
Матеріал | λ, Вт/мК
Ксенон | 0,0055
Аргон | 0,017
Повітря | 0,025
Мінеральна вата, спінений полістирен | 0,037
Свіжий сніг | 0,06
Дерево (150 кг/м3) | 0,07
Дерево (500 кг/м3) | 0,13
Дерево (1000 кг/м3) | 0,24
Пластик | 0,20
Гіпсокартон | 0,25
Матеріал | λ, Вт/мК
Порожниста глиняна цегла | 0,52 – 0,64
Силікатна цегла | 0,87
Шпаклівка | 0,9
Віконне скло | 1
Залізобетон | 2
Піщаник | 2
Граніт/камінь | 2,8
Сталь | 50
Алюміній | 220
Мідь | 370
Notes: Теплообмін – фізичний процес, який описує передачу теплової енергії.
Провідність – передача тепла внаслідок молекулярного руху (коливань) в речовині/матеріалі. Теплопровідність відбувається в твердих тілах, рідинах і газах. Вона також стосується контактного теплообміну, який відбувається, коли два матеріали з різними температурами прикласти один до одного. Здатність тіла (матеріалу) проводити тепло характеризується коефіцієнтом теплопровідності λ [Вт/мК].
Конвекція – передача тепла шляхом переміщення мас рідини (газоподібного повітря або рідиноподібної води). Нагріта рідина переміщується від джерела нагрівання, забираючи енергію. Наприклад, у випадку з радіатором, конвекція з його гарячої поверхні відбувається через те, що повітря, яке контактує з поверхнею, розширюється, стає менш густим і піднімається вгору.
Як видно з таблиці на слайді, гази характеризуються найнижчим коефіцієнтом теплопровідності – це означає, що вони є найкращими теплоізоляторами. Проблема в тому, що гази також є дуже гарними тепловими конвекторами.
Виготовлення матеріалів, які б втілювали сприятливі властивості газів (низька теплопровідність) і обмежували несприятливі властивості газів (гарна теплова конвекція) – загальна ідея, яка лежить у основі теплоізоляційних матеріалів. Це досягається завдяки використанню пористих матеріалів, які містять дрібні порожнини, заповнені газом.
Крім того, теплопровідність значно різниться, залежно від матеріалу. Мінеральна вата через теплопровідність втрачає в 10 тисяч разів менше енергії в порівнянні з міддю.

## Slide 22: Залежність теплопровідності від температури
Notes: Теплопровідність не є константою для певного матеріалу. На теплопровідність матеріалу впливає багато факторів. Як правило, чим нижча температура, тим менша теплопровідність матеріалу.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 23: Залежність теплопровідності від вмісту вологи в матеріалі
Якщо під час утеплення будинку йде дощ, теплопровідність мінеральної вати може збільшитися до 3-х разів
Notes: На цьому слайді показано, як вміст вологи впливає на теплопровідність мінеральної вати за різних температур.
У випадку з мінеральною ватою, вміст вологи справляє значний вплив на теплопровідність. Це – одна з причин, чому будівельні майданчики необхідно захищати під час модернізації будинків, використовуючи риштовання. Якщо під час утеплення будинку йде дощ, який потрапляє на відкриту мінеральну вату, її теплопровідність може збільшитися у 2–3 рази.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 24: Заходи із забезпечення оптимальної енергоефективності
d – товщина, м
λ – теплопровідність, Вт/мК (як правило, близько 0,04 Вт/мК)
Chart: Товщина теплоізоляції, м
| 0 | 1.0000000000000007E-2 | 2.0000000000000014E-2 | 3.0000000000000006E-2 | 4.0000000000000029E-2 | 5.000000000000001E-2 | 6.0000000000000032E-2 | 7.0000000000000034E-2 | 8.0000000000000057E-2 | 9.0000000000000038E-2 | 0.1 | 0.11000000000000001 | 0.12000000000000002 | 0.13 | 0.14000000000000001 | 0.15000000000000008 | 0.16000000000000003 | 0.17 | 0.18000000000000008 | 0.19000000000000003 | 0.2 | 0.21000000000000008 | 0.22000000000000003 | 0.23 | 0.24000000000000007 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28000000000000008 | 0.29000000000000015 | 0.30000000000000016
 | 0 | 0.2 | 0.33333 | 0.42857 | 0.5 | 0.55556 | 0.6 | 0.63636 | 0.66667 | 0.69231 | 0.71429 | 0.73333 | 0.75 | 0.76471 | 0.77778 | 0.78947 | 0.8 | 0.80952 | 0.81818 | 0.82609 | 0.83333 | 0.84 | 0.84615 | 0.85185 | 0.85714 | 0.86207 | 0.86667 | 0.87097 | 0.875 | 0.87879 | 0.88235
?
Яка оптимальна товщина теплоізоляції?
Notes: Значні тепловтрати відбуваються через структуру стін. Поліпшення ізоляції в цьому місці є важливим заходом, який допомагає як заощадити енергію, так і захистити будівлю від подальшого руйнування.
У будівельних кодексах та нормах містяться вимоги щодо мінімальних параметрів. Загалом, цікаво зрозуміти ідею, яка лежить у основі оптимальної товщини теплоізоляції. Як правило, кожен наступний доданий сантиметр теплоізоляції дає дедалі меншу економію енергії. На цьому слайді наведено приклад розрахунку існуючої стіни з коефіцієнтом теплопровідності на рівні 1 Вт/м2К.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 25
Chart: Загальна товщина теплоізоляції, см
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
 | 0.2 | 0.13333 | 0.095238 | 0.071429 | 0.055556 | 0.044444 | 0.036364 | 0.030303 | 0.025641 | 0.021978 | 0.019048 | 0.016667 | 0.014706 | 0.013072 | 0.011696 | 0.010526 | 0.0095238 | 0.008658 | 0.0079051 | 0.0072464 | 0.0066667 | 0.0061538 | 0.005698 | 0.005291 | 0.0049261 | 0.0045977 | 0.0043011 | 0.0040323 | 0.0037879 | 0.0035651
Кожен додатковий сантиметр теплоізоляції дає дедалі меншу економію енергії
1 | 20.00%
2 | 13.33%
3 | 9.52%
4 | 7.14%
5 | 5.56%
6 | 4.44%
7 | 3.64%
8 | 3.03%
9 | 2.56%
10 | 2.20%
11 | 1.90%
12 | 1.67%
13 | 1.47%
14 | 1.31%
15 | 1.17%
16 | 1.05%
17 | 0.95%
18 | 0.87%
19 | 0.79%
20 | 0.72%
21 | 0.67%
22 | 0.62%
23 | 0.57%
24 | 0.53%
25 | 0.49%
26 | 0.46%
27 | 0.43%
28 | 0.40%
29 | 0.38%
30 | 0.36%
Notes: Перший сантиметр теплоізоляції заощаджує близько 20 % від існуючих тепловтрат. Другий сантиметр теплоізоляції – ще 13,33 %. Третій сантиметр – ще 9,52 % ……. Десятий сантиметр заощаджує лише 2,20 %.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 26
Розрахунок коефіцієнта тепловтрат будівлі
χj – коефіцієнт теплопередачі точкового теплового містка, Вт/К;
ψk – коефіцієнт теплопередачі лінійного теплового містка, Вт/(м∙К);
lk – довжина лінійного теплового містка, м;
Ui – коефіцієнт теплопередачі структурного елемента будівлі, Вт/(м2∙К);
Ai – площа елемента будівлі, якого стосується Ui, м2.
Notes: Здається, в українському стандарті ДСТУ Б А.2.2-12:2015 ця формула не враховується [див. формулу (12) в ДСТУ Б А.2.2-12:2015].
У модулі 4 цього навчального курсу розглядається алгоритм розрахунку енергобалансу будівлі й практичне застосування такого розрахунку.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 27: 4. Теплові містки
Notes: Тепловий місток (також називається містком холоду, термічним містком) – це зона або елемент, теплопровідність якого є вищою ніж в оточуючих матеріалах/зонах, що призводить до створення каналу з меншим опором теплопередачі. Теплові містки призводять до зменшення загального теплового опору об’єкта. Цей термін часто обговорюється в контексті теплової оболонки будівлі – теплові містки призводять до теплопередачі між кондиціонованим простором будівлі та атмосферою.
На цьому слайді показано типову ситуацію. Наприклад, часто частина зовнішніх стін не утеплена через газові труби. Такі місця являють собою тепловий місток. Газові труби слід перемістити, щоб забезпечити рівномірний шар теплоізоляції.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 28: Негативний вплив теплових містків
Збільшені тепловтрати в оболонці будівлі
Знижені температури поверхні
Ризик конденсації вологи
Ризик виникнення плісняви
Гірша якість повітря в приміщенні
http://www.rtisolazioni.com/spaceloft_en.php?paragraph=4
Високий ризик виникнення плісняви
Низький ризик виникнення плісняви
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 29: Розрахунок теплових містків
Спрощений метод
Каталог теплових містків
EN ISO 14683
+ Швидкий і простий
Нижча точність
Не може використовуватися для типових житлових будинків
Деталізований метод
Моделювання теплових містків
EN ISO 10211
+ Точний, можливість адаптації до будь-яких ситуацій
Складний у використанні
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 30
Типи теплових містків
Thermal Bridge Analysis for the PHPP, Passive House Conference 2009
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 31: Математична формула теплового містка
lwall-2
Uwall-2
lwall-1
Uwall-1
Лінійний коефіцієнт теплопередачі описує додаткові тепловтрати через структуру будівлі внаслідок теплових містків. Це різниця між загальним тепловим потоком через структуру будівлі й одновимірними тепловими потоками через окремі елементи будівлі.
+
-
-
-
+
+
Notes: Математично, теплові містки можуть також давати негативне значення. Це зумовлено тим, що в математичному моделюванні теплові містки являють собою коригування розрахунків коефіцієнтів теплопровідності та зон оболонки будівлі. Насправді, тепловий місток витрачає більше енергії, ніж довколишні елементи оболонки будівлі.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 32: Лінійний коефіцієнт теплопередачі
lwall2
lwall1
Uwall1
Uwall2
L2D
Вт/(м∙К)
L2D – коефіцієнт теплової взаємодії, який визначається на основі двовимірного розрахунку, Вт/(м∙К);
lj – довжина у двовимірній моделі, м;
Uj – коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2∙К)
Notes: Тепловтрати теплового містка розраховуються шляхом моделювання загального обсягу тепловтрат через елемент оболонки будівлі (наприклад, кут будівлі) з відніманням тепловтрат, розрахованих на основі коефіцієнтів теплопровідності та площі стін (теплові потоки, перпендикулярні до елементів оболонки будівлі).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 33
Внутрішній та зовнішній розмір оболонки будівлі
Оболонка будівлі має різну площу
  Зовнішня площа – найбільша
  Внутрішня площа – найменша
При розрахунку з використанням зовнішньої площі, теплові містки – менші
При розрахунку з використанням внутрішньої площі, теплові містки – більші
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 34
Програмне забезпечення для розрахунку теплових містків
THERM, BISCO, KOBRA та ін. (близько 20 різних програм)
THERM – визнана на міжнародному рівні, використовується іншими науковими установами, організаціями (наприклад, SINTEFF, PHI, AECB)
У програмному забезпеченні використовується метод кінцевих елементів для моделювання двовимірного потоку через конструкцію
Легко навчитися, легко використовувати
Для проведення розрахунків: створюється розрахункова модель на основі граничних умов і теплопровідності матеріалів
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 35
Визначення граничних умов у двовимірній моделі
Стеля
Атмосферне повітря
Стіна
Notes: При визначенні граничних умов важливо визначити:
адіабатичні умови – місця, в яких елемент будівлі продовжується
адіабатичну межу – межу, через яку тепло не проходить
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 36: Приклад
1 м
1 м
L2D = 2,497 ∙ 1158,21/1000 = 2,892 Вт/м∙К
ψ = L2D – U1 ∙ l1 – U2 ∙ l2
ψ = 2,892 – 0,300 ∙ 1158,2/1000 – 0,300 ∙ 1212,6/1000 = –0,329 Вт/м∙К
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 37: Вікна житлових будинків
ψ = 0,010 Вт/м∙К
ψ = 0,027 Вт/м∙К
ψ = -0,004 Вт/м∙К
Notes: При модернізації вікон коефіцієнт теплопровідності зменшується, через що значення ψ збільшується – це означає, що під час модернізації необхідно приділяти увагу тепловим місткам. Частково утепліть раму. Це дозволить зменшити значення ψ й значно мінімізувати ризик утворення конденсату довкола вікон.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 38
Типові значення теплових містків у житлових будинках з бетонними панельними стінами
Тепловий місток/вузол | ψ, Вт/м∙К | 
 | Існуюча ситуація | Стандартна модернізація
Балконне перекриття / зовнішня стінка | 0,11 | 0,30
Панельний стик (горизонтальний) | 0,03 | 0,00
Панельний стик (вертикальний) | 0,04 | 0,00
Віконна рама / зовнішня стінка | 0,01 | 0,03
Дверна рама / зовнішня стінка | 0,01 | 0,03
Зовнішній кут | -0,55 | -0,08
Внутрішній кут | 0,22 | -0,32
Горищне перекриття / зовнішня стінка | -0,78 | -0,20
Цокольна стіна | -2,54 | -0,25
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 39
Стисло про спрощений метод розрахунку
Використовуються каталоги теплових містків
У каталозі теплових містків стандарту ISO 14683 наведено значення ψ для різних проектних рішень
Наприклад, існує 12 способів розміщення теплоізоляції відносно віконної рами
Похибка спрощеного методу розрахунку для однотипних будівель становить ±20 %
Житлові будинки, поширені в Україні, не охоплюються
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 40
Внутрішній кут
ψ = 0,027 Вт/м∙К
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 41
Дах/стіна
ψ = –0,084 Вт/м∙К
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 42
Міжповерхове перекриття / зовнішня стінка
ψ = 0,005 Вт/м∙К
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 43
Підлога першого поверху / зовнішня стінка
ψ = –0,026 Вт/м∙К
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 44
Вентиляційна шахта / зовнішня стінка
ψ = 0,045 Вт/м∙К
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 45
Віконна рама / зовнішня стінка ψ = 0,037 Вт/м∙К
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 46: 5. Енергоощадні заходи
Структура будівлі | Система опалення | Система гарячого водопостачання | Вентиляційна система
Дах і технічне горище Зовнішні стіни Вікна і двері Підвал / цокольний поверх | Технічна ізоляція Контроль Модернізація системи опалення з використанням існуючої конфігурації Встановлення нової двотрубної системи | Технічна ізоляція Контроль Модернізація системи опалення з використанням існуючої конфігурації Нова система з мінімізацією розміру мережі постачання | Очищення існуючих шахт Механічна витяжна система / контрольована система Механічна збалансована система з рекуперацією тепла (централізована або децентралізована)
Notes: Заходи з модернізації можна приблизно поділити на такі категорії:
Запобігання тепловтратам через структуру будівлі:
нанесення додаткового шару ізоляційного матеріалу на зовнішні стіни;
заміна вікон і вхідних дверей;
ізоляція горищного та підвального перекриття.
Запобігання втратам у системах опалення та гарячого водопостачання в некондиціонованих зонах будівлі:
ізоляція та зменшення довжини і розміру теплової мережі;
заміна існуючих систем новими більш ефективними системами.
Запобігання перегріву помешкань. На даний час тепло постачається без жодного коригування на теплонадходження. Через це мешканці часто відкривають вікна, щоб випустити надлишкове тепло. Нижчезазначені заходи дозволять не лише заощадити енергію, а й поліпшити загальний клімат у приміщенні:
встановлення термостатичних клапанів на всіх радіаторах;
встановлення системи контролю температури в приміщенні для коригування теплопостачання на основі реального попиту.
Запобігання втратам через вентиляційну систему. Вентиляція будівлі забезпечує надходження свіжого повітря й видалення сторонніх речовин з метою створення здорового клімату в приміщенні. У більшості багатоквартирних будинків вентиляція забезпечується природним шляхом і ніяк не контролюється. Це – головне джерело енерговтрат.

## Slide 47: 5.1. Дах і технічне горище
Дах з холодним перекриттям
Дах з теплим перекриттям
Теплоізоляція
Теплоізоляція
Notes: Монтаж теплоізоляції на похилому даху або технічному горищі (дах з холодним перекриттям) – один з найбільш економічно ефективних заходів підвищення енергоефективності структури будівлі. Нещільні ізоляційні матеріали (такі як мінеральна вата або целюлозне волокно) – найпростіші варіанти. У випадку з технічним горищем, призначеним для ходьби, ефективним, проте дорожчим, рішенням буде використання теплоізоляційних панелей високої щільності, захищених бетонними плитами. Утеплення плаского даху з теплим перекриттям (теплого даху) в будівлях без технічного горища є дорожчим ніж у випадку з холодним дахом; цей захід підходить для неутепленого даху або випадків заміни покрівлі.
Перш ніж упроваджувати цей захід підвищення енергоефективності важливо переконатися в тому, що дах перебуває в належному технічному стані. В усіх випадках монтаж теплоізоляції має бути ретельно продуманим і спланованим, щоб уникнути проблем, пов’язаних з тепловими містками (особливо між стійками каркасу стіни та горищними плитами). У випадку з холодним дахом, важливо, щоб горищна зона провітрювалася для запобігання утворенню конденсату. (Посібник з глибокої модернізації багатоквартирних житлових будинків на основі контрактів на підвищення енергоефективності, www.sharex.lv).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 48: 5.2. Зовнішні стіни
Ізоляційний матеріал
Основний шар
Армувальна сітка
Основний шар
Спеціальний облицювальний шар
Зовнішня теплоізоляційна багатошарова система
Вентильований фасад
Облицювальні панелі
Вентиляція
Ізоляційний матеріал
Notes: Значні енерговтрати відбуваються через структуру стін. Поліпшення коефіцієнта теплопровідності елемента структури будівлі є важливим заходом, який допомагає як заощадити енергію, так і захистити будівлю від подальшого руйнування. Перший крок полягає в підготовці зовнішніх стін – основи. Перед монтажем теплоізоляції важливо переконатися в тому, що основа відповідає необхідним вимогам щодо герметичності та механічної міцності; оцінюється необхідність штукатурення, механічного зміцнення, наприклад, з використанням армувального каркасу (залежно від основи: необхідність використання герметичних мембран, видалення нещільно прилягаючої плитки, проведення спеціальної інспекції будівлі).
Для теплоізоляції зовнішніх стін найчастіше використовуються два методи:
Зовнішня теплоізоляційна багатошарова система – один із найпоширеніших методів теплоізоляції суцільних зовнішніх стін; він передбачає використання теплоізоляційних плит, які кріпляться до зовнішньої структурі будівлі й покриваються спеціальним облицювальним шаром. Важливе значення має кінцевий облицювальний шар, який повинен бути стійким до атмосферного впливу (дощ, мороз, зміни температури, ультрафіолетове випромінювання).
Вентильований фасад – високоефективне рішення, в якому використовуються механічні анкерні елементи. Теплоізоляційні плити кріпляться до зовнішньої структурі будівлі й захищаються фасадними панелями, які механічно кріпляться до анкерної системи. Між фасадними панелями та теплоізоляцією наявний повітряний прошарок, призначений для відведення надмірної вологи.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

## Slide 49: 5.3. Цокольна стіна
Notes: Хоча економія енергії від теплоізоляції фундаменту та цокольної стіни є меншою ніж від теплоізоляції наземних стін (з однаковими коефіцієнтами теплопровідності), утеплення неутепленого фундаменту (цоколю) будівлі також має важливе значення; зокрема через те, що цей енергоощадний захід виконується паралельно із заходами з гідроізоляції фундаменту. Після земельних робіт довкола будівлі, стіни фундаменту очищаються і, в разі потреби, лагодяться. Перед монтажем теплоізоляції проводяться відповідні гідроізоляційні роботи. Якщо підвал опалюється, стіна утеплюється на всю глибину, в інших випадках, як правило, достатньо глибини 50–80 см.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 50: 5.4. Вікна та двері
Notes: Заміна дверей та вікон – важливі заходи, які вимагають особливої уваги та нагляду на етапі монтажу. Необхідно забезпечити ефективну повітряну герметичність підвіконь, одвірків та віконних рам.
Ефективність цих заходів залежить від:
Кількості скляних панелей (подвійний або потрійний склопакет).
Параметрів скла та рами, що використовуються.
Технології монтажу.
Перші два чинники визначають загальний коефіцієнт теплопровідності вікна/дверей. Третій впливає на показники теплового містка та повітряної інфільтрації.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 51: 5.5. Підвал / цокольний поверх
Теплоізоляція
Notes: Теплоізоляція цокольного перекриття особливо актуальна для холодних неопалюваних цокольних поверхів. Для проведення цього заходу дуже важливо спорожнити підвал, щоб забезпечити безперешкодний монтаж теплоізоляційних плит на стелі підвалу. Крім того, монтажу теплоізоляції не повинні заважати електричні кабелі, точки освітлення та труби – їх необхідно або ж перемістити, або належним чином вмонтувати в ізоляційний шар.
Для цього заходу найчастіше використовується багатошарова система – теплоізоляційні плити закріплюються на стелі цокольного поверху і покриваються основним шаром, зміцненим скловолоконною армувальною сіткою. При виборі ізоляційного матеріалу слід дотримуватися норм пожежної безпеки.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 52: 5.6. Система опалення
Термостатичний клапан
Система балансування
Система балансування
Типова існуюча система
Модернізована однотрубна система
Модернізована двотрубна система
Notes: У більшості існуючих багатоквартирних будинків в Україні встановлено однотрубні системи опалення без обхідних систем (низький рівень контролю). У більшості випадків вони є застарілими й потребують серйозної модернізації. Для модернізації цих систем використовують два основні методи:
Модернізація системи опалення з використанням існуючої конфігурації труб.
Встановлення двотрубних систем.
Незалежно від конфігурації системи, під час модернізації системи опалення всі головні розподільчі труби на цокольному поверсі та технічному горищі ізолюються з використанням спеціалізованих рішень. Крім того, повинно передбачатися встановлення термостатичних радіаторних клапанів і відповідних балансувальних клапанів для рівномірного розподілу температури в будівлі.
Більш докладно системи опалювання розглядаються в модулі 2 цього навчального курсу.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 53: 5.7. Система гарячого водопостачання
Під’єднання до квартир
Рушникосушарки для ванних кімнат
Notes: У багатоквартирних будинках, обладнаних централізованими системами гарячого водопостачання, дуже часто циркуляційний контур цих систем також використовується для обігріву ванних кімнат через рушникосушарки. Ці системи часто перебувають у поганому технічному стані й характеризуються значними тепловтратами.
Модернізація цих систем може відбуватися згідно з двома стратегіями:
Існуюча система демонтується. Рушникосушарки під’єднуються до системи опалення, встановлюється нова система гарячого водопостачання. У новій системі використовуються труби мінімального діаметру й мінімальна протяжність циркуляційного контуру. Мета цих заходів – мінімізувати енерговтрати.
Існуюча система модернізується: замінюються всі розподільчі труби, проте існуюча конфігурація системи зберігається.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 54: 5.8. Вентиляційна система
1. Природна вентиляція
Повітря рухається через будівлю природним шляхом
Пасивні вентиляційні канали, які забезпечують витягнення повітря
2. Механічна витяжна вентиляційна система
Контрольовані витяжні вентилятори
Самокеровані заслінки (гідро)
Механічне витягнення з вологих зон (ванні кімнати)
Notes: Вентиляційні системи забезпечують постачання свіжого повітря в приміщення й видалення забрудненого повітря із приміщення. Вентиляційні системи широко різняться за своїм розміром та функціями. Вентиляційна система має важливе значення, оскільки гарна вентиляція дозволяє уникнути проблем зі здоров’ям, конденсації вологи та виникнення плісняви.
Будова та специфікації вентиляційної системи в будівлі значно впливають на енергоспоживання. В деяких випадках найкращим рішенням є природна вентиляція, тоді як у інших доцільно використовувати механічну вентиляцію з рекуперацією тепла. Це залежить від типу, призначення та інтенсивності використання будівлі. Рішення щодо конкретної системи приймається фахівцями з вентиляційних систем під час енергоаудиту та на етапі проектування; зокрема розглядаються такі варіанти:
Природна вентиляційна система.
Механічна витяжна вентиляційна система.
Централізована механічна вентиляційна система з рекуперацією тепла (див. наступний слайд).
Децентралізована гібридна вентиляційна система з рекуперацією тепла (див. наступний слайд).
Більш докладно вентиляційні системи розглядаються в модулі 2 цього навчального курсу.

## Slide 55: 5.8. Вентиляційна система
3. Централізована механічна вентиляційна система з рекуперацією тепла
4. Децентралізована механічна вентиляційна система з рекуперацією тепла
Надходження свіжого холодного повітря
Відведення задушливого повітря
Свіже тепле повітря
Задушливе тепле повітря
Відведення задушливого повітря
Надходження свіжого теплого повітря
Надходження свіжого холодного повітря
Відведення задушливого повітря
Notes: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 56: Часткова модернізація будівлі?
ПРАЦЮЄ ЛИШЕ В ТЕОРІЇ!!!
Якщо ви утеплите лише частину оболонки будівлі, або якщо ви проведете модернізацію лише оболонки, а систему опалення залишите без змін, ви не зможете досягти економії енергії – замість цього ви одержите перегріті приміщення
Notes: Енергоаудитор, пропонуючи заходи підвищення енергоефективності, повинен враховувати взаємозв’язок між усіма пропонованими заходами. Загалом, переваги кожного заходу не просто підсумовуються разом. Комплексний підхід до модернізації будівель є запорукою досягнення очікуваних результатів та переваг.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 57: Проблеми з пліснявою в будівлях
Спори
Їжа
Вода
Тепло
Notes: Часто мешканці багатоквартирних будинків побоюються, що після модернізації будинку на стінах та інших елементах оболонки будинку почне рости пліснява. На жаль, це мало місце в деяких проектах, у яких цей аспект докладно не враховувався на етапі проектування.
Загалом, для виникнення плісняві потрібні:
Спори, які загалом присутні в будівлях.
Їжа; пліснява загалом живиться будь-чим, що має органічну основу (включаючи фарби).
Вода; наприклад, у формі вологого повітря. Вологість повітря може збільшитися після модернізації будівлі.
Тепло, виражене у формі довколишньої температури – вища температура може сприяти росту плісняви. Температура повітря в приміщенні може зрости після модернізації будівлі, особливо, якщо будівля недостатньо опалювалася до модернізації.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 58: Ризик росту плісняви
Джерело: Estimation of mould growth levels on rendered façades based on surface relative humidity and surface temperature measurements,
Sanne Johansson, Lars Wadso, Kenneth Sandin, Building and environment 45 (2010), 1153-1160
Chart: Відносна вологість, %
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Y-Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.07 | 0.11333 | 0.15667 | 0.2 | 0.25989 | 0.31985 | 0.37988 | 0.43994 | 0.5 | 0.58167 | 0.66333 | 0.745 | 0.82667 | 0.90833 | 0.99 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.55
Chart: Температура, °C
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Y-Values | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.115 | 0.145 | 0.175 | 0.205 | 0.235 | 0.265 | 0.312 | 0.359 | 0.406 | 0.453 | 0.5 | 0.55556 | 0.61111 | 0.66667 | 0.72222 | 0.77778 | 0.83333 | 0.88889 | 0.94444 | 1 | 0.85006 | 0.70009 | 0.55009 | 0.40007 | 0.25003 | 0.11 | 0.052 | 0.005 | 0 | 0 | 0
Температура, °C
Відносна вологість, %
До модернізації будівлі
Після
модернізації будівлі
Notes: На цьому слайді показано приклад росту плісняви як функції відносної вологості та температури.
Існує одна конкретна ситуація, за якої ризик росту плісняви збільшується після модернізації будівлі: це трапляється тоді, коли в елементах оболонки будівлі після модернізації значно збільшується рівень вологості, або коли вони навіть просякнуті вологою. Це, наприклад, трапляється, коли мінеральна вата зазнає впливу дощу. Якщо елемент оболонки будівлі сухий, ризик росту плісняви зменшується.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 59: 6. Процес модернізації
Guaranteed operation
Енерго- аудит
Будівельні/монтажні роботи
Ідея проекту
Вимірювання та контроль за економією енергії
ОСББ
БУДІВНИЦТВО/МОНТАЖ
ПРОЕКТУВАННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
4
1
Організація будівництва
Нагляд
Технічна інспекція, технічне/ архітектурне проектування
ОСББ
Збирання даних, оцінка економії енергії, інвестицій, економічної віддачі
Процедура закупівлі
Тендерна документація і вибір підрядника
Підрядник
Експлуатація та обслуговування
Гарантія
3
2
Залучення/забезпечення фінансування
Витрачання коштів
Економія
Notes: У процесі модернізації будівлі виділяють три головні фази:
Фаза проектування.
Фаза будівництва та монтажу.
Фаза експлуатації.
Тривалість кожної з цих фаз різниться, залежно від проекту. Загалом, досвід минулих проектів свідчить про таку тривалість:
Фаза проектування. Ця фаза, від моменту виникнення першої ідеї, коли мешканців будівлі інформують та переконують в необхідності проекту модернізації, до закупівлі будівельних та монтажних робіт, триває від 8 до 24 місяців. Найбільш часозатратне завдання пов’язано з проблемою досягнення згоди між усіма власниками житла.
Фаза будівництва та монтажу. У цьому випадку тривалість фази значною мірою залежить від розміру та складності проекту, а також інженерної мережі, що модернізується, і як правило, становить від 6 до 9 місяців.
Фаза експлуатації. У випадку з багатоквартирним будинком, який проходить комплексну модернізацію, виконання всіх планованих завдань з технічного обслуговування для більшості із реалізованих заходів з підвищення енергоефективності триває протягом наступних 20–30 років.
Загальні питання щодо шляхів фінансування розглядаються в модулі 1.1, а конкретні питання функціонування Фонду енергоефективності – в модулі 6.

## Slide 60: 7. Питоме енергоспоживання та стандартні показники
Абсолютне енергоспоживання
  Показує загальне споживання будівлі
  МВт*г на рік; євро на рік
Питоме енергоспоживання
  Показує енергоспоживання на один м2 опалюваної площі будівлі
  кВт*г/м2 на рік; євро/м2 на рік; кВт*г на одного мешканця; кВт*г на одну квартиру тощо
Питоме енергоспоживання використовується для порівняння різних будівель
Питоме енергоспоживання дозволяє зрозуміти рівень енергоефективності будівлі (стандартні показники)
Notes: Енергоспоживання можна розглядати в абсолютних і питомих одиницях вимірювання.
Абсолютне енергоспоживання показує загальну кількість енергії, тоді як питоме енергоспоживання – споживання енергії відносно певного показника.
Абсолютне енергоспоживання не може використовуватися для порівняння двох різних будівель; цей показник більшою мірою використовується для економічного аналізу. Питоме енергоспоживання використовується для порівняння різних будівель і одержання розуміння щодо рівня енергоефективності будівлі. У сертифікатах енергоефективності, як правило, зазначаються різні класи енергоефективності, які описують рівень енергоспоживання в будівлі. Ці класи енергоефективності будівель, як правило, виражаються в кВт*г/м² на рік.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 61: Питоме енергоспоживання
1500 м2
219 МВт*г на рік
4700 м2
602 МВт*г на рік
Який будинок має менше енергоспоживання?
Notes: Порівняйте два будинки і скажіть, який з них має менше питоме енергоспоживання:
Перший будинок (1500 м2) – 146 кВт*г/м2 на рік
Другий будинок (4700 м2) – 128 кВт*г/м2 на рік
Перший будинок має нижче абсолютне енергоспоживання, а більший будинок – нижче питоме енергоспоживання.
Далі, для того, щоб зрозуміти рівень енергоефективності будинку, також дуже важливо зрозуміти й знати його призначення. Якщо ці два будинки виконують однакову функцію, наприклад, дають дах над головою однаковій кількості мешканців, тоді перший будинок можна вважати більш енергоефективним. Це ніби порівнювати пральну машину класу А+++ із завантаженням 7 кг, яка використовується для прання однієї сорочки, з пральною машиною класу В із завантаженням 4 кг, яка використовується з тією ж метою. Для прання однієї сорочки пральна машина класу В використає менше енергії.
Через це для проведення порівнянь важливо використовувати конкретний критерій. Повертаючись до прикладу з пральною машиною, можливим критерієм буде «кВт*г на одну сорочку». Якщо судити за цим критерієм, пральна машина класу В виявиться більш ефективною. Те саме стосується будівель. Якщо два будинки, показані на слайді, є лікарняними закладами на 50 ліжок кожний, тоді перший буде більш ефективним через те, що споживає 4,38 МВт*г/ліжко, тоді як другий – 12,4 МВт*г/ліжко.
Отже, дуже важливо обрати правильний критерій для вимірювання питомого енергоспоживання. У випадку з багатоквартирними будинками, як критерій питомого енергоспоживання зазвичай використовують м2.

## Slide 62: Стандартні показники енергоспоживання
Chart: Питоме споживання опалювальної енергії, кВтг/м2 на рік
| Non renovated building | Renovated building | Passive house
 | 150 | 70 | 15
Немодернізована будівля
Модернізована будівля
Пасивний будинок
Notes: Стандартні показники використовуються, щоб зрозуміти, енергоефективна будівля чи ні. Стандартні показники, як правило, виражаються в одиницях питомого енергоспоживання. Стандартний показник означає певний обсяг питомого енергоспоживання. Наприклад, якщо на опалення вашої будівлі витрачається менше 70 кВт*г/м2 на рік, можна стверджувати, що, найімовірніше, утеплювати таку будівлю економічно невигідно.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 63
Як федеральне підприємство, GIZ підтримує зусилля німецького уряду, орієнтовані на досягнення цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку.
Опубліковано: Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GІZ) ГмбХ
Місцезнаходження товариства: м. Бонн та м. Ешборн, Німеччина
GIZ Ukraine
Офіс GIZ у Києві
вул. Велика Васильківська, 44,
01044, Київ, Україна Тел.: +38 044 581 19 56/57 Факс: +38 044 581 19 54
Ел. пошта: giz-ukraine@giz.de Інтернет: www.giz.de/ukraine