Прізвище, ім’я:_____________________________________

Питання до експертного тренінгу (варіант 2):

- Споживання теплової енергії закладу на потреби опалення в січні місяці: 25 Гкал, в лютому – 35 Гкал. Середня температура в січні - 0 0С, в лютому -  - 50С. Нормативна внутрішня температура – 20 0С. На початку лютого було проведено налаштування автоматики ІТП. Відомо, що в робочий час температура не була нижчою за нормативну.

Чи було ефективним налаштування ІТП.

- Так

- Ні

- Вартість 1 кв. м. нового вікна з опором теплопередачі 0,75 м2К/Вт - 3000 грн./кв. м., опір теплопередачі існуючого вікна  0,5 м2К/Вт. Середня зовнішня температура протягом 178 днів опалювального сезону – 0 градусів, внутрішня температура 20 градусів. Вартість теплової енергії – 2,3 грн./кВт-год.  Розрахувати окупність заходу.

- 10

- 16

- 21

- 26

- 30

- В житловому комплексі встановлений один тепловий лічильник на 3 будівлі. Показники лічильника за місяць: 120 Гкал. В ході енергоаудиту було виміряно витрати та температури теплоносія на відгалудженнях до кожної будівлі:

Будівля 1: Q=10 т/год, Т1=70 0С, Т2=40 0С

Будівля 2: Q=5 т/год, Т1=70 0С, Т2=30 0С

Будівля 3: Q=20 т/год, Т1=70 0С, Т2=50 0С

Як розподіляється споживання між корпусами?

- 41 Гкал/43 Гкал/36 Гкал

- 10 Гкал/70 Гкал/20 Гкал

- 50 Гкал/30 Гкал/20 Гкал

- 40 Гкал/27 Гкал/53 Гкал

- Для збирання даних необхідно 2 людини протягом 2 днів, на підготовку звіту - 1 людина протягом 16 днів. Денна ставка енергоаудитора (з врахуванням податків) – 1200 грн. Яка мінімальна вартість та календарна кількість днів на в  виконання енергоаудиту

- 24 000 грн. та 18 днів.

- 24 000 грн. та 24 дні.

- 6000 грн. та 11 днів.

- Після проведення реконструкції будівлі та системи опалення на об’єкті, підключеному до централізованої системи опалення було встановлено регулятор температури та циркуляційні насоси. Чи були порушення в ході реконструкції?

- так

- ні

- Під час огляду клапану регулювання температури було виявлено, що він знаходиться в відкритому стані. На контролері опалення відображається зовнішня температура -15 градусів. Заміри внутрішньої температури показали 17 градусів в приміщенні коридору. Який захід необхідно впровадити в першу чергу

- Встановити термостатичні вентилі на опалювальних приладах

- Збалансувати систему опалення

- Налаштувати автоматику системи опалення

- Підвищити температуру теплоносія

- Встановити рекуператори

- Ви розрахували, що внутрішня норма рентабельності заходу по заміні світильників становить 23%. У клієнта відсутні вільні кошти на впровадження заходу. Ставка за кредитом складає 25%. Чи варто брати кредит на впровадження заходу

- Варто брати

- Не варто

- Необхідно додатково прорахувати дисконтований термін окупності.

- Яке з наведених джерел фінансування є найбільш привабливим за умови інфляції в 10% для заходів з терміном окупності більше 10 років

- Кредит з компенсацією та ефективною ставкою 15% річних в гривні

- Власні кошти

- ЕСКО компанія.

- Який найбільш ефективний підхід до вибору рішення щодо реконструкції системи освітлення

- Вибирати рішення, що містить світильники з мінімальною ціною

- Вибирати рішення, що забезпечує необхідний рівень освітленості, але має найменшу ціну.

- Енергосертифікація будівель регулюється:

- Законом «Про енергоефективність будівель»

- ДБН «Теплова ізоляція будівель»

- ДБН «Житлові будівлі»

- На території житлового комплексу енергопостачальна компанія збудувала твердопаливну котельню і встановила тариф на опалення на 10% менший за попередній тариф від централізованої мережі. Оплата за опалення за попередній рік становила 1 000 000 грн., за поточний 900 000 грн. Середня зовнішня температура за опалювальний період в попередньому році становила -  -5 0С, в поточному - +5 0С. Тарифи на теплову енергію за цей час не змінювалися. Середня внутрішня температура в попередній і поточний роки перевищувала нормативну (20 0С). Що необхідно порадити ОСББ:

- Залишатись у нового постачальника

- Повернутись до опалення від централізованої системи

- Встановити автоматику регулювання теплопостачання в корпусах.

- В ході енергоаудиту бухгалтерія надала наступні дані про споживання теплової енергії закладом: грудень 13 Гкал, січень 87 Гкал. В журналі обліку, що ведеться обслуговуючою організацією були наступні записи: грудень 43 Гкал, січень 57 Гкал. Які дані Ви використаєте для аналізу теплоспоживання.

- Дані бухгалтерії

- З журналу

- ДБН «Житлові будівлі»