## Slide 1: Лекція 6
МЕТОДИ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА

## Slide 2
МЕТОДИ СПАЛЮВАННЯ ГАЗА
Процес спалювання газу складається з трьох послідовних стадій:
сумішеутворювання;
підігрів суміші до температури займання;
хімічна стадія.
В результаті сумішеутворювання забезпечується контакт між пальним і окислювачем, і чим повніше забезпечується цей контакт, тим повніше здійснюється горіння.
Хімічна стадія характеризується горінням, тобто окисленням горючих компонентів киснем повітря. Залежно від того, де у просторі та часі здійснюється сумішеутворювання, розрізняють кінетичний і дифузійний принципи горіння.
Якщо сумішеутворювання здійснюється заздалегідь до виходу її в топкову камеру, то процес горіння кінетичний. Якщо процес сумішеутворювання здійснюється в зоні горіння топкової камери - дифузійний.
Кінетичне горіння здійснюється з великою швидкістю. Полум'я нестійке, тому при такому методі спалювання газу необхідно передбачити заходи стабілізації полум'я. Швидкість горіння лімітується швидкістю хімічної реакції, оскільки в цьому випадку кисню буває в достатній кількості, необхідній для повного згорання газів суміші.

## Slide 3
При дифузійному спалюванні сумішеутворювання протікає одночасно з горінням і швидкість горіння визначається величиною подачі повітря в зону горіння. Одним з достоїнств дифузійного методу є можливість регулювання процесу горіння в широкому діапазоні, оскільки процес горіння визначається інтенсивністю сумішеутворювання, а сумішеутворюванням легко управляти шляхом зміни конструкції пальника, або ввівши в неї регулюючі елементи. Для підвищення інтенсивності процесу дифузійного горіння і отримання компактного полум'я необхідно максимально інтенсифікувати процес сумішеутворювання. Це досягається чисто механічними прийомами:
- дробленням потоків газу і повітря;
- напрямом струменів газу і повітря під різними кутами зустрічі;
- вживанням закручених потоків повітря завихорювачами лопаток і безлопаткових.
У топковій техніці знаходить вживання змішаний метод спалювання газу, коли в газовому пальнику відбувається змішення газу з частиною повітря, теоретично необхідного для спалювання газу, а останнє повітря подається в топку до кореню факела. В цьому випадку заздалегідь змішаний газ з повітрям згорає по кінетичному методу, а останній - по дифузійному.
Факельне горіння легко регулюється зміною кількості первинного повітря.

## Slide 4
Рисунок 6.1 - Методи спалювання газу

## Slide 5
Для змішення газу з повітрям пальник має пристрій змішувача. Якщо горіння здійснюється за кінетичним принципом, то змішувач є самостійним елементом, де готується однорідна газоповітряна суміш. Якщо згорання здійснюється за дифузійним типом, то змішувач створює необхідні умови для сумішеутворювання в зоні горіння.
Другий елемент пальника - її голівка. Вона забезпечує вихід газоповітряної суміші в топковий простір і служить для стабілізації фронту полум'я і запобігання його проскакуванню усередину пальники.
Третій елемент пальника - її вогнева частина, що є амбразурою або тунелем. Тут відбувається повне або часткове протікання реакцій горіння. Пальник може і не мати вогневого пристрою. В цьому випадку стійкість полум'я повністю забезпечується голівкою пальника.

## Slide 6: 6.1 Класифікація пальників
До цих пір ще не встановлена єдина класифікація пальників, оскільки ознак, по яких це можна зробити, безліч.
По методу спалювання газу пальники можна розділити на групи:
- пальники повного попереднього змішення газу з повітрям α`=1;
- пальники попереднього змішення газу з частиною повітря α`<1;
- пальники з незавершеним повним попереднім змішенням газу з повітрям. В цьому випадку в пальник подається все повітря, необхідне для спалювання газу, але в межах пальника повітря не встигає перемішатися з газом і процес змішення продовжується у факелі α`>1;
- пальники без попереднього змішення газу з повітрям - дифузійні пальники α`=0 .
За способом подачі повітря пальники підрозділяються на:
- ежекційні, в яких повітря засмоктується в пальник енергією газового струменя
- бездуттьові, в яких повітря поступає до пальника внаслідок розрядки в топці.
- дуттьові, з подачею повітря в топку за допомогою вентилятора.
По тиску газу пальники підрозділяються на:
1) пальники низького тиску: до 500 мм.вод.ст.=5000Па;
2) пальники середнього тиску: від 500 мм.вод.ст. до 3 атм (5000-0.3Па);
Пальники більш високого тиску не застосовуються.

## Slide 7: СПАЛЮВАННЯ РІДКОГО ПАЛИВА
Рідким паливом в котельних агрегатах є мазут.
Процес спалювання складається з наступних етапів:
- розпил (або пульверизація);
- утворення горючої суміші з окислювача і продуктів випару і розкладання вуглеводнів;
- займання горючої суміші;
- горіння горючої суміші.
Характерною особливістю горіння рідкого палива є те, що воно горить в парогазовій фазі, оскільки температура кипіння рідких палив набагато нижча за температуру їх займання. Інтенсивність випару залежить від поверхні випару і кількості підведеного тепла. Тепло утворюється при підпалі суміші і потім при горінні палива.
Для збільшення поверхонь випару палива здійснюється його розпилювання у форсунках. Збільшення поверхонь випару приводить до інтенсифікації випару вуглеводнів і до збільшення швидкості згорання палива. Розпилювання палива здійснюється з різною величиною капіж, тобто утворюється різний дисперсний склад, тобто є краплі крупних і дрібних розмірів. Дрібні краплі згорають швидше і теплота, що утворилася при цьому, передається крупним краплям, тим самим сприяючи їх випару і згоранню. Схема згорання окремої краплі в нерухомому середовищі представляється наступним рисунком (рис.).

## Slide 8
1 - рідина (рідка крапля); 2 - пари палива; 3 - зона горіння; 4 - область дифузії окислювача в зону горіння і відведення продуктів згорання.
Рисунок - Схема згорання окремої краплі в нерухомому середовищі

## Slide 9
При підігріванні краплі палива виділяються пари, які займають зону 2 (рис.10.1). При займанні утворюється зона горіння 3 (рис.), яка представляє фронт полум'я краплі. До фронту горіння безперервно дифундує кисень через зону 4 (рис.10.1) і відводяться продукти згорання.
Інтенсивність випару пального з поверхні краплі визначається тепломасообміном між зоною горіння і поверхнею краплі.
Згідно кінетиці горіння розкладання вуглеводнів відбувається з утворенням формальдегіду НСОН, який згорає з утворюванням СО2 і водяної пари:
При недоліку кисню згорання рідкого палива може відбуватися з утворенням сажі, яка не горить і викликає свічення факела, тобто факел стає жовтим. Тому для забезпечення кращого згорання палива повітря підводиться в корінь факела, аби інтенсифікувати реакцію горіння. Зона горіння у факелі встановлюється в тій області топкового простору, де швидкість поширення полум'я компенсується швидкістю руху мазутного струменя. Форма факела визначається типом форсунки, а його довжина - швидкістю виділення рідкого палива з форсунки.

## Slide 10: ГОРІННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА
На відміну від горіння газу горіння вуглецю є гетерогенним процесом, оскільки тут горюче і окислювач знаходяться в різних агрегатних станах.
Механізм горіння твердого палива визначається горінням вуглецю, оскільки вуглець в твердому паливі знаходиться в значній кількості. Так антрацит має Ср=93-95%, а дрова 50-60% .
Вивченням процесу горіння вуглецю займалися ряд дослідників, які пропонували свої схеми горіння вуглецю. Так з'явилася редукційна теорія, первинна теорія, комплексна теорія.
По сучасних уявленнях існують наступні схеми горіння вуглецю:

## Slide 11
1 - частка вуглецю; 2 - поверхня горіння; 3 - зона дифузії окислювача до частки і відведення горючих газів.
Рисунок 11.1 - Схема гетерогенного горіння

## Slide 12
Горіння здійснюється на поверхні 2. Швидкість горіння визначається з одного боку швидкістю сумішеутворювання, тобто тут швидкістю дифузії кисню повітря до частки, а з іншої - швидкістю хімічної реакції.
Залежно від того, що визначає швидкість горіння, розрізняють кінетичну і дифузійну область горіння.
Якщо швидкість горіння визначається швидкістю хімічної реакції, то область горіння називається кінетичною. В цьому випадку в зоні горіння знаходиться велика кількість окислювача, а швидкість горіння лімітується швидкістю хімічної реакції. Ця область горіння відповідає низьким температурам, менш 900-1100 оС.
Із збільшенням температури швидкість хімічної реакції збільшується, вжиток кисню збільшується настане такий момент, коли його не вистачатиме для здійснення хімічної реакції і вона цілком визначатиметься дифузією кисню в зону горіння. Ця область називається дифузійною.
Області реагування при гетерогенному горінні показані на рисунку .

## Slide 13
Рисунок - Області реагування при гетерогенному горінні

## Slide 14
Існує проміжна область горіння, в якій на швидкість горіння однаково впливають як швидкість дифузії, так і швидкість хімічної реакції.
При збільшенні швидкості перебігу газового потоку W і зменшенні діаметру паливних часток d швидкість дифузійного горіння збільшується.
Горіння реальної вуглецевої частки (коксу) має деякі особливості, які пов'язані з наявністю тріщин у вуглецевій частці. При надлишку кисню довкола частки (кінетична область горіння) кисень має можливість проникати в тріщини частки і волати внутрішнє горіння вуглецю. При його недоліку (дифузійна область горіння) відбувається поверхневе горіння частки.
У реальних умовах вигорання частки відбувається нерівномірно по поверхні. Більше вигорання спостерігається з боку набігаючого потоку.

## Slide 15
Рисунок - Особливості спалювання натурального твердого палива

## Slide 16
На горіння вугільної частки великий вплив надає зола. Вона зменшує доступ кисню повітря до частки. Особливо це посилюється, коли зола знаходиться в розплавленому стані. Вона відшлаковується, покриває поверхню частки і та через відсутність кисню, потухає. Наявність золи значно ускладнює експлуатацію котла.
Рисунок 11.4 - Стадії вигорання частки твердого палива