5	ПІДСТАНЦІЇ Й РОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ

5.1	Загальні відомості

Електрична ПС є важливою частиною електроенергетичної системи на шляху електричної енергії від електростанції до приймача електричної енергії. Підстанція - це технологічний комплекс, що містить перетворювачі параметрів електроенергії, комутуючі пристрої, електричні зв’язки й допоміжне устаткування.

Підстанції споруджують для перетворення й розподілу електроенергії з метою її використання або подальшої передачі. ПС є невід’ємними елементами електричних мереж, які визначають їхню структуру й властивості. У той же час їх розміщення, схема й потужність залежать від самих мереж, для живлення яких вони призначені. ПС можуть бути класифіковані за різними ознаками: місце розташування, призначення й роль в енергосистемі, приєднання до мережі, головна схема електричних з’єднань, спосіб керування й обслуговування й ін.

До елементів ПС відносяться: трансформатори, автотрансформатори й перетворювачі; розподільні пристрої; КП (на окремих ПС); пристрої керування.

До категорії ПС належать і деякі електроустановки без трансформаторів: перемикальні пункти, призначені для секціонування ЛЕП, включення БК поздовжньої компенсації й шунтувальних реакторів, а також РП, що споруджуються в міських і промислових мережах для розподілу потужності між споживачами.

5.2	Типи підстанцій

За функціями підстанції розподіляють на трансформаторні й перетворювальні.

Перетворювальні ПС призначені для зміни роду струму або частоти (вставки постійного струму, випрямні й інверторні ПС у передачах постійного струму).

По способу приєднання до електричної мережі вищої напруги ПС діляться на категорії (рис. 5.1) :

- тупикові, що живляться по одній або двом тупиковим лініям від одного джерела живлення;

- відгалуджувальні (на відпайках), що підключаються глухим відгалуженням від однієї або двох ліній;

- прохідні (транзитні) з малим числом ліній і вимикачів, що включаються в розсічення однієї або двох ліній з одно- або двостороннім живленням;

-  вузлові (опорні) живлення яких здійснюється не менш чим від трьох незалежних джерел живлення;

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

а – опорна ТП, б – ТП на відпайках, в – транзитна ТП, г – тупикова ТП

Рисунок 5.1 – Тягові підстанції за схемою приєднання до мережі зовнішнього електропостачання

Потужні вузлові ПС можуть виконувати функції тільки комутації великих транзитних потоків або одночасно виконувати функції електропостачання мережевих районів на середній напрузі.

По призначенню в електричній мережі ПС діляться на групи:

ПС системоутворюючої мережі (системні ПС) - прохідні й вузлові ПС, живлення яких здійснюється від системоутворюючої мережі, або які живлять таку мережу; системні ПС здійснюють прямий електричний зв’язок між мережами ВН і СН із видачею значних потоків потужності - однобічних (з мережі ВН у мережу СН), реверсивних (з мережі ВН у мережу СН і навпаки) або комбінованих (з живленням навантаження на стороні НН);

ПС розподільної мережі (споживчі ПС) - ПС, живлення яких здійснюється від розподільної мережі; споживчі ПС в основному характеризуються наявністю двох (рідко трьох) напруг з установкою, як правило, двообмоткових трансформаторів напругою до 330 кВ; в окремих випадках до споживчих належать ІІС із установкою триобмоткових трансформаторів 110/35/10(6) і 220/35/10(6) кВ.

По кількості встановлюваних трансформаторів ПС розділяються на одно- дво- і багатотрансформаторні (як правило, не більш чотирьох). Установка трьох і чотирьох трансформаторів характерна для вузлових ПС.

По конструктивному виконанню ПС підрозділяються на три види:

- відкриті, на яких усе устаткування розподільних пристроїв вищої й середньої напруги й силові трансформатори встановлені на відкритому повітрі;

- закриті, на яких устаткування розподільних пристроїв і силові трансформатори встановлені в будинку;

- змішані, на яких устаткування розподільних пристроїв установлене на відкритому повітрі, а силові трансформатори перебувають у закритих камерах, або навпаки.

На рис. 5.2 представлено розташування обладнання на відкритій частині підстанції (ВРП – відкритий розподільчий пристрій) та ЗРП.

| а) | б) |
| --- | --- |

а- ВРП, б - ЗРП

Рисунок 5.2 – Розташування обладнання на тяговій підстанції

По способу комплектації й виконанню будівельно-монтажних робіт ПС підрозділяються:

-	розсипні ПС, для яких устаткування й матеріали поставляються на будівельний майданчик поелементно, а всі монтажні роботи в повному обсязі виконуються на будівельному майданчику. Це ПС із більшим обсягом електромонтажних робіт і різноманітних загальнобудівельних, оздоблювальних, санітарно-технічних, дорожніх робіт, характерних для промислових об’єктів;

-	комплектні ПС (КТП), які поставляються заводами на майданчик будівництва ПС повністю змонтованими або укомплектованими будівель-ними конструкціями зі змонтованим устаткуванням у вигляді вузлів, блоків з мінімальним обсягом нескладних будівельних і монтажних робіт. На рис. 5.2 б та 5.3 представлені такі підстанції. Вони зараз отримали широке розповсюдження.

По типах застосовуваних трансформаторів ПС виконуються із дво- і триобмоткових трансформаторами, із трансформаторами, що мають розщеплені обмотки НН, і з автотрансформаторами.

По кількості напруг розрізняють ПС із двома напругами: ВН-НН або ВН-СН (можлива наявність третинної компенсаційної обмотки НН); із трьома напругами: ВН-СН-НН; із чотирма напругами: ВН-СН-СН-НН (можливо також наявність двох напруг НН, наприклад 10 і 35 кВ для живлення вилучених споживачів місцевого району). Велика кількість напруг на ПС небажана.

Рисунок 5.3 – Комплектна підстанція

По типах КП й спеціальним системним функціям можливі ПС: з установкою синхронних компенсаторів і конденсаторів паралельного включення; повздовжньо-ємнісної компенсації; шунтувальних реакторів (можуть установлюватися й на перерахованих ПС); статичних тиристорних компенсаторів; перемикальних пунктів електропередачі, що споруджуються самостійно або сумісно із системною ПС.

По способу керування ПС діляться на повністю автоматичні (без чергового персоналу), із чергуванням вдома, з постійним черговим персоналом.

По способу обслуговування ПС можуть споруджуватися без ремонтної бази й ремонтного персоналу, сумісно з ремонтною базою й з ремонтним персоналом мережевого району.

Залежно від значення BH умовно ПС розділяються на районні й розподільчі. До перших ставляться ПС із ВН 35-750 кВ; до других - ТП міських і цехових мереж, споживчі ПС сільських мереж напругою 6-10 кВ.

5.3 Головні схеми електричних з’єднань підстанції

Головна схема електричних з’єднань ПС є тим основним елементом який визначає функціональні властивості ПС, особливості й технічну характеристику ІІС у цілому. У головній схемі ПС визначається число, тип і параметри устаткування, у першу чергу силових трансформаторів, вимикачів і іншої комутаційної і вимірювальної апаратури, раціональне їхнє розміщення, вирішуються питання захисту, керування, ступені автоматизації й способу експлуатаційного обслуговування ПС. Головна схема забезпечує надійність ПС, як невід'ємної частини електропередачі в цілому, впливає на конструктивні показники ІІС, розміри майданчикам й інше, безпосереднім образом впливає на розміри необхідних інвестицій і експлуатаційних витрат.

Вибір головної схеми ІІС завжди є пошуком компромісних рішень при порівнянні надійності, яку дана схема може забезпечити, і вартістю установки. Раціонально обрана головна схема ПС приводить до мінімуму капітальних витрат при забезпеченні необхідного рівня надійності.

Відповідність ПС необхідним вимогам у частині надійності, оперативності, ремонтопридатності і т.п. відображається в головних схемах , електричних з’єднань РП ПС. Ці схеми, як правило, типізуються для різних напруг і для різного числа приєднань, (ліній і трансформаторів). Створення в Україні національної нормативної бази в області підстанційного будівництва почалося в 1992 р. В 1994 р. увійшли в дію галузеві «Норми технологічного проектування ПС змінного струму з вищою напругою (6 - 750 кВ)». Норми формалізували вимоги до застосування типових схем РУ ПС стосовно до електричних мереж України. Вони також передбачали повну відмову від застосування в Україні головних схем з установкою віддільників і короткозамикачів, виключення кон’юнктурних вимог по застосуванню того або іншого устаткування. У Нормах виключені з переліку рекомендованих схеми обмеженого застосування в Україні - схема розширеного чотирикутника, місткова схема із трьома лініями, що відходять і т. д.

Практична відсутність ринкових відносин в енергетиці на період розробки Норм не дозволили врахувати або передбачити можливість широкого застосування високоякісного устаткування європейського й світового класу в повному обсязі. Тому, в основу Норм покладене застосування устаткування вітчизняного виробництва (у тому числі й країн СНД) з якістю, що випливає звідси, і надійністю рекомендованих схем. Крім того Норми залишили поза нормативним полем питання, пов’язані із застосуванням устаткування з елегазовою ізоляцією - комплектних елегазових розподільних пристроїв (КРПЕ) і елегазових високовольтних вимикачів на всі напруги. При розробці Норм також не вдалося в повному обсязі передбачити ситуацію в розвитку енергетики України - різке зниження інвестицій у нове капітальне будівництво й перехід, в основному, на розширення й реконструкцію діючих мереж. Перехід на застосування електроустаткування класів напруги 110 кВ і вище, в основному, виробництва західних фірм вимагають негайного перегляду існуючих (уже застарілих) нормативів по застосуванню головних схем РП для нових, а в деяких випадках і для реконструйованих ПС.

5.4. Трансформатори й автотрансформатори

Трансформатори й автотрансформатори призначені для перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги тієї ж частоти й служать для з’єднання електричних мереж різних номінальних напруг. Вони можуть бути понижувальними й підвищувальними, дво- і триобмотковими.

5.5 Розподільні пристрої

По конструктивному виконанню РП бувають відкритими (ВРП) і закритими (ЗРП) (рис. 5.2).

Відкритим називається РП, усі або основне встаткування якого розташовано на відкритому повітрі, а закритим - РП, устаткування якого розміщено в будинку. За вартістю ЗРП дорожче ВРП, тому їх, як правило, споруджують при напругах до 20 кВ включно. ЗРП більш високих напруг (35, 110 і навіть 220 кВ) споруджують у тих випадках, коли будівництво ВРП неможливо за умовами території міста або промислового підприємства, а також поблизу морського узбережжя, у районах великої загазованості й т. п. У всіх інших випадках РП 35, 110, 220 кВ і вище, а також комплектні РП (КРП) зовнішньої установки й щоглові ПС (з розташуванням устаткування на спеціальних конструкціях або опорах ПЛ) до 20 кВ виконують відкритими.

Розрізняють збірні РП, що монтуються на місті з окремих елементів і вузлів (шаф, гнізд, панелей), які виготовляються на заводах, і комплектні РП, що повністю виготовляються на заводах. КРП для зовнішньої установки скорочено позначається КРПЗ.

Блоки КРП й КРПЗ призначені не тільки для комплектування окремих РП, але й формування комплектних трансформаторних і перетворювальних ПC КТН і КПП, КТП складається із трансформаторів або перетворювачів і блоків устаткування, що поставляються в зібраному або повністю підготовленому для складання виді. КТП і КПП установлюють у закритих приміщеннях і на відкритому повітрі й широко застосовують в електричних мережах до 110 кВ. В останні роки одержали поширення КРП, заповнені елегазом - КРПЕ. Вони мають високу надійність, займають невелику площу, особливо економічні при спорудженні ПГВ на території з високою щільністю забудови, а також у районах із забрудненою атмосферою або поганими кліматичними умовами (низькі температури, ожеледеобразування, тумани). До останнього часу застосовувалися КРПЕ тільки внутрішньої установки, тепер вони усе ширше випускаються для зовнішньої установки. При цьому на ПС 110кВ вони займають приблизно в 10 раз меншу площу, чим ВРП, і в 3 рази меншу, чим ЗРП.

5.6 Реактори й компенсуючі пристрої

У ряді випадків на ПС установлюють КП, призначені для компенсації ємнісної або індуктивної складової змінного струму й реактивних параметрів ліній. При цьому компенсація реактивного опору лінії зветься поздовжньою компенсацією, а компенсація реактивної потужності і ємності ліній - поперечною.

Приклад виконання компенсую чого пристрою представлений на рис. 5.4

Рисунок 5.4 – Приклад виконання компенсуючого пристрою на підстанції

До пристроїв повздовжньої компенсації відносяться батареї статичних конденсаторів, що включаються послідовно в лінію. Реактивний опір конденсаторів, складаючись із індуктивним опором лінії, зменшує його. Установки повздовжньо-ємнісної компенсації одержали широке поширення в мережах 0,38-500 кВ. Велика область застосування установок повздовжньо-ємнісної компенсації обумовлена їхніми істотними перевагами: зниженням втрат потужності, збільшенням пропускної здатності лінії, підвищенням стійкості паралельної роботи системи, підвищенням рівня напруги в лініях, згладжуванням коливань напруги в мережах з різко змінним навантаженням. Батареї конденсаторів включають у послідовні ланцюжки, які потім з’єднують паралельно. Батарею ізолюють від землі па повну робочу напругу лінії й розташовують на платформі, яку встановлюють або на опорних ізоляторах (опорний варіант – до110 кВ), або підвішують на гірляндах ізоляторів (підвісний варіант - 110 кВ і вище).

При послідовному включенні в лінію реакторів відбудеться збільшення індуктивного опору лінії. Це використовують для зменшення струмів короткого замикання. Такі реактори називаються струмообмежуючими й виконуються у вигляді індуктивних котушок з малим активним опором. Витки реактора ізольовано один від іншого, а вся котушка ізольована від заземлених частин і закріплена на каркасі з ізолюючого матеріалу.

Поперечна компенсація змінює реактивну потужність у мережі. При цьому підвищується коефіцієнт потужності, що приводить до зниження втрат потужності й енергії в мережі й збільшенню рівнів напруги. До пристроїв поперечної компенсації ставляться СК, БСК поперечного включення, СД і СТК. До пристроїв поперечної компенсації належать, установлювані на ПЛ 330-750 кВ для компенсації ємності, що викликає надмірне зростання рівнів напруги в лініях. На відміну від струмообмежувальних шунтувальні реактори виконують зі сталевим сердечником і повітряним зазором, що надає їм подібність із трансформаторами. Крім струмообмежувальних і шунтувальних реакторів, на ПС можуть встановлюватися заземлюючі реактори, призначені для компенсації ємнісних струмів замикання на землю.

5.7 Сучасне електротехнічне устаткування підстанцій в Україні

У сучасних умовах ПС є важливими елементами електроенергетичної системи, до яких пред’являються жорсткі технічні вимоги. Крім того вони покликані ефективно забезпечувати й економічні інтереси їх власників - компаній, акціонерних товариств. Експлуатаційні якості підстанційного устаткування усе більш стають переважними при виборі технічних рішень по реконструкції або будівництві нових ПС.

Трансформатори

Науково-технічний потенціал і виробничі потужності електротехнічних підприємств України можуть повністю забезпечити внутрішні потреби енергетики країни в трансформаторному, реакторному й вимірювальному устаткуванні (трансформатори струму й напруги) у всьому діапазоні стандартних класів напруг мереж України.

Крім того, українське трансформаторне устаткування виробництва ВАТ «Запоріжжятрансформатор» активно експортується в різні країни світу.

Застосування в якості ізоляційного середовища елегазу, замість трансформаторного масла, дозволяє створювати потужні пожежо- і вибухобезпечні трансформатори. А комбінація елегазових трансформаторів з елегазовими струмопроводами й комплектними розподільними пристроями з елегазовой ізоляцією (КРПЕ) відкриває можливість для створення безпечних і компактних ПС, які можна розміщати навіть усередині будинків у густонаселених районах або під землею. Високий якісний рівень трансформаторів вітчизняного виробництва при помірних цінах ставлять ці вироби поза конкуренцією на внутрішньому ринку України.

Вимикачі

Власне виробництво вимикачів в Україні (фірми виробники - АВВ РЗВА, м. Рівне й «Таврида електрик», м. Севастополь) обмежене вимикачами класів напруги 6, 10, 35 кВ. Організація виробництва в Україні вимикачів 110 кВ досить проблематична, хоча й не може бути виключена на перспективу. Однак у цей час для напруг 110 кВ і вище українська енергетика може використовувані тільки імпортні вимикачі (західноєвропейських виробників або заводів Росії). Така ситуація практично безальтернативно орієнтує інвестора, що веде реконструкцію або нове будівництво ПС, на застосування устаткування винятково сучасного технічного рівня й на вибір найбільш прийнятних апаратів як за ціною, так і за якістю. Заміна зношеного устаткування на аналогічне є вкрай недоцільною, тому що при цьому не будуть суттєво поліпшені такі показники, як надійність, експлуатаційні витрати, екологічна сумісність із навколишнім середовищем та не буде досягнута відповідність оновленим технічним нормам. Усе це, а також високі темпи зниження залишкового ресурсу вимикачів напругою 110 кВ і вище на діючих ПС, ведучі до зниження надійності, незважаючи на значні витрати, пов’язані з підтримкою їх працездатності (закупівля запасних частин, не вироблюємих в Україні, ремонт пневмокомпресорних систем і т. п.) спонукало Міненерго України перейти до використання елегазових вимикачів. В 1998 р. Міненерго України заборонило застосування масляних і повітряних вимикачів при новому будівництві й реконструкції підвідомчих ПС 220-750 кВ, віддавши перевагу елегазовим апаратам. До початку 2000-х років на ринку України міцно зайняли місце не тільки традиційні постачальники з Росії (Урал ЕТМ), але й європейські провідні фірми по виробництву електротехнічного устаткування - ABB, SIEMENS, ALSTOM та ін.

Конструктивно елегазові вимикачі мають різне типовиконання: колонкові із загальним приводом до 170 кВ і пофазним на всі класи напруги 72-800 кВ; Т- і Y-образні на напруги понад 245 кВ; бакові.

Колонкове виконання вимикача дуже зручне при проведенні реабілітаційних робіт на ПС. Практично залишаються фундаментні підстави від демонтованих вимикачів і потрібно лише відповідна перехідна платформа, що погоджує приєднувальні розміри закріплення, - "фундамент-вимикач". Заміна повітряних вимикачів на елегазові виключає на ПС потребу у господарстві з підготовки й транспортування повітря (компресори, трубопроводи, системи осушки повітря).

Виключення повітряного господарства суттєво знижує енергоспоживання власних потреб ПС, тому що виключає витрати на майже безперервну роботу компресорів.

Компактні розподільчі пристрої

Нові типовиконання елегазових вимикачів дозволяють комплектувати ВРП, що відкриває можливості для більш ефективного використання площ, що займають діючі ПС. До таких різновидів ставляться бакові елегазові вимикачі й модулі елегазових комірок. Елегазові бакові вимикачі з горизонтальним розривом контактів, пружинним приводом і вбудованими трансформаторами струму стали основою створення нових компактних конструкцій РП. Наприклад, фірма ALSTOM розробила ВРП типу CAIS (Compact Air Insulated Switchgear) класів напруги 70-170 кВ. Фірма АВВ представляє на ринок комірки серії ПААС МО класів напруги 110-150 кВ, які конструктивно поєднують наступні подмодульні блоки: баковий вимикач горизонтального виконання; один або кілька роз’єднувачів і заземлювачів; трансформатор струму; уведення, що приєднуються до однієї або двох систем збірних шин і реалізовані усередині комірки.

Рисунок 5.5 – Комірка ПААС МО

Компактність бакового виконання вимикача дозволяє створювати комірки будь-яких схемних рішень з розміщенням устаткування на загальній рамі.

Застосування компактних ВРП дозволяє скоротити займані площі до 50 % або відповідно побільшати потужність РП на тих же площах.

Необхідність посилення ізоляції РП в забрудненій атмосфері промислових зон, а також зростаюча електроенергоспоживаємість великих міст з існуючою вже структурою містобудування (наземні забудови, транспортні магістралі, підземні комунікації й інші мережі) сприяли розвитку за кордоном компактних розподільних пристроїв з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) внутрішньої установки. КРПЕ складається з газоізолюючих об’ємних корпусів (як правило, у вигляді циліндрів), у яких розміщені різні елементи РП - вимикачі, роз’єднувачі, вимірювальні трансформатори, шини й інше. Конструктивно КРІТЕ являє собою модульну систему. Основним модулем є модуль вимикача із вбудованими трансформаторами струму, який є не-сучою конструкцією КРПЕ будь-яких схемних рішень. Конструкція модуля силового вимикача залежно від класу напруги може бути однокамерною (до 220 кВ) і двокамерною (понад 220 кВ), як у роздільних корпусах так і в єдиному корпусі. Модулі роз’єднувачів також мають різні виконання: лінійне (контакти розташовані уздовж вісі струмопроводу) і кутові (контакти утворюють прямий кут до осі струмопровода). Ця конструкція дозволяє комбінування кутового роз’єднувача й заземлювача в загальному корпусі. Трансформатори струму й напруги також мають модульне виконання. Модулі герметично відділені один від одного і мають індивідуальні інформаційні канали про стан елегазової ізоляції (герметичність модуля, наявність і, частково, характер домішок). Дані про склад домішок, дозволяють орієнтовно визначити характер і причину зношування.

ПС у вигляді закритих КРПЕ мають наступні переваги:

-	практична відсутність потреби в технічному сервісному обслуговуванні. Газоізолюючі корпуси виконані з корозійно-стійкого матеріалу з високою механічною міцністю й стійкістю до впливу електричної дуги. Приводи двигунів і рухливих виконавчих механізмів протягом усього строку експлуатації самозмащуються. Головні контакти силових вимикачів, роз’єднувачів і заземлювачів розраховані на довгий період експлуатації. Перша ревізія при нормальній експлуатації необхідна не раніше, чим через 20 років. Запобіжні мембрани, із заданим напрямком вихлопу газу в кожному окремому газовому обсязі (модулі), забезпечують кероване скидання елегазу при перевищенні допускаємого тиску;

- малі розміри необхідних площ для установки, а також низькі рівні шуму й електромагнітного впливу допускають установку без особливих погоджень у житлових районах і центрах міст;

-	висока інтеграція у вже існуючу структуру ПС. Залежно від експлуатаційного й функціонально-технічного призначення, устаткування функціональне скомбіноване в окремі модулі забезпечує високу гнучкість у реалізації всіх видів звичайно використовуваних схем РП. Кожне окреме гніздо монтується з модулів, які на заводі повністю випробувані та за можливістю максимально зібрані (у межах вимог умов транспортування й монтажу). Газові труби й кабелі керування також прокладаються на заводі;

-	застосування КРПЕ в габаритах працюючих РП дозволяє побільша-ти потужність існуючих ПС без завдання шкоди для працюючого устаткування й розширення займаних площ;

-	висока електромагнітна сумісність;

-	значно кращий захист, у порівнянні з ВРП, від ненавмисних ушкоджень і терористичних актів;

- повна безпека при дотику до корпусів КРПЕ;

- несприятливість до забруднення навколишнього середовища;

- висока пожежо- і вибухобезпечність;

- висока герметичність і низькі рівні шуму роблять КРПЕ практично екологічно чистими.

Роз’єднувачі

Роз’єднувач - невід’ємний елемент ПС, що забезпечує електробезпеку персоналу ПС при проведенні оперативних перемикань, профілактичних, ремонтних і інших робіт. Цей апарат призначений для утворення видимого розриву знеструмленого електричного кола.

Роз’єднувачі мають дуже широкий параметричний спектр у частині і центричних характеристик: по напругах, номінальному струмі, електродинамічній стійкості, струмі термічної стійкості, класу ізоляції.

По конструктивному виконанню роз’єднувач може бути (рис. 5.6-5.8) руб’ячого типу, поворотним, пантографним, підвісним, з одним або двома заземлюючими ножами.

| Рисунок 5.6 – Роз’єднувач горизонтально-поворотного типу | Рисунок 5.7 – Роз’єднувач пантографного типу |
| --- | --- |

Високовольтні роз’єднувачі виробляються в Україні підприємством "Укрелектроапарат" (м. Хмельницький), фірмою ABB РЗВА (м. Рівне); також високовольтні роз’єднувачі розробляються ВАТ "ВІТ", а виготовляються ВАТ "ЗЗВА" (м. Запоріжжя).

Рисунок 5.8 – Роз’єднувач вертикально-поворотного типу в комірці повітряної лінії

Роз’єднувачі інших класів напруги й електричних параметрів, які не виробляються в Україні, широко представлені на ринку імпортного устаткування такими виробниками як Великолуцький завод (Росія) і західними фірмами ALSTOМ, SIEMENS, ABB. Слід зазначити, що при реконструкції ПС у більшості випадків виявляється кращим застосування роз’єднувачів російського виробництва через їхню легку замінність на існуючих опорних конструкціях, зі збереженням колишніх габаритів і без адаптації систем керування приводів.

Ізоляційне устаткування на підстанціях

На ПС застосовуються опорні й підвісні ізолюючі кріплення проводів і шин.

5.8 Струмопроводи

Струмопроводом називається пристрій для передачі і розподілу електроенергії, який складається з неізольованих або ізольованих провідників і ізоляторів, що належать до них, захисних оболонок, відгалужувальних вузлів, підтримувальних і опорних конструкцій. Залежно від вигляду провідників струмоводи підрозділяються на гнучкі і жорсткі. Для виконання гнучких струмоводів використовують проводи і кабелі, а для виконання жорстких шини. Такі струмоводи називаються шинопроводами.

Струмопроводи на напругу 6-20 кВ призначені для передачі значних потужностей на промислових підприємствах від ТЕЦ або ГПП до цехових ПС і окремих потужних ЕС. Ці струмоводи прокладають у закритих галереях і тунелях або виконують у вигляді шинних мостів або гнучких струмоводів. Гнучкі струмоводи мають зовнішнє виконання і є по суті ПЛ. Опори струмоводів споруджують із залізобетону або сталі, поєднаними інколи з естакадами технологічного призначення. При великих потужностях, що передаються, фази струмоводу розщеплюють на декілька проводів.

Струмопроводи на напругу до 1 кВ застосовують у цехових мережах промислових підприємств. Для цього використовують комплектні шино- і струмопроводи заводського виготовлення.

Комплектний струмпроовід - це багатопровідний пристрій з міцно закріплених декількох провідників, що забезпечують їх ізоляцію і захист від впливу довкілля, а також можливість виконання з’єднань і приєднань. Окремі секції такого струмоводу складаються з коробів або лотків з розміщеними в них елементами струмоводів, відгалужувальної і ввідної коробок, приєднаних через відгалужувальну секцію до магістралі.

Комплектний шинопровід складається з секцій у вигляді відрізків шин, закріплених на прокладках у коробі із затискачами для приєднання ЕС. Довжина таких секцій за умовами транспортування не перевищує 6 м. Шинопровід виконується з мідними або алюмінієвими шинами, а також шинами з алюмінієвих сплавів. За конструкцією шинопроводи бувають три-чотирипровідними з нульовим або нейтральним проводом, причому провід кожної фази може складатися з однієї або декількох смуг. Короби шинопроводів різної форми виготовляють зі сталі або алюмінію та його сплавів і використовують для захисту шин від впливу довкілля і пошкоджень, а у ряді випадків як нульовий або заземлювальний провід.

Залежно від призначення шинопроводи можуть бути: магістральні, розподільні, тролейні і освітлювальні. Перші призначені для приєднання до них розподільних струмоводів, щитів і окремих потужних ЕС, другі приєднання ЕС, треті - для живлення пересувних ЕС і четверті - для живлення світильників і ЕС невеликої потужності.