ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА ЗАНЯТЬ: Гідравлічні характеристики елементів систем подачі і розподілу води та їх дослідження

Запитання для самоконтролю засвоєння матеріалу, який вивчається:

- Що відноситься до місцевих природних факторів, які впливають на елементи систем водопостачання і в чому цей вплив виявляється?

- В чому зміст врахування динаміки роботи комплексів?

- Як впливає на структуру системи водопостачання врахування вимог надійності?

- В чому зміст техніко-економічного розрахунку систем подачі і розподілу води?

- Охарактеризувати головні елементи систем подачі і розподілу води.

- Якою аналітичною залежністю можна описати напірно-витратну характеристику відцентрового насосу?

- Якою аналітичною залежністю можна описати напірно-витратну характеристику поршневого насосу?

- Як описуються характеристики напірних і безнапірних резервуарів?

- Яку аналітичну характеристику мають пневматичні установки?

Задача №1. Напірно-витратна характеристика відцентрового насосу описується даними Q1-H1, Q2-H2, Q3-H3, Q4-H4, Q5-H5, Q6-H6, числові значення яких наведено в додатку А. Описати характеристику аналітично тричленом. Оцінити відхилення апроксимації від реальної характеристики за абсолютною величиною і в відсотках і зробити висновок про доцільність такої апроксимації.

Розв’язування типової задачі

Вихідні дані наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Вихідні дані до задачі №1

| Напір, м | 72 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, л/с | 110 | 125 | 133 | 139 | 156 | 167 |

За умовою задачі рівняння, яке описує характеристику насоса, має загальний вигляд:

Н = ао + а1Q + а2Q22.

Для того, щоб користуватися цим рівнянням, необхідно за умовами задачі визначити величину коефіцієнтів ао, а1 і а2. З цією метою треба скласти систему із трьох рівнянь за даними таблиці і розв’язати їх любим відомим студенту методом відносно невідомих коефіцієнтів.

При складанні рівнянь рекомендується величини напорів і витрат взяти на крайніх межах і в середині таблиці. Тоді система рівнянь може мати такий вигляд:

або

Якщо від першого рівняння відняти друге, отримаємо:

5 = -23 а1 – 5589 а2 .

Виразимо з цього рівняння коефіцієнт а1 через коефіцієнт а2 і результат підставимо в третє рівняння. Тоді одержимо:

а1 = -  = - 0,217 - 243 а2 .

57 = а0 + 167 (-0,217 - 243а2) +27889 а2 ,

57 = а0 – 36,24 – 40581а2 +27889 а2 ,

93,24 = а0 - 12692а2,		а0 = 93,24 + 12692а2.

Підставимо величини  а1 і а2  в перше рівняння:

72 = 93,24 + 12692 а2 + 110 (-0,217 - 243а2) +12100 а2

Розв’язуючи це рівняння, отримаємо

0 = 21,24 + 12692 а2 – 23,87 - 26730а2 +12100 а2 ,

0 = - 2,63 - 1938 а2,		а2 = -0,00136.

Підставимо а2 в вираз для а1. Одержимо

а1 = -0,217 + 243  0,00136 = 0,11 .

Визначимо величину коефіцієнта а0

А0 = 93,24 – 12692  0,00136 = 93,24 – 17,26 = 75,98 .

Тоді аналітичний вираз для характеристики буде:

Н = 75,98 + 0,11 Q – 0,00136 Q2 .

Для оцінки відхилення апроксимації від реальної характеристики визначимо напір насоса в наведених точках характеристики, користуючись отриманим рівнянням. Тоді:

при Н1=72м

Н1р = 75,98 + 0,11110 – 0,001361102 = 75,98 + 12,1 – 16,46 = 71,62 м;

(Н1р - напір, який визначено за отриманою формулою);

при Н=70м

Н2р = 75,98 + 0,11125 – 0,001361252 = 75,98 + 13,75 – 21,25 = 68,48 м;

при Н=67м

Н3р = 75,98 + 0,11133 – 0,001361332 = 75,98 + 14,63 – 24,06 = 66,55 м;

при Н=65м

Н4р = 75,98 + 0,11139 – 0,001361392 = 75,98 + 15,29 – 26,28 = 64,99 м;

при Н=60м

Н5р = 75,98 + 0,11156 – 0,001361562 = 75,98 + 17,16 – 33,1 = 60,04 м;

при Н=57м

Н6р = 75,98 + 0,11167 – 0,001361672 = 75,98 + 18,37 – 37,93 = 56,42 м .

Співставлення реальних і розрахункових точок доцільно звести в таблицю 2.

Таблиця 2 – Оцінка відхилення фактичних і розрахункових напорів

| Напір реальний, м | 72 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напір розрахунковий, м | 71,62 | 68,48 | 66,55 | 64,99 | 60,04 | 56,42 |
| Абсолютне відхилення, м | 0,38 | 1,52 | 0,45 | 0,01 | -0,04 | 0,58 |
| Відносне відхилення, % | 0,5 | 2,17 | 0,67 | 0,02 | -0,07 | 1,02 |

З останньої таблиці видно, що апроксимація у вигляді тричлена дає достатню точність.

Задача №2. Для умов попередньої задачі описати характеристику аналітично двочленом, якщо в якості розрахункових витрат і напорів приймати різні пари напорів:

І варіант – крайні значення (тобто Н1=72м і Н2=57м);

ІІ варіант – один з крайніх значень напорів і один з середніх (Н1=72м і Н2=57м);

ІІІ варіант – два середніх значення (Н1=70м і Н2=60м);

ІV варіант – середні коефіцієнти по трьох попередніх варіантах.

Для кожного варіанту знайти абсолютні і відносні відхилення для всіх точок характеристики, які даються в вихідних даних. Вибрати оптимальний варіант для апроксимації характеристики двочленом.

Розв’язування типової задачі

Загальний вигляд рівняння напірно-витратної характеристики при описанні її двочленом має вигляд:

Н = а0 + а1 Q2 .

Відповідно до умови задачі необхідно для кожного з чотирьох варіантів визначити величини коефіцієнтів а0 і а1, написати відповідні рівняння, співставити величини напорів, які обчислені за цими рівняннями в характерних точках, з відповідними напорами вихідної напірно-витратної характеристики і визначити абсолютні і відносні відхилення. Після цього співставити між собою отримані для кожного варіанту відносні відхилення і зробити висновок відносно доцільності вибору розрахункових точок на характеристиці Q-H насосів.

І варіант. Система рівнянь буде мати вигляд

,

або

Віднімемо від першого рівняння друге. Отримаємо

15 = (12100 – 27889) а1 ,

15 = - 15789 а1 ,			а1 = - 0,00095.

Підставимо в перше рівняння величину а1 і знайдемо а0 .

72 = а0 - 0,00095  12100,

а0 = 72 + 11,5 = 83,5.

Для першого варіанту рівняння буде мати такий вигляд:

Н = 83,5 – 0,00095 Q2.

Визначимо величини напорів для відповідних точок вихідної характеристики:

при Н1=72м

Н1р = 83,5 – 0,000951102 = 83,5 - 0,0009512100 = 83,5 – 11,5 = 72м ;

при Н2=70м

Н2р = 83,5 – 0,000951252 = 83,5 – 14,84 = 68,66 м ;

при Н3=67м

Н3р = 83,5 – 0,000951332 = 83,5 – 16,80 = 66,70 м ;

при Н4=65м

Н4р = 83,5 – 0,000951392 = 83,5 – 18,35 = 65,15 м ;

при Н5=60м

Н5р = 83,5 – 0,000951562 = 83,5 – 23,12 = 60,38 м ;

при Н6=57м

Н6р = 83,5 – 0,000951672 = 83,5 – 26,49 = 57,00 м .

Розрахунок відхилень зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 – Оцінка відхилень фактичних і розрахункових напорів для І варіанту

| Напір реальний, м | 72 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напір розрахунковий, м | 72 | 68,66 | 66,7 | 65,15 | 60,38 | 57,0 |
| Абсолютне відхилення, м | 0 | 1,34 | 0,3 | -0,15 | -0,38 | 0 |
| Відносне відхилення, % | 0 | 1,9 | 0,4 | -0,2 | -0,6 | 0 |

II варіант. Система рівнянь буде мати вигляд:

,

або

Віднявши з першого рівняння друге, одержимо

5 = - 5589 а1 .

Тоді

а1 = - 0,00089.

Підставивши величину а1 в перше рівняння, одержимо:

72 = а0 - 0,00089  12100,

72 = а0 – 10,77,		а0 = 82,77.

Аналітична характеристика буде мати вигляд:

Н = 82,77 – 0,00089Q2.

Знаходимо напори насоса в характерних точках:

при Н1=72м

Н1р = 82,77 – 0,000891102 = 82,77 – 10,77 = 72м ;

при Н2=70м

Н2р = 82,77 – 0,000891252 = 82,77 – 13,91 = 68,9 м ;

при Н3=67м

Н3р = 82,77 – 0,000891332 = 82,77 – 15,74 = 67,03 м ;

при Н4=65м

Н4р = 82,77 – 0,000891392 = 82,77 – 17,19 = 65,58 м ;

при Н5=60м

Н5р = 82,77 – 0,000891562 = 82,77 – 21,66 = 61,11 м ;

при Н6=57м

Н6р = 82,77 – 0,000891672 = 82,77 – 24,82 = 57,95 м .

Розрахунок відхилень зводимо в табл. 4.

Таблиця 4 – Оцінка відхилень фактичних і розрахункових напорів для ІІ варіанту

| Напір реальний, м | 72 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напір розрахунковий, м | 72 | 68,9 | 67,03 | 65,58 | 61,11 | 57,95 |
| Абсолютне відхилення, м | 0 | 1,1 | -0,03 | -0,58 | -1,11 | -0,95 |
| Відносне відхилення, % | 0 | 1,6 | -0,04 | -0,9 | -1,85 | -1,67 |

Апроксимація в основному завищує напори.

IIІ варіант. Система рівнянь матиме вигляд:

,

або

Від першого рівняння віднімемо друге. Тоді одержимо

10 – (15625 - 24336)а1 = -8711а1,

Тоді

а1 = - 0,0011.

З першого рівняння знайдемо коефіцієнт а0 :

70 = а0 - 0,0011  15625,

70 = а0 – 17,19,		а0 = 87,19.

Аналітична характеристика в ІІІ випадку буде мати вигляд

Н = 87,19 – 0,0011Q2.

Знаходимо напори насоса в характерних точках :

при Н1=72м

Н1р = 87,19 – 0,00111102 = 87,19 – 13,31 = 73,88м ;

при Н2=70м

Н2р = 87,19 – 0,00111252 = 87,19 – 17,19 = 70 м ;

при Н3=67м

Н3р = 87,19 – 0,00111332 = 87,19 – 19,46 = 67,73 м ;

при Н4=65м

Н4р = 87,19 – 0,00111392 = 87,19 – 21,25 = 65,94 м ;

при Н5=60м

Н5р = 87,19 – 0,00111562 = 87,19 – 26,77 = 60,42 м ;

при Н6=57м

Н6р = 87,19 – 0,00111672 = 87,19 – 30,68 = 56,51 м .

Розрахунок відхилень зводимо в табл. 5.

Таблиця 5 – Оцінка відхилень фактичних і розрахункових напорів для ІІІ варіанту

| Напір реальний, м | 72 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напір розрахунковий, м | 73,88 | 70 | 67,73 | 65,94 | 60,42 | 56,51 |
| Абсолютне відхилення, м | -1,88 | 0 | -0,73 | -0,94 | -0,42 | 0,49 |
| Відносне відхилення, % | -2,6 | 0 | -1,1 | -1,4 | -0,7 | 0,9 |

Апроксимація в основному завищує напори.

IV варіант. В цьому варіанті величини а0 і а1 визначаються як середні по трьох попередніх значеннях, тобто:

а0 =  = 84,49,

а1 =  = -0,00098.

Аналітичне рівняння буде мати вигляд

Н = 84,49 – 0,00098Q2.

Знаходимо напори насоса в характерних точках:

при Н1=72м

Н1р = 84,49 – 0,000981102 = 84,49 – 11,86 = 72,63м ;

при Н2=70м

Н2р = 84,49 – 0,000981252 = 84,49 – 15,31 = 69,18 м ;

при Н3=67м

Н3р = 84,49 – 0,000981332 = 84,49 – 17,33 = 67,16 м ;

при Н4=65м

Н4р = 84,49 – 0,000981392 = 84,49 – 18,93 = 65,56 м ;

при Н5=60м

Н5р = 84,49 – 0,000981562 = 84,49 – 23,85 = 60,64 м ;

при Н6=57м

Н6р = 84,49 – 0,000981672 = 84,49 – 27,33 = 57,16 м .

Розрахунок відхилень зводимо в табл. 6.

Таблиця 6 – Оцінка відхилень фактичних і розрахункових напорів для ІІІ варіанту

| Напір реальний, м | 72 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напір розрахунковий, м | 72,63 | 69,18 | 67,16 | 65,56 | 60,64 | 57,16 |
| Абсолютне відхилення, м | -0,63 | 0,82 | -0,16 | -0,56 | -0,64 | -0,16 |
| Відносне відхилення, % | -0,9 | 1,2 | -0,2 | -0,9 | -1,1 | -0,3 |

Апроксимація в IV варіанті в основному завищує напори.

Порівняння отриманих результатів показує, що найбільш раціональним слід визнати перший варіант тому, що всі інші варіанти завищують напори, а відносне відхилення результатів для всіх варіантів близьке.

Задача №3. Для умов задачі №1 написати апроксимуючі вирази для випадку паралельної роботи n однакових насосів при апроксимації у вигляді тричлена і двочлена. Кількість насосів, які працюють паралельно прийняти по додатку А.

Розв’язування типової задачі

У випадку паралельної роботи насосів їх подачі додаються. Якщо насоси одинакові загальною кількістю n, то рівняння Q-H будуть відповідно мати вигляд:

- при тричленному рівнянні

Н = а0 + а1 (nQ1) + а2 (nQ1)2 ,

- при двочленному рівнянні

Н = а0 + а1 (nQ1)2 ,

де Q1 – подача одного насоса.

Аналогічно розв’язування задачі №1 система рівнянь буде мати вигляд:

З першого і другого рівнянь знаходимо

5 = (Q1 – Q2)а1n + (Q12 – Q22)а2n2.

Звідки

а1 =

Підставимо значення а1 в третє рівняння. Тоді

57 = а0 - (0,217 / n + 243 а2 n ) n 167 + а2 n2 Q32 ,

57 = а0 – 36,24 – 40581 n2а2 + 27889 n2а2 ,

93,24 = а0 – 12692 n2а2 .

Звідси

а0 = 93,24 + 12692 n2а2 .

Щоб визначити величину а2, підставимо вирази а0 і а1 в перше рівняння. В результаті отримаємо

72 = 93,24 + 12692 n2а - 110n (0,217 / n + 243 а2n) + 1102 а2n2 ,

72 = 93,24 + 12692 n2а – 23,87 - 26730 а2n2 + 12100 а2n2 ,

0 = - 2,63 – 1938 а2n2 .

Тоді

а2 = - ,

а величини коефіцієнтів а1 і а0  будуть

а1 =  ,

а0 = 93,24 – 12692 .

Таким чином, при паралельній роботі і тричленній формулі залежність Q-H описується виразом

Н = 75,98 +  .

При двох насосах, які працюють паралельно

Н = 75,98 +  ,

Н = 75,98 + 0,055Q – 0,00034Q2.

При двочленному рівнянні одержимо систему

Розв’язуючи цю систему отримаємо

15 = - а1 n2 (Q22 – Q12) ,

а1 = - 15 /  (n2 (Q22 – Q12)),

При n=2 (за умовою задачі), одержимо

а1 = -  = -

і

а0 = 72 – а1  (nQ1)2 = 72 + 0,00024 (2110)2 = 72 + 11.62 = 83.6 .

Тоді рівняння Q-H характеристики при двох однакових насосів, які працюють паралельно, буде:

H = 83,6 – 0,00096 Q2

або у загальному вигляді для любої кількості насосів

H = 83,6 – 0,00024 (nQ2) .

Задача №4. Для умов задачі №1 написати апроксимуючі вирази для випадку послідовної роботи n однакових насосів при апроксимації у вигляді тричлена і двочлена. Кількість насосів, які працюють послідовно прийняти по додатку А.

Розв’язування типової задачі

При послідовній роботі насосів напір загальної групи буде

Hпосл = n Н1 ,

де n – кількість насосів, які працюють послідовно;

Н1  - напір одного насоса при подачі витрати Q.

Тоді при трьохчленному рівнянні

Hпосл = n (a0 + a1 Q + a2 Q2).

Якщо в групі буде два насоса, то використовуючи рівняння із задачі №1 отримаємо

Hпосл = 2 (75,98 + 0,11 Q – 0,00136 Q2)

або

Hпосл = 151,96 + 0,22 Q – 0,00272 Q2.

Для двочлена із задачі №2 характеристика послідовної роботи може бути описана виразом

Hпосл = n (a0 + a1 Q2),

Hпосл = 2 (83,5 - 0,00095 Q2) ,

Hпосл = 167 – 0,0019 Q2.

Задача №5. Написати рівняння напірно-витратної характеристики поршневого насоса, як функцію потужності. Визначити, як зміниться напір насоса, якщо потужність двигуна зросте в К разів. Величину К прийняти згідно з додатком А.

Розв’язування типової задачі

У поршневого насоса подача не залежить від напору, який ним створюється, тобто

Q = const .

Напір такого насоса залежить від потужності двигуна і міцності корпусу.

Потужність приводу описується виразом

N = K1  ,

де Q – подача насоса, м3/с,

Н - напір, м;

К1 - коефіцієнт запасу;

н і п - ККД відповідно насоса і передачі;

- щільність рідини.

Тоді залежність напору від потужності двигуна буде мати вигляд

Н = 1000

або для води

Н =  .

Якщо потужність зросте в К разів, то насос розвине напір

Н/ =  .

Тоді співвідношення напорів поршневого насоса з різними двигунами описується виразом

=   = .

Якщо знехтувати зміною ККД насоса і двигуна при різній потужності, то

= К.

Звідки

Н/ = К Н.

Наприклад, при зростанні потужності в 2 рази, тобто, коли К=2, напір теж зростає в 2 раза

Н/ = 2 Н.

Задача №6. Визначити, який теоретично можливий напір в точках місцевості з позначками Z1, Z2 і Z3, якщо мережа одержує воду з напірного резервуара глибиною 4м, який знаходиться на позначці Z4. Втратами в мережі знехтувати. Числові значення позначок прийняти згідно з додатком А.

Розв’язування типової задачі

Характеристика напірного резервуара

Н = const .

Нехай

Z1 = 95м,		Z2 = 72м,		Z3 =  88м,		Z4 = 120 м.

Тоді характеристика напірного резервуара буде

Н = Z4 + 4 = 120 + 4 = 124 м.

Якщо втрати в мережі незначні, то п’єзометричні позначки співпадають з характеристикою напірного резервуару. Тоді, якщо врахувати, що

Пі = Нві + Zі,

Нві  = Пі - Zі .

Теоретично можливі максимальні вільні напори в точках з позначками Z1, Z2 і Z3 будуть

Н1 = 124 – 95 = 29 м,

Н2 = 124 – 72 = 52 м,

Н3 = 124 – 88 = 36 м .

Задача №7. Визначити напір в мережі, яка живиться від пневматичної установки змінного тиску, якщо об’єм повітря спочатку в ній був W1 при абсолютному тиску Р1, а потім змінився до величини W2. Чисельні значення прийняти по додатку А.

Розв’язування типової задачі

Характеристика пневматичної установки змінного тиску має вигляд

рW = const.

Тоді зміна тиску і об’єму повітря буде описуватися рівнянням

р1W1 = р2W2 .

Якщо на початку тиск був р1=0,3МПа, при об’ємі повітря W1= 2м3, то при зміні об’єму повітря до величини W2 = 2,5м3 тиск в мережі стане дорівнювати

р2 = р1 W1/W2 = 0,32/2,5 = 0,24 МПа .

Задача №8. Побудувати графік зміни витрати води, яка надходить в бак для запасу води висотою Нбак, Q=f(Нбак). Вода поступає в бак по трубопроводу d=100мм, який вварено в нього на рівні дна. Тиск на виході із труби на початку заповнення рn. Чисельні значення прийняти згідно з додатком А.

Розв’язування типової задачі

Припустимо, що висота баку 4м, а напір на початку його заповнення був 6м.вод.ст. Запасний бак при тому способі подачі в нього води, який указано в умовах задачі, буде працювати в режимі нефіксованого відбору. Величина витрати, яка надходить в бак, визначається залежністю

Q =   ,

де =0,62 – коефіцієнт витрати,

- площа перерізу отвору

= D2/4 = 3,140,12/4 = 0,00785 м2 .

Тоді формула для витрати води, яка надходить в бак, буде мати вигляд

Q  = 0,62  0,00785  = 0,0216 .

Знаходимо величини витрат води при різних рівнях заповнення баку. Для цього необхідно послідовно задаватися глибиною води в ньому і для кожної глибини визначати витрату води, що надходить в бак. Кількість розрахункових глибин не повинна бути меншою трьох. Розрахунок графіка доцільно зводити в таблицю 7.

Таблиця 7 – Розрахунок залежності Q=f(Нб)

| Глибина води в баці, м | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напір на виході з труби, м | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Надходження води в бак, л/с | 52,9 | 48,3 | 43,2 | 37,4 | 30,5 |

Нбак,м

4

3

2

1

0

50

40

30

Q, л/с

Користуючись цією таблицею будуємо графік функції Q=f(Нбак)(рис.1).

Рисунок 1 – Залежність Q=f(Н)

Додаток А

Вихідні дані для розв’язування задач

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Н1 | м | 67 | 68,5 | 70 | 71 | 72 | 65 | 63 | 70 | 68 | 79,5 |
| Н2 | м | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 70,5 | 61,5 | 59 | 66 | 63,5 | 75,5 |
| Н3 | м | 62 | 64,5 | 66,5 | 68 | 69,6 | 59,5 | 56,5 | 63 | 61 | 73 |
| Н4 | м | 60,5 | 63 | 65 | 67 | 68,8 | 58 | 54,6 | 61 | 58,5 | 71 |
| Н5 | м | 55,5 | 58,5 | 61 | 64 | 66 | 52 | 48,6 | 54,6 | 52 | 65,5 |
| Н6 | м | 42 | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 48 | 44 | 50 | 43,3 | 61,4 |
| Q1 | л/с | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Q2 | л/с | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| Q3 | л/с | 123 | 113 | 103 | 93 | 83 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 |
| Q4 | л/с | 129 | 119 | 109 | 99 | 89 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 |
| Q5 | л/с | 146 | 136 | 126 | 116 | 106 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 |
| Q6 | л/с | 157 | 147 | 137 | 127 | 117 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 |
| n | штук | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| K | разів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Z1 | м | 92 | 89 | 86 | 81 | 79 | 97 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Z2 | м | 70 | 68 | 65 | 61 | 58 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Z3 | м | 82 | 79 | 75 | 71 | 67 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Z4 | м | 115 | 112 | 105 | 102 | 99 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| W1 | м3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| W2 | м3 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| P1 | МПа | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
| Нбак | м | 3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Рn | м.вод.ст | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| Нрез | м | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| Н7 | м | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Sвс104 | (для Q в л/с) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| Sн104 | (для Q в л/с) | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |

Продовження додатку А

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q1 | л/с | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Q2 | л/с | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S1104 | (для Q в л/с) | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
| S2104 | (для Q в л/с) | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Z1 | м | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Z2 | м | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S3104 | (для Q в л/с) | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| S6104 | (для Q в л/с) | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Н | м | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S4104 | (для Q в л/с) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S5104 | (для Q в л/с) | 25 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| l1 | км | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 3,3 | 3,6 |
| l2 | км | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Нб | м | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 35,0 |
| q1 | л/с | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| q2 | л/с | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| q3 | л/с | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sн-1104 | (для Q в л/с) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| S1-2104 | (для Q в л/с) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| S2-3104 | (для Q в л/с) | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| S3-Б104 | (для Q в л/с) | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| q4 | л/с | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| q5 | л/с | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| q6 | л/с | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 |
| q7 | л/с | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| S2-5104 | (для Q в л/с) | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| S5-7104 | (для Q в л/с) | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 |
| S7-8104 | (для Q в л/с) | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |

Продовження додатку А

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q8 | л/с | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| q9 | л/с | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| q10 | л/с | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| q11 | л/с | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| q12 | л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| q13 | л/с | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 |
| q15 | л/с | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| q16 | л/с | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| q17 | л/с | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| q18 | л/с | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| q19 | л/с | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| q21 | л/с | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| q22 | л/с | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| q23 | л/с | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| q24 | л/с | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| q25 | л/с | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 |
| q26 | л/с | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 |
| q27 | л/с | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 48 | 46 |
| Нр1 | м | 10 | 10,5 | 10 | 9 | 9 | 8,5 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,6 |
| Нр2 | м | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
| S7104 | (для Q в л/с) | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| S8104 | (для Q в л/с) | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Q1к | л/с | 26 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 |
| Q2к | л/с | 31 | 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 30 | 32 | 31 | 30 |
| Q3к | л/с | 36 | 37 | 38 | 36 | 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 |

Продовження додатку А

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q4к | л/с | 41 | 42 | 43 | 41 | 43 | 42 | 40 | 42 | 41 | 40 |
| Q5к | л/с | 47 | 48 | 49 | 47 | 49 | 48 | 46 | 48 | 47 | 46 |
| Н1к | м | 52 | 51 | 50 | 52 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 52 |
| Н2к | м | 50,0 | 49,5 | 49 | 50 | 49 | 49,5 | 50 | 49,5 | 50 | 50 |
| Н3к | м | 48 | 47,5 | 47,5 | 48 | 47,5 | 47,5 | 48 | 47,5 | 48 | 48 |
| Н4к | м | 46 | 46 | 45,5 | 46 | 45,5 | 46 | 46,5 | 46 | 46 | 46,5 |
| Н5к | м | 44 | 44 | 43,5 | 44 | 43,5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| l3 | м | 14 | 15 | 19 | 16 | 22 | 19 | 21 | 18 | 20 | 17 |
|  | разів | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2 | 1,7 | 2 | 1,8 |
| n0 | шт | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| L | м | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 2 | разів | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,2 |
| l4 | м | 140 | 160 | 170 | 130 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |