ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА ЗАНЯТТЬ: Перевірочні розрахунки водопровідних мереж

До початку практичних занять необхідно вивчити матеріал лекцій за темою2 [1].

Запитання для самоконтролю засвоєння матеріалу, який вивчається:

- В чому особливість перевірочних розрахунків водопровідних мереж?

- Які групи рівнянь можна скласти для розв’язування задач перевірочних розрахунків?

- Які групи рівнянь необхідно використовувати при розрахунках розгалужених мереж з одним водоживлювачем?

- Коли для визначення витрат кожної з ділянок розгалуженої мережі достатньо рівнянь тільки першої групи?

- В якому випадку для перевірочних розрахунків розгалужених мереж необхідно використовувати рівняння четвертої групи (рівняння зовнішньої ув’язки)?

- В чому особливість перевірочних розрахунків водопровідних мереж при наявності в них регулюючих ємностей?

- В чому особливість перевірочних розрахунків водопровідних мереж, в яких є замкнуті контури?

Задача №16. Перевірити працездатність схеми водопостачання, яка зображена на рис.6. Напірно-витратна характеристика насосної станції описується виразом

Н = 45,06 – 0,00287 Q2,

а висота башти Нб. Чисельні величини витрат і загальних опорів окремих ділянок прийняти по додатку А.

Розв’язування типової задачі

Нехай мережа характеризується такими даними:

q1=25л/с, q2=20л/с, q3=15л/с, SH-1=0,0035 (при Q в л/с), S1-2=0,003,

S2-3=0,0025, S3-Б=0,001, НБ = 35 м .

В.Б.

н.ст.

3

2

1

q3

q2

q1

S3-Б

S2-3

S1-2

SH-1

Рисунок 6 – Схема мережі

Наведена схема водопровідної мережі буде працездатною в тому випадку, коли в ній будуть виконуватися закони гідравліки. При напрямах руху води, які вказані на рис.6, повинна виконуватись умова

H – SH-1 q2H-1 – S1-2 q21-2 – S2-3 q22-3 = HБ – S3-Б q23-Б .

Це рівняння являється рівнянням зовнішньої ув’язки (четвертої групи). Витрати окремих ділянок мережі можна визначити через подачу насосної станції і вузлові відбори:

qH-1 = QH,	q1-2 = QH – q1,		q2-3 = QH - q1 – q2,

q3-Б = QH - q1 – q2 – q3 ,

де QH – подача насосної станції;

q1, q2, q3 - вузлові відбори.

Використавши ці співвідношення і підставивши в перше рівняння числові величини, отримаємо

45,06–0,00287Q2H–0,0035Q2H–0,003(QH-25)2–0,0025(QH-25-20)2–35+0,001(QH-25-20-15)2=0 .

Розв’язуючи це рівняння, одержано

10,06 – 0,00637Q2H – 0,003(Q2H -50QH+625) – 0,0025(Q2H -90QH+2025) +

+ 0,001(Q2H -120QH + 3600) = 0 ;

10,06 – 0,00637Q2H – 0,003Q2H  + 0,15QH  - 1,875 – 0,0025Q2H +

+ 0,225QH – 5,06 + 0,001Q2H  - 0,12QH  +3,6 = 0;

- 0,01087Q2H  + 0,255QH  +6,725 = 0;

Q2H  - 23,46QH   619 = 0;

QH  = 11,73   = 11,73  27,50 .

Коренями цього рівняння будуть величини

Q/H= 39,23 л/с		і	Q//H= -15,78л/с.

Але від’ємною витрата не може бути. Тому подача насосної станції буде 39,23л/с. При цьому надходження з башти буде:

QБ = qi - QH = (25 + 20 + 15) – 39.23 = 20.77 л/с.

В.Б.

н.ст.

3

2

1

q3

q2

q1

S3-Б

S2-3

S1-2

SH-1

При такому розподілі подач між водоживлювачами в вихідній схемі в вузлах 2 і 3 не витримується умова qвузл=0. Тому наведена схема не буде працездатною. Перевіримо, чи буде вона працездатною, якщо напрям руху води на ділянці 2-3 змінити на протилежний. Тоді схема приймає вигляд (рис. 7).

Рисунок 7 – Скорегована розрахункова схема

Якщо насосна станція буде подавати QH=39,23л/с, напір її буде

Н = 45,06 – 0,00287Q2 = 45,06 – 0,00287  39,232 = 40,64 м.

Тоді вільний напір в вузлі 2, який визначається напором насосної станції, буде дорівнювати

Н2Н = 40,64 – SH-1Q2H  – S1-2 (QH – q1)2 =

= 40,64 - 0,0035  39,232 – 0,003 (39,23-25)2 = 40,64 – 5,39 – 0,61 = 34,64 м.

Вільний напір в вузлі 2, який визначається напором водонапірної башти, буде

Н2Б = 35 – S3-Бq23-Б  – S2-3 q22-3 = 35 - S3-БQ2Б – S2-3 (QБ - q3)2  =

= 35 – 0,00120,772 – 0,0025(20,77-15) = 34,49 м.

Напори в вузлі сходу потоків в межах точності розрахунку від різних водоживлювачів співпадають, тому такий режим роботи можливий.

Задача №17. Перевірити, чи можливо підключити до тупикової ділянки дворової мережі (вузол 1), яка наведена на рис.8, п’ятиповерховий будинок з витратою 5 л/с. Якщо напору не вистачає, визначити наскільки його необхідно

1

3

2

5

4

8

6

7

q4

q6

q7

q2

q5

q3

q1

підняти для нормального водопостачання. Величини витрат, загальних опорів, позначки землі Z1 і п’єзометричної позначки  П1 прийняти згідно з додатком А.

Рисунок 8 – Мережа, до якої повинен підключатися новий будинок

Розв’язування типової задачі

Припустимо, що мережа характеризується такими даними:

S1-2 = 0,002, S2-5= 0,002,  S5-7=0,003,  S7-8 = 0,003 (для витрат в м3/с), q1 = 4л/с,

q2 = 3л/с, q3 = 2л/с, q4 = 5л/с, q5 = 2л/с, q6 = 4л/с, q7 = 3л/с, Z1=40м, П1=66м.

Визначаємо розрахункові витрати на головній магістралі без врахування підключення в вузлі 1 нового будинку. Одержимо

q/1-2 = 4л/с, q/2-5 = 9л/с, q/5-7 = 16л/с, q/7-8 = 23л/с.

При підключенні в вузлі 1 нового будинку витрати на ділянках стануть рівними:

q1-2 = 9л/с, q2-5 = 14л/с, q5-7 = 21л/с, q7-8 = 28л/с.

Найдемо п’єзометричну позначку в початковій точці 8 без підключення нового будинку

П/8 = П/1 + h/1-2 + h/2-5 +h/5-7 + h/7-8 =

=66+0,00242+0,00292+0,003162+0,003232=66+0,03+0,16+0,77+1,59=68,55м.

Визначаємо п’єзометричну позначку в вузлі 8, яка необхідна для забезпечення нормального водопостачання нового будинку.

П8 = Z1 + H5 пов.  + h1-2 +h2-5 + h5-7 +h7-8

де Z1 – позначка поверхні землі в вузлі 1, Z1=40м;

H5 пов.  - необхідний вільний напір для п’ятиповерхового будинку

H5 пов.  = 6 + 4n = 6 + 4  5 =26 м,

h1-2, h2-5, h5-7,h7-8 - втрати напору на ділянках при витратах на них з врахуванням витрати на будинок, який необхідно підключити до мережі .

hi-j = Si-j q2i-j ,

h1-2 = S1-2 q21-2  = 0,002  92 = 0,16 м,

h2-5 = S2-5 q22-5  = 0,002  142 = 0,39 м,

h5-7 = S5-7 q25-7  = 0,003  212 = 1,32 м,

h7-8 = S7-8 q27-8  = 0,003  282 = 2,35 м.

Тоді

П8 = 40 + 26 + 0,16 + 0,39 + 1,32 + 2,35 = 70,22 м.

Напір в мережі недостатній для підключення п’ятиповерхового будинку, оскільки

П8 > П/8 .

Вільний напір необхідно збільшити на величину

Н = П8 - П/8 = 70,22 – 68,55 = 1,67 м.

Задача №18. Для умов попередньої задачі визначити, на скільки знизяться напори в кожному вузлі, якщо напір в вузлі подачі буде постійним. При цьому загальний опір у всіх відгалуженнях буде постійним і рівним Sвід=0,001.

Розв’язування типової задачі

Використовуючи результати розв’язання попередньої задачі, знаходимо п’єзометричні позначки в кожному вузлі. Початкове положення:

П/1 = 66 м;	П/2 = П/1 + h1-2  = 66 + 0,03 = 66,03 м;

П/3 = П/2 – h/2-3 = П/2 – S2-3 q23 = 66,03 - 0,0122 = 65,99 м;

П/5 = П2 + h/2-5 = 66,03 + 0,16 = 66,19 м;

П/4 = П/5 – h4-5 = П/5 – S4-5 q24 = 66,19 - 0,0152 = 65,94 м;

П/7 = П/5 + h/5-7 = 66,19 + 0,77 = 66,96 м;

П/6 = П/7 – h6-7 = П/7 – S6-7 q26 = 66,96 - 0,0142 = 66,80 м;

П/8 = П/7 + h7-8 = 66,96 + 1,59 = 68,55 м.

П’єзометричні позначки після підключення будинку в вузлі1. Якщо п’єзометрична позначка в початковій точці не зміниться і залишиться на позначці П8=68,55м, тоді

П7 = П/8 - h7-8 = 68,55 – 2,35 = 66,20 м,

П6 = П7 – h6-7 = 66,20 – S6-7 q26 = 66,20 - 0,0142 = 66,20 – 0,16 = 66,04 м;

П5 = П7 – h5-7 = 66,20 – 1,32 = 64,88 м,

П4 = П5 – h4-5 = П5 – S4-5 q24 = 64,88 - 0,0152 = 64,88 – 0,25 = 64,63 м;

П2 = П5 – h2-5 = 64,88 – 0,39 = 64,49 м,

П3 = П2 – h2-3 = П2 – S2-3 q23 = 64,49 - 0,0122 = 64,49 – 0,04 = 64,45 м;

П1 = П2 – h1-2 = 64,49 – 0,16 = 64,33 м.

Вільний напір в любому вузлі визначається залежністю

Ні = Пі – Zі .

Тоді при приєднанні до мережі п’ятиповерхового будинку вільні напори в вузлах мережі знизяться до величин

Ні = (П/і – Zі) - (Пі – Zі) =  П/і – Пі .

Н1 = 66 – 64,33 = 1,67 м;

Н2 = 66,03 – 64,49 = 1,54 м;

Н3 = 65,99 – 64,45 = 1,54 м;

Н4 = 65,94 – 64,63 = 1,31 м;

Н5 = 66,19 – 64,88 = 1,31 м;

Н6 = 66,80 – 66,04 = 0,76 м;

Н7 = 66,96 – 66,20 = 0,76 м;

Н8 = 66,55 – 66,55 = 0.

Задача №19. Визначити, як зміниться подача насосних станцій №1 і №2, що обладнані насосами марки Д500-65 з характеристикою

Н = 84,49 – 0,00098 Q2,

при роботі на мережу, яка приведена на рис.9, якщо водорозбір в зоні “Б” збільшиться в 1,5 разів. Чисельні значення характеристик мережі прийняти по додатку А згідно з їх буквеним і індексовим позначенням.

Розв’язування типової задачі

До початку розрахунку доцільно схему мережі спростити, замінивши витрати окремих зон зосередженими витратами, які відбираються з вузлів головної магістралі, до яких приєднується відповідна зона так, як це показано на рис.10. Величина цих зосереджених витрат визначається за формулою:

Qк = ,

де n – кількість вузлових витрат в зоні, яка розглядається,

qi - величина вузлової витрати і-ого вузла.

196

20

18

15

16

17

9

10

12

14

13

11

29

25

26

24

22

21

23

S2

28

S1

н.ст.№1

Зона “А”

3

2

4

1

7

6

5

8

q4

q3

q2

q1

q5

q7

q6

q8

27

Зона “Б”

Зона “В”

н.ст.№2

S3

S6

q25

q24

q22

q21

q23

q19

q17

q18

q15

q16

q9

q10

q12

q11

q13

Рисунок 9 – Схема мережі

S6

S3

S2

SІ

29

28

27

0

н.ст.№2

н.ст.№1

- НІІ

- НІ

Q29

Q28

Q27

Рисунок 10 – Розрахункова схема мережі

Нехай величини вузлових витрат в л/с дорівнюють:

q1 = 15; q2 = 20; q3 = 3,0; q4 = 3,0; q5 = 3,5; q6 = 10; q7 = 20; q8 = 15; q9 = 5; q10 = 10; q11 = 15; q12 = 5; q13 = 10; q15 = 5; q16 = 10; q17 = 2,0; q18 = 15; q19 = 3,0; q21 = 10; q22 = 15; q23 = 20; q24 = 5; q25 = 35; S1 = 0,0005 (для Q в л/с); S2 = 0,0003; S3 = 0,0002; S6 = 0,0007.

Тоді витрата в зоні “А” буде

QA = Q27 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7 + q8 =

= 15 + 20 + 3.0 + 3.0 + 3.5 + 10 + 20 = 89,5 л/с .

Витрата в зоні “Б” буде

QБ = Q28 = q9 + q10 + q11 + q12 + q13 + q15 + q16 + q17 + q18 + q19 + =

= 5 + 10 + 15 + 5 + 10 + 5 + 10 + 2,0 + 15 + 3,0 = 80 л/с .

Витрата в зоні “В” буде

QВ = Q29 = q21 + q22 + q23 + q24 + q25 = 10 + 15 + 20 + 5 + 35 = 85 л/с .

Для того, щоб з’ясувати, як зміниться подача насосних станцій після зростання водорозбору в зоні “Б”, треба з’ясувати, які подачі насосних станцій були спочатку. З цією метою треба скласти рівняння зовнішньої ув’язки. Виберемо довільну точку “0” (рис.10) і з’єднаємо її фіктивними лініями з насосними станціями. Отримаємо одне кільце, в яке входить головна магістраль мережі і дві фіктивні лінії, яким надається характеристика, що відображає відповідну характеристику насосних станції. Умовно рахуємо, що в точку “0” подається загальна витрата обох насосних станцій QI+QII. Тоді напрям руху в фіктивних лініях буде від точки “0” до насосних станцій.

Загальна подача насосних станцій до збільшення водорозбору в зоні “Б” буде

QI+QII = qi = 89,5 + 80 + 85 = 254,5 л/с .

Враховуючи, що обидві насосні станції облаштовані однаковими насосами, можна очікувати, що їх подачі не будуть сильно відрізнятися. Тоді зони живлення кожної з насосних станцій будуть сходитися в вузлі 28, а напрями руху води в ділянках головної магістралі будуть такими, як показано на рис.10. Рівняння зовнішньої ув’язки буде мати вигляд

HI – S1QI2 – S2(QI – Q27)2 + S3(QII – Q29)2 + S6Q2II – HII = 0 .

Напори насосів описуються залежностями

HI = 84,49 – 0,00098QI2 ,

HIІ = 84,49 – 0,00098QIІ2 = 84,49 – 0,00098(254,5 – QІ)2 .

Тоді рівняння зовнішньої ув’язки прийме вигляд

84,49 – 0,00098QІ2 - S1QI2– S2(QI – 89,5)2 + S3(254,5 - QI – 85)2 +

+ S6(254,5 - QI)2 - 84,49 + 0,00098(254,5 – QІ)2 = 0 .

Підставивши значення опорів окремих ліній, отримаємо

–0,00098QІ2– 0,0005 QI2– 0,0003 (QI – 89,5)2+ 0,0002(254,5 - QI – 85)2+

+ 0,0007(254,5 – QІ)2 + 0,00098(254,5 – QІ)2 = 0 .

Розв’язуючи це рівняння, одержимо величину витрати QІ, яка надходить від насосної станції №1.

–0,00148QІ2– 0,0003 (Q2I – 179QI + 8010)+

+ 0,0002(169,5 – QІ)2 + 0,00168(254,5 – QІ)2 = 0 ;

–0,00178QІ2 + 0,0537QI – 2,4 + 0,0002 (28730 - 339QI + QІ2)+

+ 0,00168(64770 - 509QІ+ QІ2) = 0 ;

–0,0001QІ2– 0,8014 QI + 106,41 + 5,75 - 0,0678 QІ + 0,0002 QІ2 = 0 ;

0,0001QІ2– 0,8692 QI + 112,16 = 0 ;

QІ2– 8692 QI + 1121600 = 0 ;

QІ = 4346   = 4346   = 4346  4215;

QІ = 131 л/с .

Тоді

QІI = 254,5 – 131 = 123,5 л/с .

Якщо зросте відбір в вузлі 28 за рахунок того, що збільшиться водорозбір в зоні “Б” в 1,5 рази, то загальна витрата в системі стане

qі = 89,5 + 801,5 + 85 = 294,5 л/с .

Рівняння зовнішньої ув’язки в цьому випадку в принципі залишиться таким же, як уже розглянуто вище, за виключенням сумарного відбору:

84,49 – 0,00098QІ2– S1 QI2 - S2 (QІ – 89,5)2 +

+S3 (294,5 – 85 - QІ)2+ S6 (294,5 – QІ)2– 84,49 + 0,00098(294,5 – QІ)2=0 ;

– 0,00098QІ2– 0,0005 QI2 – 0,0003 (QI2 - 179QІ + 8010) +

+ 0,002 (209,5 – QІ)2 + 0,00168(294,5 – QІ)2=0 ;

– 0,00178QІ2 + 0,0537 QI – 2,4 + 0,0002 (43890 - 419QI + QІ2) +

+ 0,00168 (86730 - 589QI + QІ2) = 0;

– 0,00178 + 0,0537 QI – 2,4 + 8,79 – 0,0838QI +

+ 0,0002QІ2 + 145,71 – 0,99QI + 0,00168QІ2  = 0 ;

0,0001QІ2 – 1,020QI + 152,1 = 0 ;

QІ2 – 10200 + 1521000 = 0 ;

QI  = 5100   = 5100    = 5100  4949;

QI  = 151 л/с .

Тоді

QIІ  = 294,5 – 151 = 143,5 л/с .

Таким чином, якщо характеристики мережі і точка сходу потоків не змінюються, то при однакових насосах на насосній станціях при зростанні відбору подача їх збільшується на одну і ту ж величину (20 л/с).

Задача №20. Перевірити, як зміниться подача насосних станцій для умов попередньої задачі, якщо від насосної станції №2 прокласти додатковий водогін, який змінює загальний опір на ділянці від вузла 29 до н.ст.№2 до величини такої ж, як і S3, тобто S6=S3 (чисельні значення в додатку А).

Розв’язування типової задачі

Припустимо, що загальний опір ділянки S6 став рівним 0,0001. Тоді в рівнянні ув’язки, яке було складено в попередній задачі, зміниться тільки опір на ділянці від вузла 29 до насосної станції №2. Тому воно після відповідних перетворень буде мати вигляд.

– 0,00178QІ2 + 0,0537 QI – 2,4 + 0,0002 (43890 - 419QI + QІ2) +

+ 0,00108 (86730 - 589QI + QІ2) = 0;

– 0,00178QІ2 + 0,0537 QI – 2,4 + 8,79 – 0,0838QI +

+ 0,0002QІ2 + 93,67 – 0,636QI + 0,00108QІ2  = 0 ;

- 0,0005QІ2 – 0,6662QI + 100,06 = 0 ;

QІ2 + 1332QI  - 200120 = 0 ;

QI  = - 666   = -666  802;

QI  = 136,3 л/с,  QIІ  = 294,5 – 136,3 = 158,2 л/с .

Отримані подачі показують, що при зменшенні загального опору останньої ділянки в 7 разів подача насосної станції №1 збільшиться на 4%, а насосної станції №2 – на 33%.

Задача №21. Скласти систему рівнянь і запропонувати чисельний метод їх розв’язування для визначення, які витрати будуть надходити в кожний напірний резервуар в мережі, яка приведена на рис.11. Якщо висота розміщення резервуару №1 відносно вісі насосної станції Hр1, а резервуару №2 – Hр2. Насосна станція обладнана робочими насосами типу Д500-65 з характеристикою

H = 84,49 – 0,00098Q2 .

3

2

4

нас.ст.

1

q26

Sн-1

q27

q25

Р2

S1-2

S1

S6

S2-3

S3-Б

Р1

1

2

Нр2

Нр1

- Н1

Qi

Чисельні значення характеристик мережі прийняти по додатку А згідно з буквеним і індексовим позначенням.

Рисунок 11 – Схема мережі

Розв’язування типової задачі

Вихідні дані: q25=3л/с, q26=6л/с, q27=5л/с, Sн-1=0,0035 (для Q в л/с),

S1-2=0,0031, S2-3=0,0027, S6=0,0007, S3-Б=0,0011, S1=0,00018, Нр1=11м, Нр2=6,3 м.

Для визначення витрат, що будуть надходити в кожний напірний резервуар, треба скласти систему рівнянь, яка включає два рівняння зовнішньої ув’язки і балансові рівняння для витрат.

Підставимо в ці рівняння чисельні значення витрат, загальних опорів і характеристик насосів і резервуарів. Тоді одержимо систему рівнянь

Спростимо перше рівняння

– 84,49 + 0,00448QІ2 + 0,0031 (QІ2- 10QІ + 25) +

+ 0,0027 (QІ  - 8 – Qр2)2 + 0,0011 (QІ  - 14 – Qр2)2 + 11 = 0,

- 84,49 + 0,00448QІ2 + 0,0031QІ2 - 0,031QІ  + 0,0775+

+ 0,0027 (Q2І  - 16Q1 - 2QІ Qр2 + 16 Qр2 + 64 + Q2р2) +

+ 0,0011(Q2І  - 28Q1 - 2QІ Qр2 + 28 Qр2 + 196 + Q2р2) + 11 = 0 .

- 73,41 + 0,00758Q2І  - 0,031Q1 + 0,0027 Q21 – 0,0432Q1 -

- 0,0054 QІ Qр2 + 0,0432 Qр2 + 0,17 + 0,0027Q2р2 + 0,0011Q21 -

- 0,0308 QІ - 0,0022 QІ Qр2 + 0,0308Qр2 + 0,22 + 0,0011Q2р2 = 0,

-73,02+0,01138Q21 – 0,105QІ – 0,0076QІ Qр2 + 0,074 Qр2 + 0,0038 Q2р2= 0.

Тепер спростимо друге рівняння

- 11 - 0,0011 (QІ  - 14 – Qр2)2 - 0,0027 (QІ  - 8 – Qр2)2 +

+ 0,0007 (Q2р2  + 6Qр2 + 9) + 0,00018 Q2р2 + 6,3 = 0 ,

- 4,7 – 0,0011(Q2І  - 28QІ  - 2QІ Qр2 + 28Qр2 + 196 + Q2р2) -

- 0,0027(Q2І  - 16QІ  - 2QІ Qр2 + 16Qр2 + 64 + Q2р2) +

+ 0,0007Q2р2 + 0,0042Qр2 + 0,0063 + 0,00018Q2р2 = 0,

- 4,69 – 0,0011Q2І  + 0,0308QІ  + 0,0022QІ Qр2 – 0,0308Qр2 – 0,22 -

- 0,0011Q2р2 – 0,0027Q2І  + 0,0432QІ  + 0,0054QІ Qр2 – 0,0432Qр2 – 0,17 -

- 0,0027Q2р2 + 0,0042Qр2 + 0,00088Q2р2 = 0,

-5,08 - 0,0038Q21 + 0,074QІ + 0,0076QІ Qр2 - 0,0698 Qр2 - 0,00292Q2р2= 0.

Таким чином, система рівнянь, яку треба розв’язати буде мати вигляд:

Розв’язати цю систему можна чисельними методами, використовуючи калькулятор чи ПЕОМ в такій послідовності:

а) Вибрати початкову можливу величину витрати QІ, яку повинна подавати насосна стація, і величину кроку її зміни. Враховуючи умови задачі, витрата QІ не може бути меншою загального розбору з мережі, тобто

Q1 = q25 + q26 + q27 + Qp1 + Qp2 = 3 + 6 + 5 + Qp1 + Qp2 = 14 + Qp1 + Qp2 .

Для умов задачі можна початкову витрату прийняти рівною Q1поч=20л/с. Для наступних кроків витрата визначається за формулою

Q1і = Q1(і-1) + Q ,

де Q  – крок зміни витрат.

Величину Q при розрахунках на калькуляторі можна прийняти 10л/с, при розрахунках на ПЕОМ – 0,1л/с.

б) Визначити кінцеву можливу величину витрати Q1, яку може подавати насосна станція. Виходячи з того, що найбільша висота резервуарів відносно вісі насосів 11м, теоретичний напір насосів не може бути меншим цієї величини. Враховуючи, що в мережі будуть втрати напору, можна прийняти мінімальний напір насосу Нмін=1215м. Тоді максимальна його подача буде

Q =  =  = 272 л/с.

Таким чином, при кроках 5л/с чи 10л/с, кінцева величина витрати буде Q1=270л/с.

в) Для величин Q1 на кожному кроці визначити, користуючись першим рівнянням, витрату Qр2, що буде надходити в резервуар №2. Розрахунки ведуться до тих пір, поки рівняння дають дійсний корінь. Потім знайти ті ж величини, користуючись другим рівнянням.

Для прикладу наводимо обчислення Qр2 по першому рівнянні при подачі насосної станції Q1=100л/с і для тих же умов – по другому рівнянні.

З першого рівняння одержимо:

– 73,02 + 0,011381002 - 0,105100 - 0,0076100Qр2 +

+ 0,074 Qр2 + 0,0038 Q2р2 = 0 ,

- 73,02 + 113,8 – 10,5 – 0,76Qр2 + 0,074Qр2 + 0,0038Q2р2 = 0;

Q2р2 – 180,53 Qр2 + 7968 = 0,

Qр2  = 90,26   = 90,26  13,4 .

Перший корінь рівняння Qр2  = 76,6 л/с. Другий корінь не має фізичного змісту, тому що надходження в резервуар Qр2  = 103,66 л/с не може перевищувати подачу насосної станції Q1  = 100 л/с .

З другого рівняння одержимо:

– 5,08  0,00381002 + 0,074100 + 0,0076100Qр2 -

- 0,0698 Qр2 - 0,00292 Q2р2 = 0 ,

- 5,08 - 38 + 7,4 + 0,76Qр2 - 0,0698Qр2 - 0,00292Q2р2 = 0 ,

Q2р2 – 236,37 Qр2 + 12219 = 0,

Qр2  = 118,19   = 118,19  41,83 .

Перший корінь рівняння Qр2  = 76,36 л/с, другий корінь не має фізичного змісту тому, що Qр2  = 160,02 > 100.

Результати розрахунків приведені в табл.10.

Таблиця 10 – Допоміжна таблиця для визначення Qр2

| Номер рівняння, за яким визначалась витрата Qр2 | Величина надходження в резервуар №2 Qр2 при подачі насосів Q1, л/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| І рівняння | 160,79 | 171,24 | 142,60 | 76,6 | дійсних коренів немає |  |  |
| ІІ рівняння | дійсних коренів немає |  |  | 76,36 | 81,06 | 86,57 | 97,56 |

г) Співставити між собою величини Qр2, які визначено по кожному із рівнянь на кожному кроці. Величиною витрати Qр2, що буде надходити в резервуар №2 буде та, яка за визначенням по першому і по другому рівняннях буде однаковою. Насосна станція буде подавати витрату Q1, для якої отримана однакова величина Qр2.

При розрахунках на ПЕОМ ці величини можуть бути визначені з точністю 0,1л/с.

При користуванні калькулятором для точного визначення величин Q1 і Qр2 треба побудувати сумісні графіки Q/р2=f(Q1) і Q//р2=f(Q1), де Q/р2 і Q//р2 – величини витрат, що надходять в резервуар №2 при визначенні їх по першому і другому рівнянні відповідно. Точка перетину цих графіків дасть величини Q1 і Qр2 (рис.12). Для графічного розв’язування системи рівнянь можна використати всі їх дійсні корені, навіть ті, які для умов задачі не мають фізичного змісту.

Q1

150

100

50

50

100

150

Q1, л/с

Qр2, л/с

Qр2

Q/р2=f(QI)

Q//р2=f(QI)

Рисунок 12 – Графічне розв’язування системи з першого і другого рівнянь

д) Користуючись третім рівнянням, визначити величину витрати , яка буде надходити в резервуар № 1.

Задача №22. Водопровідна мережа характеризується даними, які показані на рис.13. Вода в мережу подається трьома насосними станціями, які обладнані насосами марки Д500-65 з характеристиками, що описуються залежністю

H = 84,49 – 0,00098Q2 .

Крім розбору води з мережі безпосередньо, частина води надходить в дві напірні ємності на промислових підприємствах, одна з яких знаходиться на висоті H5 від вісі найнижчої насосної станції, а друга на висоті H6. Позначки вісів насосів насосних станцій дорівнюють відповідно Z1, Z2, Z3. Скласти систему рівнянь для визначення подач кожної насосної станції і витрат, які будуть надходити в резервуари Р1 і Р2. Чисельні значення величин, що характеризують роботу мережі, прийняти по додатку А.

Розв’язування типової задачі

Нехай чисельні величини характеристик мережі будуть такими:

Z1 = 90м, Z2 = 68м, Z3 = 78м, Н5 = 60м, Н6 = 51м, q1 = 25л/с, q2 = 15л/с, q3=25л/с, q4 = 9л/с, q5 = 10л/с, q6 = 11л/с, q7 = 5л/с, q8 = 6л/с, q9 = 8л/с, q10 = 7л/с, S1 = 0,0002 (для Q в л/с), S2 = 0,0001, S3 = 0,00015, S6 = 0,0005, S7 = 0,001.

Необхідно рівняння для визначення подач насосних станцій і витрат, що будуть надходити в напірні резервуари, можна скласти, якщо скористатися рівняннями зовнішньої ув’язки. З цією метою вибираємо довільну точку О (рис.13) і з’єднуємо її з кожною з насосних станцій та з кожним резервуаром (пунктирні лінії).

Hp2

Hp1

-HI

10

9

8

3

5

4

2

Р2

н.ст.-ІІІ

н.ст.-ІІ

н.ст.-І

S3

S3

S1

S2

S6

S7

S2

S1

S6

S7

S1

S2

S3

S6

Р1

1

4

3

2

1

7

6

q1

q5

q4

q2

q6

q3

q7

q8

q9

q10

0

-HIII

-HII

Рисунок 13 – Схема розподілу потоків і витрат води в водопровідній мережі

В загальному вигляді ці рівняння будуть мати вигляд:

Підставимо в ці рівняння чисельні величини і спростимо їх.

Перше рівняння:

НІ – 0,0002 - 0,0001( - 225 QI + 252) - 0,00015( - 240 QI + 402) -

- 0,0005( + 210 Qp1 + 100) - 0,001- Н5 = 0,

НІ – 0,0002 - 0,0001 + 0,005 QI – 0,0625 - 0,00015+

+ 0,012 QI – 0,24 - 0,0005 - 0,01 Qp1 – 0,05 - 0,001- Н5 = 0,

Виразимо всі напори і висоти резервуарів відносно вісі найнижчої насосної станції. Тоді відповідні напори насосних станцій стануть рівними:

H/I=HI+Z1=HI+(Z1–Z2)=84,49+0,00098+90–68=106,49–0,00098,

H/II=HII+Z2=HII+0=84,49 – 0,00098,

H/III=HIII+Z3=HIII+(Z3–Z2)=84,49-0,00098+78–68=94,49–0,00098.

Підставимо величини напорів в перше рівняння:

106,49–0,00098-0,00045+0,017QI–0,3525-0,0015-0,01Qp1–60=0.

Тоді в кінцевому вигляді перше рівняння буде таким:

46,14–0,00143+0,017QI–0,0015-0,01Qp1 = 0 .

Спростимо друге рівняння:

HII - 0,0002 – 0,0001 (QII – q3 – q6 – q7 – q8 – q9 – q10 – Qp2 + QIII)2 +

+ 0,00015 (QI – q1 – q2)2 + 0,0001 (QI – q1)2 - 0,0002  - HI = 0 ,

84,49 - 0,00098 – 0,0002 - 0,0001(QII–25–11–5–6–8–7–Qp2+QIII)2 +

+ 0,00015 (QI – 25 – 15)2 + 0,0001 (QI – 25)2 - 0,0002  - 51 = 0 ,

33,49 - 0,00118– 0,0001(QII–62 - Qp2+QIII)2 +0,00015(–80QI+1600) +

+ 0,0001 ( - 50QI  + 625) - 0,0002 = 0 ,

33,49 - 0,00118– 0,0001( - 62QII – QIIQp2+ QII QIII – 62QII +

+ 3844 + 62Qр2 - 62QІІІ - QIIQp2+ 62Qр2 + - Qp2QІІІ+ QII QIII –

- 62QІІІ- QІІІQp2+ ) + 0,00015–0,012 QI + 0,24 + 0,0001–

- 0,005 QI + 0,0625 - 0,0002 = 0 ,

33,79 - 0,00118– 0,0001(- 124 QII – 2QII Qp2+ 2QII QIII + 3844 +

+ 124Qp2 - 124QІІІ +  - 2Qp2QІІІ + ) – 0,00005 – 0,017QI  = 0 ,

33,79 - 0,00118– 0,0001+ 0,0124QII + 0,0002QII Qp2- 0,0002QII QIII –

- 0,38 – 0,0124Qp2 + 0,0124QІІІ – 0,0001 + 0,0002Qp2QІІІ – 0,0001 –

- 0,00005 – 0,017QI  = 0 .

В кінцевому вигляді друге рівняння буде таким:

33,41 - 0,00128+ 0,0124QII + 0,0002QII Qp2- 0,0002QII QIII – 0,0124QІІІ –

- 0,0001 + 0,0002Qp2QІІІ – 0,0001 – 0,00005 – 0,017QI  = 0 .

Спростимо третє рівняння

HIІI - 0,0002 – 0,0001 (QIІI – 8)2 + 0,001(6 + 8 + 7 + Qp2 - QIII)2 -

- 0,0005 (5 + 6 + 8 + 7 + Qp2 - QIII)2 - 0,00015 (11 + 5 + 6 + 8 + 7 + Qp2 - QIII)2 –

- 0,0002 – HIІ = 0 ,

94,49 - 0,00098 - 0,0001(–16QIІІ + 64) +0,001 (21 + Qp2 - QIII)2 –

- 0,0005 (26 + Qp2 - QIII)2 - 0,00015 (37 + Qp2 - QIII)2 - 0,0002 – 84,49 +

+ 0,00098 = 0,

10 - 0,00098 - 0,0001–0,0016QIІІ  - 0,0064 +0,001 (441 + 42Qp2 –

- 2Qp2 QIII - 42QIII + Q2p2 + ) - 0,0005 (676 + 52Qp2 - 2Qp2QIII -

- 52QIII + Q2p2 + ) - 0,00015 (1369 + 74Qp2 - 74QIII – 2Qp2 QIII +

+ Q2p2 + ) + 0,00078 = 0 ,

9,99 - 0,00108 - 0,0016QIІІ  + 0,441 +0,042Qp2 – 0,002Qp2 QIII – 0,042QIII +

+ 0,001Q2p2 + 0,001 - 0,338 – 0,026Qp2 + 0,001Qp2QIII + 0,026QIII –

- 0,0005Q2p2 – 0,0005 - 0,2054 – 0,0111Qp2 + 0,0111QIII + 0,0003Qp2 QIII -

- 0,00015Q2p2 + 0,00015 + 0,00078 = 0.

В кінцевому вигляді третє рівняння буде таким:

9,89 - 0,00043 - 0,0065QIІІ  + 0,049Qp2 – 0,0007Qp2 QIII + 0,00035Q2p2 +

+ 0,00078 = 0.

Спростимо четверте рівняння:

51 + 0,0005Q2p2 +  0,00015 (Qp2 + 7)2 + 0,0001 (QIII - 6)2 +0,0002 – 94,49 + 0,00098 = 0 ,

- 43,49 + 0,0005Q2p2 - 0,00015(Q2p2 + 14Qp2+ 49)+0,0001(- 12QIII + 36)+

+0,00118  = 0,

-43,49 + 0,0005Q2p2 - 0,00015Q2p2–0,002Qp2- 0,00735+0,0001-0,0012QIII +

+ 0,0036+0,00118  = 0.

В кінцевому вигляді четверте рівняння буде таким:

-43,49 + 0,00035Q2p2 - 0,002Qp2+ 0,00128- 0,0012QIII = 0.

Таким чином, система рівнянь для визначення подач кожної з насосних станцій і витрат, що будуть надходити в кожний резервуар, буде мати вигляд:

46,14 - 0,00143 + 0,017 QI - 0,0015 Q2p1 - 0,01Qp1  = 0,

33,41 - 0,00128 + 0,0124QII + 0,0002QIIQp2 - 0,0002QII QIII –

- 0,0124QIII -0,0001Q2p2 +0,0002Qp2QIII -0,0001- 0,00005-0,017QI=0,

9,89 - 0,00043 - 0,0065QIII + 0,049Qp2 - 0,0007Qp2 QIII +

+ 0,00035Q2p2 +0,00078 = 0,

-43,49 + 0,00035Q2p2 - 0,002Qp2 +0,00128- 0,0012QIII = 0,

QI + QII + QIII - Qp1 - Qp2 –121 = 0 .

Розв’язавши цю систему числовими методами, отримаємо необхідні характеристики водоживлювачів і резервуарів.

S7

S2

S6

S3

S1

S8

3

4

2

1

Б2

Б1

q1

q2

Z1

Z2

Задача №23. Визначити витрати води в усіх ділянках мережі, яка показана на рис.14, якщо позначка рівня води в башті №1 – Z1, а в башті №2 – Z2. На мережі є два фіксований відбора з витратами  q1 і q2. Загальні опори характеризується величинами, які вказані на рисунку 14. Чисельні величини характеристик прийняти по додатку А.

Рисунок 14 – Схема водопровідної мережі

Розв’язування типової задачі

Мережа характеризується такими величинами:

Z1 = 88м, Z2 = 67м, q1 = 31л/с, q2 = 20л/с, S1 = 0,0002 (для Q в л/с),

S2 = 0,0001, S3 = 0,0002, S6 = 0,0005, S7 = 0,001, S8 = 0,002.

Роботу системи можна описати такими рівняннями:

– Балансове рівняння системи:

QI = q1 + q2 + QII ,

де QI – витрата, яка надходить в мережу від водонапірної башти №1;

QII - витрата, яка надходить в водонапірну башту №2.

– Рівняння внутрішньої ув’язки кільця:

S1  + S3  – S2  - S6  = 0,

де , , ,  – витрати в ділянках кільця.

– Рівняння зовнішньої ув’язки:

HI – S1-4  - S1  - S3  - SII-3  - HII = 0 ,

де HI і HII - висота першої і другої водонапірних башт відповідно,

HI=ZI, HII=Z2;

S1-4, SII-3 - загальні опори водоводів від башти №1 і №2 відповідно,

S1-4=S8, SII-3=S7;

Q1, QII - витрати води в водоводах від башти №1 і №2 відповідно.

Рівняння балансів витрат в вузлах мережі:

Q1 – q4-1 – q4-2 = 0,

q4-1 – q1– q1-3  = 0,

q4-2 – q2– q2-3 = 0,

q1-3 + q2-3 - Q1I = 0,

Q1I = Q1 – q1 – q2 .

Підставивши в ці рівняння чисельні значення характеристик і розв’язавши їх, можна визначити всі необхідні витрати.

Позначимо долю витрати від Q1, яка надходить в ділянку 4-1 через , одержимо, що

q4-1 = Q1,	 а	q4-2 =(1-) Q1.

Тоді рівняння зовнішньої ув’язки можна записати в такому вигляді:

88 – 0,002 - 0,0002 ( QІ)2 - 0,0002 ( QІ – 31)2 - 0,001 - 67 = 0 .

Виразивши витрату QІI через витрату QІ і зоcереджені витрати q1 і q2, отримаємо:

QІI = QІ – 31 – 20 = QІ – 51 .

Рівняння зовнішньої ув’язки прийме вигляд:

88 – 0,002 - 0,0002 2 - 0,0002 (2 – 62QІ + 961) –

- 0,001( – 102QІ + 2601) – 67 = 0,

21 – 0,002 - 0,0002 2 - 0,00022 + 0,0124QІ – 0,1922 –

- 0,001 + 0,102QІ – 2,601 = 0,

18,21 – 0,003 - 0,00042 + 0,0124QІ  + 0,102QІ  = 0.

З іншого боку враховуючи, що мережі кільцева, можна написати рівняння зовнішньої ув’язки в такому вигляді:

88 – 0,002  - S2  - S6  - S7  - 67 = 0 ,

21 – 0,02 - 0,0001(1 - 2 + 2) - 0,0005 [(1 - )2 - 40[(1 - )QІ+ 400] –

- 0,001 ( - 102QІ – 2,601] = 0,

21 – 0,002 - 0,0001(1 - 2 + 2) - 0,0005 [(1 - )2 - 40QІ + 40QІ+ 400] +

+ 0,001 ( - 102QІ + 2601) = 0,

21 – 0,002 - 0,0001 + 0,0002 - 0,0001 2 - 0,0005 (1 - 2 + 2) +

+ 0,02QІ – 0,02QІ  - 0,2 – 0,001 + 0,102QІ – 2,601 = 0,

18,2 – 0,0031 + 0,0002 - 0,00012 - 0,0005 + 0,001 -

- 0,00052 + 0,122QІ – 0,02QІ = 0.

18,2 – 0,0036 + 0,0012 - 0,00062 - 0,02QІ + 0,122QІ  = 0.

Таким чином, система рівнянь, яка описує рух води в водопровідній мережі, буде мати вигляд:

Як видно, в системі з двох рівнянь два невідомих:   і QІ , які можна знайти, розв’язавши ці рівняння. Задачу можна розв’язати числовими методами. При цьому алгоритм розв’язування зводиться до наступного:

а) З двох рівнянь зовнішньої ув’язки, які складено по різним напрямам кільця, визначаються початкові значення витрат QІ при першопочатковому значенні коефіцієнта . Перебір можливих значень  слід починати з =0,5.

б) За  визначеними  витратами  обчислюються  втрати напору по напрямах Б1-4-1-3-Б2 і Б1-4-2-3-Б2 та співставляються між собою, тобто перевіряється чи ув’язано зовнішнє кільце. Втрати напору по кожному напряму hi повинні задовольняти умові:

hi = HI – HII .

в) При невиконанні цієї умови змінюється величина коефіцієнту , визначаються нові значення QІ і повторюються підпункти а і б.

г) Після задоволення умові ув’язки зовнішнього контуру перевіряється умова внутрішньої ув’язки кільця hк=0 і при необхідності корегуються витрати по ділянках.

Якщо точні значення витрат по ділянках не обов’язкові за умовами задачі, то можна обмежитися точністю результатів в межах 3…5%.

д) Після цього визначаються витрати на всіх ділянках.

Скористаємось цим алгоритмом для розв’язання системи рівнянь для мережі, що розглядається. Приймемо, що =0,5 і підставимо його в перше рівняння.

18,21 – 0,003 - 0,00040,52  + 0,01240,5 QІ  + 0,102QІ = 0,

18,21 – 0,003 - 0,0001  + 0,0062 QІ  + 0,102QІ = 0,

18,21 – 0,0031  + 0,1082QІ = 0,

- 34,90QІ – 5874 = 0.

Знаходимо корені цього рівняння:

QІ = 17,45   = 17,45  78,60.

Таким чином, з першого рівняння при =0,5 подача від башти №1 буде :

Q/І = 96,05 л/с.

Від’ємний корінь фізичного змісту не має.

Підставимо =0,5 у друге рівняння

18,2 – 0,0036 + 0,00120,5  - 0,00060,52   - 0,020,5QІ + 0,122QІ = 0,

18,2 – 0,0036 + 0,0006  - 0,00015   - 0,01QІ + 0,122QІ = 0,

18,2 – 0,00315  + 0,112QІ = 0,

- 35,56QІ – 5778 = 0.

Знаходимо корені рівняння:

QІ = 17,78   = 17,78  78,05 .

З другого рівняння одержимо при =0,5 подачу з башти №1:

Q//І = 95,84 л/с.

Перевіряємо суми втрат напору по першому і другому напрямі зовнішньої ув’язки.

Напрям Б1-4-1-3-Б2

h/i = S8  + S1 (0,5QІ)2 + S3 (0,5QІ - 31)2 + S7 (QІ - 51)2 = 0 ,

h/i=0,00296,052 + 0,0002 (0,596,05)2 + 0,0002 (48,02 - 31)2 + 0,001 (96,05 - 51)2 =

= 18,45 + 0,46 + 0,06 + 2,01 = 21 м.

Напрям Б1-4-2-3-Б2

h//i=0,00295,842 + 0,0002 (0,595,84)2 + 0,0002 (47,92 - 20)2 + 0,001 (95,84 - 51)2 =

= 18,37 + 0,46 + 0,16 + 2,01 = 21 м.

Так як h/i=h//i, зовнішнє кільце ув’язане.

Перевіряємо внутрішню ув’язку кільця:

Напрям 4-1-3

h4-1-3 = 0,46 + 0,06 = 0,52 м,

Напрям 4-2-3

h4-2-3 = 0,46 + 0,16 = 0,62 м,

Нев’язка в кільці

h = 0,52 - 0,62 = - 0,1 м

знаходиться в межах допустимого.

Таким чином, від башти першої в мережу буде надходити 96,05…95,84л/с, витрати   в   ділянках   мережі   Q4-1 = 48,02л/с,   Q1-3=17,02л/с,   Q4-2=47,92л/с,  Q2-3=27,92л/с, а в другу башту буде надходити 45,05…44,84л/с.

Додаток А

Вихідні дані для розв’язування задач

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Н1 | м | 67 | 68,5 | 70 | 71 | 72 | 65 | 63 | 70 | 68 | 79,5 |
| Н2 | м | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 70,5 | 61,5 | 59 | 66 | 63,5 | 75,5 |
| Н3 | м | 62 | 64,5 | 66,5 | 68 | 69,6 | 59,5 | 56,5 | 63 | 61 | 73 |
| Н4 | м | 60,5 | 63 | 65 | 67 | 68,8 | 58 | 54,6 | 61 | 58,5 | 71 |
| Н5 | м | 55,5 | 58,5 | 61 | 64 | 66 | 52 | 48,6 | 54,6 | 52 | 65,5 |
| Н6 | м | 42 | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 48 | 44 | 50 | 43,3 | 61,4 |
| Q1 | л/с | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Q2 | л/с | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| Q3 | л/с | 123 | 113 | 103 | 93 | 83 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 |
| Q4 | л/с | 129 | 119 | 109 | 99 | 89 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 |
| Q5 | л/с | 146 | 136 | 126 | 116 | 106 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 |
| Q6 | л/с | 157 | 147 | 137 | 127 | 117 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 |
| n | штук | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| K | разів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Z1 | м | 92 | 89 | 86 | 81 | 79 | 97 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Z2 | м | 70 | 68 | 65 | 61 | 58 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Z3 | м | 82 | 79 | 75 | 71 | 67 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Z4 | м | 115 | 112 | 105 | 102 | 99 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| W1 | м3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| W2 | м3 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| P1 | МПа | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
| Нбак | м | 3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Рn | м.вод.ст | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| Нрез | м | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| Н7 | м | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Sвс104 | (для Q в л/с) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| Sн104 | (для Q в л/с) | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |

Продовження додатку А

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q1 | л/с | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Q2 | л/с | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S1104 | (для Q в л/с) | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
| S2104 | (для Q в л/с) | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Z1 | м | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Z2 | м | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| S3104 | (для Q в л/с) | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| S6104 | (для Q в л/с) | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Н | м | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S4104 | (для Q в л/с) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S5104 | (для Q в л/с) | 25 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| l1 | км | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 3,3 | 3,6 |
| l2 | км | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Нб | м | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 35,0 |
| q1 | л/с | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| q2 | л/с | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| q3 | л/с | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sн-1104 | (для Q в л/с) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| S1-2104 | (для Q в л/с) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| S2-3104 | (для Q в л/с) | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| S3-Б104 | (для Q в л/с) | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| q4 | л/с | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| q5 | л/с | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| q6 | л/с | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 |
| q7 | л/с | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| S2-5104 | (для Q в л/с) | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| S5-7104 | (для Q в л/с) | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 |
| S7-8104 | (для Q в л/с) | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |

Продовження додатку А

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q8 | л/с | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| q9 | л/с | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| q10 | л/с | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| q11 | л/с | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| q12 | л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| q13 | л/с | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 |
| q15 | л/с | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| q16 | л/с | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| q17 | л/с | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| q18 | л/с | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| q19 | л/с | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| q21 | л/с | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| q22 | л/с | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| q23 | л/с | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| q24 | л/с | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| q25 | л/с | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 |
| q26 | л/с | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 |
| q27 | л/с | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 48 | 46 |
| Нр1 | м | 10 | 10,5 | 10 | 9 | 9 | 8,5 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,6 |
| Нр2 | м | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
| S7104 | (для Q в л/с) | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| S8104 | (для Q в л/с) | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Q1к | л/с | 26 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 |
| Q2к | л/с | 31 | 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 30 | 32 | 31 | 30 |
| Q3к | л/с | 36 | 37 | 38 | 36 | 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 |

Продовження додатку А

| Показник |  | Величина показника при останній цифрі номера залікової книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Одиниця виміру | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q4к | л/с | 41 | 42 | 43 | 41 | 43 | 42 | 40 | 42 | 41 | 40 |
| Q5к | л/с | 47 | 48 | 49 | 47 | 49 | 48 | 46 | 48 | 47 | 46 |
| Н1к | м | 52 | 51 | 50 | 52 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 52 |
| Н2к | м | 50,0 | 49,5 | 49 | 50 | 49 | 49,5 | 50 | 49,5 | 50 | 50 |
| Н3к | м | 48 | 47,5 | 47,5 | 48 | 47,5 | 47,5 | 48 | 47,5 | 48 | 48 |
| Н4к | м | 46 | 46 | 45,5 | 46 | 45,5 | 46 | 46,5 | 46 | 46 | 46,5 |
| Н5к | м | 44 | 44 | 43,5 | 44 | 43,5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| l3 | м | 14 | 15 | 19 | 16 | 22 | 19 | 21 | 18 | 20 | 17 |
|  | разів | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2 | 1,7 | 2 | 1,8 |
| n0 | шт | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| L | м | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 2 | разів | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,2 |
| l4 | м | 140 | 160 | 170 | 130 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |