Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

В.І. Бахтін

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УСТАНОВКИ

Методичні рекомендації

до контрольної роботи  „Розрахунок

водо-водяного підігрівача”

для студентів ЗДІА

спеціальності  7.090510  „Теплоенергетика”

Запоріжж2007

# Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УСТАНОВКИ

Методичні рекомендації

до контрольної роботи: „Розрахунок

водо-водяного підігрівача”

для студентів ЗДІА

спеціальності  7.090510 „Теплоенергетика”

Рекомендовано до видання

на засіданні кафедри ТЕ,

протокол № 12  від 24.04.2007 р.

Теплотехнічні процеси та установки. Контрольна робота по курсу: „Теплотехнічні процеси та установки” для студентів ЗДІА спеціальності 7.090510 “Теплоенергетика” /Укл.:  Бахтін В.І. – Запоріжжя, 2007. – 22 с.

Завдання для контрольної роботи призначене для студентів спеціальності “Теплоенергетика”, по курсу “Теплотехнічні процеси та установки”. Контрольна робота містить теоретичні основи та приклад розрахунку секційного водо-водяного підігрівача,а також таблиці з варіантами контролю,  список рекомендованої літератури.

Укладач:  В.І. Бахтін, доцент

Відповідальний за випуск : зав. кафедрою ТЕ

професор,  д.т.н.   І.Г. Яковлєва

ЗМІСТ

1. Зміст контрольної роботи та пояснювальної записки...........................3

2. Тематика завдання та титульний листок.................................................4

3. Методичні вказівки до розрахунку..........................................................5

4. Приклад розрахунку.................................................................................13

5. Список використаної літератури............................................................18

6. Варіанти контрольної роботи..................................................................19

3

1. Зміст контрольної роботи та пояснювальної записки

Контрольна робота виконується у виді розрахунково-пояснювальної записки, оформлюється на форматних листках А4, з однієї сторони.

Розрахунково-пояснювальна записка містить:

а) Титульний лист;

б) Реферат - короткий виклад змісту і результатів роботи;

в) Розрахунок секційного теплообмінника;

г) Виводи;

д) Список використаної літератури.

2. Тематика завдання і титульний лист

Студент групи   ТЕ  _________________________________

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання №______

1. Теплоносій, що гріє - вода

2.  Теплоносій, що нагрівається - вода

3.  Схема руху - прямотечія, протитечія

4.  Теплова продуктивність апарату:       Q=            МДж/c

5.  Температура води, що гріє:

- початкова:   t1'=           оС

- кінцева:     t1''=              оС

6.  Температура води, що нагрівається:

- початкова:   t2'=           ,оС

- кінцева:     t2''=             ,оС

7.  Поверхня нагрівання виконана з латунних трубок діаметром:

- внутрішній діаметр:    dвн =           , мм

- зовнішній діаметр:      dз =             , мм

8.  Теплопровідність матеріалу трубок:       λтр=104,9Вт(м⋅К)

9.  Товщина накипу з обох боків трубки:     δн=          , мм

10.  Теплопровідність накипу:          λн=3,49Вт(м⋅К)

11.  Коефіцієнт, що враховує втрату теплоти у навколишнє середовище: η=        .

Завдання отримав:                             ______________ (____________)

Завдання видав:                                 ______________  (В.І. Бахтін)

„______” ____________ 2007 р.

4

3. Методичні вказівки до розрахунку

1. Середній температурний напір у випадку теплообміну без зміни фазового стану теплоносіїв при прямотечі і протитечії розраховують як середньологарифмічний між найбільшим і найменшим напорами (1, с. 31)

Δtcp=Δtб−Δtм2,3lgΔtбΔtм=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм. 	(1)

а) Температурний напір tб (різниця температур обох теплоносіїв) на тому кінці поверхні теплообміну, де він більше,С;

при прямотоці: для всіх випадків співвідношення повних теплоємностей С теплоносіїв (при незмінному агрегатному стані обох теплоносіїв) - tб=(t1'−t2');

де: t1' - початкова температура теплоносія, що гріє; t2' - початкова температура теплоносія, що нагрівається;

при противотоці: для випадку С1>С2 tб=(t1''−t2');

де: t1'' - кінцева температура теплоносія, що гріє;

для випадку С1<С2 tб=(t1'−t2'');

де: t2'' - кінцева температура теплоносія, що нагрівається;

для випадку С1=С2 tб=tм

б) Температурний напірtм (різниця температур обох теплоносіїв) на тому кінці поверхні теплообміну, де він менше, С;

при прямотоці: для всіх випадків співвідношення повних теплоємностей С теплоносіїв (при незмінному агрегатному стані обох теплоносіїв) - tм=(t1''−t2'');

при противотоці: для випадку С1<С2 tм=(t1''−t2');

для випадку С1>С2 tм=(t1'−t2'');

для випадку С1=С2 tб=tм.

Повною теплоємністю С деякої кількості теплоносія m (кг) або його витрати V (кг/с) із питомою теплоємністю ср (кДж/(кгК)) називається кількість теплоти, що необхідна для збільшення його температури на 1 К, тобто С=mсp, кДж/С.

Якщо при протитечії значення повних теплоємностей С=mсp (оскільки в більшості випадків теплові процеси в теплообмінниках можна приблизно вважати ізобарними, то і теплоємність приймається середньою ізобарною) [2, c. 22] для обох теплоносіїв однакові, то tб=tм. У тих випадках, коли tб/tм4,5 [1, c. 32], замість формули (1) можна користуватися такою формулою:

Δtср=12(Δtб+Δtм)−0,1(Δtб−Δtм).	(2)

а якщо tб/tм1,8, то розрахунок можна робити за такою формулою [1, c. 32]:

Δtср=12(Δtб+Δtм).	(3)

Формули (1)-(3) не застосовуються, якщо теплоємність, витрата або коефіцієнт тепловіддачі хоча б одного з теплоносіїв значно зміниться вздовж поверхні теплообміну.

2. Середня об'ємна витрата теплоносія, що гріє, при tcp.1 [1, c. 26] може бути визначена таким чином:

V1=Qcp1⋅(t1'−t1'')⋅ρp1⋅η,	       (4)

де: Q - теплова продуктивність установки, Вт; ср1 - середня ізобарна теплоємність теплоносія, що гріє, при tcp.1; p1 - густина теплоносія (кг/м3), що гріє, при tcp.1; tcр.1=0,5⋅(t1'+t1'');  - коефіцієнт, враховуючий втрату теплоти у навколишнє середовище.

3. Середня об'ємна витрата теплоносія, що нагрівається, при tcp2 [1, c. 26] може бути визначена таким чином:

V2=Qcp2⋅(t2''−t2')⋅ρp2,	            (5)

де: ср2 - середня ізобарна теплоємність теплоносія, що нагрівається, при tcp.2; p2 - густина теплоносія (кг/м3), що нагрівається, при tcp.2; tcр.2=0,5⋅(t2'+t2'');

4. Кількість трубок (n) в одній секції  можна визначити згідно [1, c. 40]. Відповідно до [2, c. 27] треба задатися швидкістю руху υ теплоносія в трубах: - для рідин: υ=(0,53,0) м/с; для газів: υ=(512) м/с.

| n=4⋅V1υ1⋅π⋅dвн2, (6) D'S | n1' | n2' | D'S | n1' | n2' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 7 | 22 | 439 | 410 |
| 4 | 19 | 19 | 24 | 517 | 485 |
| 6 | 37 | 37 | 26 | 613 | 566 |
| 8 | 61 | 62 | 28 | 721 | 653 |
| 10 | 91 | 93 | 30 | 823 | 747 |
| 12 | 127 | 130 | 32 | 931 | 847 |
| 14 | 187 | 173 | 34 | 1045 | 953 |
| 16 | 241 | 223 | 36 | 1165 | 1066 |
| 18 | 301 | 379 | 38 | 1306 | 1185 |
| 20 | 367 | 341 | 40 | 1459 | 1310 |

де: V1 - середня об'ємна витрата теплоносія, що гріє, м3/с;  dвн - внутрішній діаметр трубок, м.

Внутрішній діаметр трубок вибирається відповідно до [1, c. 16]. Для полегшення очищення внутрішньої поверхні трубок від накипу, внутрішній діаметр повинен бути не менше 12 мм. Для одержання компактних конструкцій теплообмінників не рекомендується приймати dвн більшим, ніж 38 мм, так як при збільшенні діаметра трубок значно знижується його компактність. Товщину стінок труб () приймають відповідно до [2, c. 28] у межах (0,52,5) мм.

Із табл. 1 [2, c. 28] знаходимо найближче конструктивне число трубок розташування трубок по концентричних колах або ромбічному розташуванні. За кількістю трубок n вибираємо D’/S (де: S - крок трубок, тобто відстань між осями сусідніх трубок; D’ - діаметр, на якому розташовані осі крайніх трубок). S вибирають рівним: S=(1,3-1,5) dз, але не менше, чим: S=dз+6 мм;

5. Внутрішній діаметр корпусу D, м можемо визначити згідно [2, c. 28].

D=D'+dз+2⋅k,          (7)

де:  k - кільцевий зазор між крайніми трубками і корпусом, який приймається із конструктивних міркувань не менше 6 мм.

6. Площу поперечного перерізу корпусу можна визначити таким чином:

Fk=π⋅D24,                (8)

7. Площу поперечного перерізу трубок визначаємо так:

fтр=π⋅dз2⋅n4,      (9)

де: n1′ і n2″- загальна кількість трубок, які відповідно розміщуються на трубній решітці - ромбічно і по концентричних колах.

Таблиця 1

Значення відносного діаметра трубної решітки D'S в залежності від числа трубок при ромбічному і концентричному їхньому розташуванні

8. Площу міжтрубного простору визначимо так:

fм.п.=Fk−fтр,		(10)

9. Швидкість теплоносія, що нагрівається в міжтрубному просторі, знайдемо таким чином:

υ2=V2fм.п.,		(11)

10. Для обчислення коефіцієнта тепловіддачі 1 від теплоносія, що охолоджується (вода, що тече всередині трубок), треба спочатку знайти критерій Рейнольдса:

Reж1=υ1⋅dэvр1,	(12)

де: р1 - коефіцієнт кінематичної в'язкості теплоносія, що охолоджується, при tcp1, м2/с; dе - еквівалентний (гідравлічний) діаметр поперечного перерізу потоку, м:

dе=4⋅fU,

де: f=площа поперечного потоку, м2; f=π⋅dз24;

U - периметр перерізу, що змочується, м.

Після знаходження числового значення критерію Рейнольдса, визначаємо режим течії теплоносія [2, c. 30]: якщо Reр2200 - ламінарний режим течії; якщо Reр>10000 – турбулентний режим течії.

11. Для визначення коефіцієнту теплообміну 1 між рідиною і внутрішньою стінкою при турбулентному режимі її течії в трубках (Reр>10000) рекомендується користуватися критеріальним рівнянням [2, c. 30]:

Nuр=α1⋅dвнλр1=0,023⋅Reр10,8⋅Prр10,4⋅ε1,	                   (13)

де: α1 - коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія, який тече всередині трубки, до внутрішньої стінки трубки, Вт/(м2 К);   р1 - коефіцієнт теплопровідності теплоносія, що охолоджується, при tcp1, Вт/(м2 К); Prр1=р1/ар - критерій Прандтля, де: ар - коефіцієнт температуропровідності, м2/с;      1 - поправка, що враховує відношення довжини труби l до її діаметра dз; оскільки в теплообмінниках l/dз>50, то 1=1.

Формула (13) може застосовуватися для всіх краплинних і пружних рідин при Reр>104 і Prр=0,7-2500, якщо температура стінки нижче температури кипіння рідини і довжина потоку l>30dз.

За визначальну температуру, до якої відносяться фізичні константи, слід приймати середню арифметичну температуру рідини.

Формула (13) може бути представлена у спрощеному виді згідно [2, c. 30]:

α1=A⋅υ10,8d0.2,                (14)

де: А - коефіцієнт є функцією температури и властивостей теплоносія. Значення А для води і повітря представлені у табл. 2 [2, c. 31].

Таблиця 2

Значення коефіцієнта  А із формули  (14)

| Температура, t, оС | Коефіцієнт А |  | Температура, t, оС | Коефіцієнт А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для води | для повітря |  | для води | для повітря |
| 20 | 2000 | 3,30 | 110 | 3400 | 2,88 |
| 30 | 2100 | 3,24 | 120 | 3500 | 2,80 |
| 40 | 2400 | 3,21 | 130 | 3600 | 2,78 |
| 50 | 2600 | 3,14 | 140 | 3780 | 2,77 |
| 60 | 2700 | 3,11 | 150 | 3850 | 2,75 |
| 70 | 2850 | 3,06 | 160 | 3920 | 2,73 |
| 80 | 3000 | 3,02 | 170 | 4000 | 2,67 |
| 90 | 3100 | 3,01 | 180 | 4100 | 2,64 |
| 100 | 3300 | 2,90 |  |  |  |

11.1. При ламінарній течії рідини в трубках Reз<2300 [2, c. 31] необхідно знайти значення (Gr Pr)г. Якщо це значення є меншим ніж 8105, то природна конвекція не має суттєвого впливу на тепловіддачу, тобто режим течії рідини є в'язкостним. Якщо (Gr Pr)г>8105, то на вимушений потік рідини накладаються токи природної конвекції, які обумовлені залежністю густини від температури, тобто режим течії є в'язкосно-гравітаційним.

Розрахунок середньої теплопередачі за умов в’язкісного режиму течії рідини в трубках при постійній температурі стінки (tc=const), можна виконувати за такою формулою [2, c. 31]:

Nuг=1,55⋅Peг⋅dзl13⋅μcμр−0,14⋅ε,    	(15)

де: індекси «р», «с», «г» означають, що фізичні властивості рідини беруться при середній температурі рідини tp=0,5⋅(tр1+tp2), температурі стінки tc і визначальній температурі tг=0,5(tр+tс).

де: Nuг=α⋅dзλг;	Регdзl=4⋅m⋅cгπ⋅l⋅λг;  	α=qtс−tр;

ε=0,6⋅1Reр⋅ldз−17⋅1+2,51Reр⋅ldз - поправка на ділянку гідродинамічної стабілізації, яка вводиться тоді, коли перед обігріваємою ділянкою трубки відсутня ділянка гідродинамічної стабілізації і 1/Re⋅ld<0,1, де dз, l - діаметр і довжина трубки, м; m - витрата рідини, m=ρp⋅υр⋅π⋅dвн24, кг/с; ρp - густина рідини, кг/м3; µ - коефіцієнт динамічної в’язкості рідини, (Н с)/м2; λ - теплопровідність рідини, Вт/(м К).

Формула (15) справедлива при Reр<2300; Peг(dз/l )20; (Gr Pr)<8105; 0,07с/з<1500. Для газів поправка (с/з)-0,14 не вводиться.

де:  Gr⋅Prг=g⋅βгtc−tp⋅d3νг2⋅Prг; Pe=υ⋅da; Pr=νa.

тут г - коефіцієнт об'ємного розширення рідини, 1/C;

11.2 Для наближеного визначення коефіцієнтів тепловіддачі, коли рух теплоносіїв в трубках відбувається у перехідній ділянці, тобто 2300Reр<10000, Б.С. Петухов пропонує [2, c. 33] визначати точку переходу від ламінарного в'язкостного режиму до турбулентного (точку, що відповідає відстані x від вхідної ділянки трубки) за рівнянням:

(xd)p=1000Re−2000,                   (16)

У цьому випадку коефіцієнт тепловіддачі при наявності змішаного руху визначається за формулою:

αсм=αлΔtнΔtл⋅xpl+αT⋅Δtл'Δtл⋅1−xpl ,              (17)

де: л - середній коефіцієнт теплообміну на ділянці трубки довжиною хр, віднесений до початкової різниці температур tп і, що обчислюється за формулою для ламінарного в'язкостного режиму; αT - коефіцієнт теплообміну на ділянці довжиною l - xp, віднесений до середньої логарифмічної різниці температур t'л на цій ділянці, який обчислюється за формулою для турбулентного режиму; t'л - середня логарифмічна різниця температур для всієї довжини трубки.

12. Коефіцієнт тепловіддачі для круглої трубки визначається за такою формулою [2, c. 26]:

k=1dcp⋅1α1⋅dвн+12λlndзdвн+1α2⋅dз+Rзабр,               (18)

де: dср, dвн, dз - середній, внутрішній і зовнішній діаметри трубки, м;  - коефіцієнт теплопровідності матеріалу трубки, Вт/(мК); 1 і 2 - коефіцієнти тепловіддачі для внутрішньої і зовнішньої сторони трубки, Вт/(м2К); Rзабp - термічний опір, що враховує забруднення по обидва боки стінки (накип, сажа й ін.), (м2 К)/Вт.

При обчисленні dср необхідно враховувати таке правило:

якщо 1>2		dср=dз;

якщо 1=2		dср=0,5(dвн+dз);

якщо 1<2		dср=dвн.

Для розрахунку апаратів із тонкостінними циліндричними трубками, можна користуватися формулою для плоскої стінки:

k=11α1+δстλст+1α2+Rзабp,                      (19)

де: ст - товщина стінки трубки, м.

Значення Rзабр вибирають у такий спосіб. Якщо відомі товщини відкладень на внутрішній і зовнішній поверхнях 1 і 2 і коефіцієнти їхньої теплопровідності 1 і 2, то Rзабр обчисляють за формулами:

для рівняння (18):

Rзабp≈δ1λ1⋅dзdвн+δ2λ2,            (20)

для рівняння (19):

Rзабp≈δ1λ1+δ2λ2,                 (21)

13. Поверхню нагрівання визначають у такий спосіб:

F=Qk⋅Δtср,                 (22)

де: Δtср - середній температурний напір.

14. Довжину трубок визначають таким чином:

L=Fπ⋅dcp⋅n⋅z,            (23)

де: dср=0,5(dвн+dз); z - число ходів.

Довжина трубок не повинна перевищувати 6 м [2, c. 29].

15. Визначення діаметрів штуцерів апарату. Діаметри штуцерів апарату повинні бути однаковими, тому що витрати V1=V2. По-перше, задаємо швидкість теплоносія у штуцері, потім визначаємо площу поперечного перерізу штуцера fшт:

fшт=V1υ1,  (24)

Звідки:

dшт=4⋅fштπ,                               (25)

Після чого округляють розмір діаметра штуцера до найближчого стандартного значення його діаметра.

За розрахунковими даними вибирають типовий підігрівник типу МВН.

4. Приклад розрахунку

1. Теплоносій, що гріє, - вода.

2. Теплоносій, що нагрівається, - вода.

3. Схема руху теплоносій - протитечія.

4. Продуктивність апарату - Q=2,00, МДж/с.

5. Температура води, що гріє: - початкова: t1=110C;

- кінцева t1=80C.

6. Температура води, що нагрівається:

- початкова: t2=40С

- кінцева: t2=70C.

7. Поверхня нагрівання виконана з латунних трубок діаметром:

- внутрішній діаметр: dвн - 16 мм;

- зовнішній діаметр: dз - 18 мм.

8. Теплопровідність матеріалу трубок: =104,9 Вт/(мK).

9. Товщина накипу з обох сторін трубки:    н = 0,2 мм;

- Теплопровідність накипу: н=3,49 Вт/(мК).

11. Коефіцієнт, що враховує втрату теплоти у навколишнє середовище =0,97.

1. Визначаємо середній температурний напір:

а) Температурний напір tб (різниця температур обох теплоносіїв) на тому кінці поверхні теплообміну, де він більше, C:

tб=(t1'−t2'')=(110-70)=40C

б) Температурний напір tм (різниця температур обох теплоносіїв) на тому кінці поверхні теплообміну, де він менше, C:

tм=(t1''−t2')=(80–40)=40C

Оскільки tб/tм<1,8, то розрахунок середнього температурного напору при протитечії і рівності повних теплоємностей С1=С2 можна зробити згідно формули (3):

Δtср=0,5Δtб+Δtм=0,540+40=40°С

2. Визначаємо середню об'ємну витрату теплоносія, що гріє, при Δtср1:

tср1=0,5⋅t1'+t1''=0,5⋅110+80=95°C

V1=Qcp1⋅t1'−t1''⋅ρ1⋅η=2,00⋅1064,19⋅103⋅110−80⋅961,92⋅0,97=0,0171м3с

де: ρ1 - густина теплоносія, що гріє при tср1=95оС, маємо: ρ1=961,92 кг/м3.

3. Визначаємо середню об'ємну витрату теплоносія, що нагрівається, при Δtср2:

tср2=0,5⋅t2'+t2''=0,5⋅40+70=55°C

V2=Qcp2⋅t2''−t2'⋅ρ2=2,00⋅1064,19⋅103⋅70−40⋅985,73=0,0161м3с

де: ρ2 - густина теплоносія, що гріє при tср2=55оС, маємо: ρ2=985,73 кг/м3.

4. Визначаємо кількість трубок в одній секції, приймаючи швидкість руху теплоносія υ1=1,2 м/с:

n=4⋅V1υ1⋅π⋅dвн2=4⋅0,01711,2⋅3,14⋅0,0162=70,9

Як відомо, для полегшення їхнього очищення від накипу, внутрішній діаметр повинен бути не менше 12 мм. Тому приймаємо остаточно (згідно завдання) dвн=16 мм.

5. Із табл. 1 знаходимо найближче конструктивне число трубок, яке дорівнює n=62 (при розташуванні трубок по концентричних колах).

Такій кількості трубок відповідає значення D’/S=8 (табл. 1).

Приймаючи крок трубок S=1,4dз, маємо: S=1,40,018=0,0252 м.

Звідки: D=8S=80,0252=0,2016 м.

6. Визначаємо внутрішній діаметр корпусу апарата D, м:

D=D+dз+2k=0,2016+0,018+20,008=0,2356 м.

Приймаємо k=0,008 м.

7. Визначаємо площу поперечного перерізу корпусу:

F1=π⋅D24=3,14⋅0,235624=0,0436м2

8. Визначаємо площу поперечного перерізу, що зайнята трубками:

fтр=π⋅dз24⋅n=3,14⋅0,01824⋅62=0,01577м2

9. Визначаємо площу поперечного перерізу міжтрубного простору:

fм.п=F1–fтр=0,0436-0,01577=0,02783 м2

10. Визначаємо швидкість теплоносія, що нагрівається (який рухається у міжтрубному просторі):

υ2=V2fм.п.=0,01610,02783=0,58мс

11. Уточнюємо швидкість руху теплоносія, що гріє (який рухається по трубках), згідно вибраній кількості трубок, рівній 62:

υ1=4⋅V1π⋅dвн2⋅n=4⋅0,01713,14⋅0,0162⋅62=1,37,  м/с

12. Визначаємо критерій Рейнольдса с тим, щоб мати змогу обчислювати коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія, що охолоджується (вода, що тече всередині трубок):

Rep1=υ1⋅dвнvp1=1,37⋅0,0160,3105⋅10−6=70595,8

де: р1 - коефіцієнт кінематичної в’язкості теплоносія, що охолоджується при tcр1=95оС; р1=0,310510-6 м2/с.

Оскільки Reж1>10000, то режим течії є турбулентним.

13. Оскільки режим течії є турбулентним, то коефіцієнт теплообміну між теплоносієм, що гріє, і внутрішньою поверхньою стінки, визначаємо таким чином:

Nupl=α1⋅dвнλp1=0,023⋅Rep10,8⋅Prp10,4⋅εl

де: Nup1 - критерій Нуссельта; 1 - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2К); λp1 - коефіцієнт теплопровідності теплоносія, що охолоджується при tcр1=95оС, λp1=68,15 10–2 Вт/(м К); Prp1=р1/ap - критерій Прандтля, при tcр1=95оС Prp1=1,85; ap - коефіцієнт температуропровідності, м2/с; εl - поправка, що враховує відношення довжини трубки l до її діаметру dз; оскільки у теплообмінників l/dз>50, то εl=1,0.

Звідки:

α1=0,023⋅68,15⋅10−20,016⋅70595,80,8⋅1,850,4=9483,53, Вт/(м2К)

14. Визначаємо режим течії води у міжтрубному просторі:

Rep2=υ2⋅dмтрvp2=0,58⋅0,02620,517⋅10−6=29392,65

де: при tcp2=55°C, vp2=0,517·10-6 м2/с.

Діаметр міжтрубного простору можемо знайти таким чином [2, c. 38]:

dмтр=D2−n⋅dз2n⋅dз+D=0,23562−62⋅0,018262⋅0,018+0,02356=0,02621м

Оскільки Reр2>10000, то режим течії є турбулентним, і коефіцієнт теплообміну (2) між теплоносієм, що нагрівається, і зовнішньою стінкою трубки, визначаємо таким чином [2, c. 30]:

α2=A⋅υ20,8dмтр0,2=2650⋅0,580,80,026210,2=3550,53, Вт/(м2К)

де: коефіцієнт А, який є функцією температури та властивостей теплоносія, знаходимо із табл. 2 [2, c. 31], при tcp2=55°C А=2650.

16. Термічний опір, що враховує забруднення по обидві боки стінки трубки можна визначити згідно формули (22):

Rзабр=δ1λ1+δ2λ2=0.00023,49+0,00023,49=0,000114613 (м2 К)/Вт

17. Коефіцієнт тепловіддачі обчислюємо за формулою (20), Вт/(м2 К):

k=11α1+δcтλст+1α2+Rзабр=119483,53+0,001104,9+13550,53+0,000114613=1956,0

18. Поверхню нагрівання визначаємо у такий спосіб:

F=Qk⋅Δtcp=2,00⋅1061956,0⋅40=25,56м2

19. Довжина трубок визначається у такий спосіб:

l=Fπ⋅dcp⋅n=25,563,14⋅0,017⋅62=7,723м;

Отже, потрібно зробити підігрівник із двох секцій.

Активна довжина трубок у кожній секції дорівнює l=l/2=7,723/2=3,86 м, або округляючи, l=3,90 м.

20. Прийнявши швидкість теплоносія у штуцері рівною 1,5 м/с, одержуємо площу поперечного перерізу штуцера з такої формули:

fшт=V1υ1=0,01711,5=0,0114м2;

Звідки

dшт=4⋅fштπ=4⋅0,01143,14=0,12051м

Приймаємо dшт=125 мм.

За розрахунковими даними вибираємо типовий водо-водяний підігрівник типу МВН.

5. Список використаної літератури

1. А.М. Бакластов. Промышленные и тепломассобменные процессы и установки. - М.: Энергоатомизат, 1986. - 328 с., ил.

2. П.Д. Лебедев. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. - М.: Энергия, 1972. - 317 с.

6. Варіанти контрольної роботи

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема руху теплоносія | - | Прямо-ток | Проти-течія | Прямоток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія |
| Теплова продуктивність, МВт | Q | 1,45 | 1,45 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 |
| Температура гріючого теплоносія, оС | t1' t1'' | 115 85 | 115 85 | 140 110 | 140 110 | 130 90 | 130 90 | 120 100 | 120 100 |
| Температура теплоносія, що нагрівається, оС | t2' t2'' | 47 77 | 47 77 | 72 102 | 72 102 | 42 82 | 42 82 | 73 93 | 73 93 |
| Діаметр трубок, мм | dвн, dн | 18 20 | 18 20 | 14 16 | 14 16 | 20 22 | 20 22 | 18 20 | 18 20 |
| Товщина накипи, мм | δ | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| Коефіцієнт втрат теплоти в навколишнє середовище | η | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |

|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема руху теплоносія |  | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія |
| Теплова продуктивність, МВт | Q | 1,75 | 1,75 | 2,15 | 2,15 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
| Температура гріючого теплоносія, оС | t1' t1'' | 125 95 | 125 95 | 130 110 | 130 110 | 110 85 | 110 85 | 105 90 | 105 90 |
| Температура теплоносія, що нагрівається, оС | t2' t2'' | 55 85 | 55 85 | 81 101 | 81 101 | 50 75 | 50 75 | 65 80 | 65 80 |
| Діаметр трубок, мм | dвн, dн | 18 22 | 18 22 | 14 18 | 14 18 | 20 24 | 20 24 | 18 22 | 18 22 |
| Товщина накипи, мм | δ | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| Коефіцієнт втрат теплоти в навколишнє середовище | η | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |

Для всіх варіантів: гріючи теплоносії, що нагріваються, - вода;

матеріал трубок - латунь; теплопровідність латуні - 104,9 Вт/(м К);

теплопровідність накипи - 3,49 Вт/(м К)

|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема руху теплоносія |  | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія |
| Теплова продуктивність, МВт | Q | 1,95 | 1,95 | 2,35 | 2,35 | 1,65 | 1,65 | 2,4 | 2,4 |
| Температура гріючого теплоносія, оС | t1' t1'' | 135 105 | 135 105 | 100 75 | 100 75 | 105 70 | 105 70 | 95 60 | 95 60 |
| Температура теплоносія, що нагрівається, оС | t2' t2'' | 65 95 | 65 95 | 40 65 | 40 65 | 25 60 | 25 60 | 15 50 | 15 50 |
| Діаметр трубок, мм | dвн, dн | 18 22 | 18 22 | 14 18 | 14 18 | 20 24 | 20 24 | 18 22 | 18 22 |
| Товщина накипи, мм | δ | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| Коефіцієнт втрат теплоти в навколишнє середовище | η | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |

|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема руху теплоносія |  | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія | Прямо-ток | Проти-течія |
| Теплова продуктивність, МВт | Q | 2,8 | 2,8 | 1,35 | 1,35 | 2,65 | 2,65 | 2,55 | 2,55 |
| Температура гріючого теплоносія, оС | t1' t1'' | 122 108 | 122 108 | 90 65 | 90 65 | 95 70 | 95 70 | 85 65 | 85 65 |
| Температура теплоносія, що нагрівається, оС | t2' t2'' | 84 98 | 84 98 | 30 55 | 30 55 | 35 60 | 35 60 | 35 55 | 35 55 |
| Діаметр трубок, мм | dвн, dн | 20 22 | 20 22 | 16 18 | 16 18 | 22 24 | 22 24 | 20 22 | 20 22 |
| Товщина накипи, мм | δ | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| Коефіцієнт втрат теплоти в навколишнє середовище | η | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |

Для всіх варіантів: гріючи теплоносії, що нагріваються, - вода;

матеріал трубок - латунь; теплопровідність латуні - 104,9 Вт/(м К);

теплопровідність накипи - 3,49 Вт/(м К)