## Slide 1: ТЕПЛОВЬІЕ ЦИКЛЬІ ПАРОТУРБИННЬІХ УСТАНОВОК
Цикл Ренкина и КПД конденсационной турбоустановки и злектростанции

## Slide 2
Рис. 1. Упрощенная схема простой ПТУ
Рис. 2. Тепловые циклы паротурбинных установок:
а — цикл Карно; 6 —1 цикл для ТЕС с перегревом пара

## Slide 3
При изобарическом подводе тепла в котле
q1 = h0 – hп.в.
где h0 - энтальпия пара за котлом: hп.в. - энтальпия питательной воды.
Идеальный цикл Ренкина в T, s - диаграмме
Определение термического КПД идеального цикла Ренкина с помощью h, s - диаграммы
q2 = hкt – h`к.

## Slide 4
- работа насоса, отнесенная к 1 кг прокачиваемой воды,
= - располагаемый перепад турбины. Пренебрегая работой насоса получим:

## Slide 5
- исспользованный теплоперепад турбины, а соотношение
— относительный внутренний коэффициентом полезного действия турбины. Он характеризует аэродинамическое совершенство проточной части турбины. Для цилиндров современных турбин - 0,86—0.92.
- абсолютное внутреннее КПД турбоустановки. Оно характеризует эффективность превращения тепла в работу во всей турбоустановке.

## Slide 6
Если через G обозначить расход пара на турбину, то ее внутренняя мощность Р=G , располагаемая мощность P0=G, а подведенная в котле мощность Q=Gq1.
Часть внутренней мощности ΔРм тратиться на преодоление сил трения в подшипниках турбины и электрогенератора, а часть ΔРэ, на потерн в обмотках электрогенератора. В электрическую энергию преобразуется только доля внутренней:
Рэ = Рl - ΔРм – ΔРэ
Мощность Ре = Рl - ΔРм – называется мощностью на муфте электрического генератора, а ηм= Ре / Рl - механическим КПД турбоагрегата.
Отношение ηэ.г. = Рэ / Ре называется КПД электрического генератора, а соотношение
Относительным электрическим КПД турбоагрегата

## Slide 7
Чаще всего в качестве показателя экономичности турбоустановки используют удельный расход тепла qэ — количество тепла, необходимое для получения в турбоустановке единицы работы.
Если тепло и работу выражать в одинаковых единицах, то
qэ=1/
Принято тепло выражать в килоджоулях, а работу в киловатт-часах. Тогда удельный расход тепла будет измеряться в кДж/(кВт·ч) и рассчитываться по формуле:
qэ=3600/
Если тепло выражать в килокалориях, а работу — в киловатт-часах, то
qэ=860/

## Slide 8
Идеальный цикл с промежуточным перегревом пара
Сравнение идеальных циклов с различными начальными температурами

## Slide 9
Во всех современных ПТУ используется регенеративный подогрев питательной воды паром, отбираемым из промежуточных ступеней турбины. В этом случае тепло пара отбора отдается питательной воде, а не безвозвратно охлаждающей воде в конденсаторе. Чем сильнее нагревается питательная вода перед подачей в котел, тем больше термический КПД цикла.
В пределе температура питательной воды может быть доведена до температуры насыщения, соответствующей давлению отбираемого пара. Однако чрезмерный нагрев питательной воды не только увеличивает капиталовложения в подогреватели, но и ухудшает использование тепла дымовых газон котла.
ПТУ с регенеративным подогревом питательной воды:
1 — конденсатный насос, 2 — ПНД, 3 — питательный насос; 4-ПВД

## Slide 10
При анализе экономичности используют понятия абсолютного изменения КПД и относительного . В первом случае речь идет об изменении абсолютного КПД. Например, если КПД ТЭС до введения некоторого мероприятия составлял 40 % (абс.), а после него 41 % (абс.), то изменение абсолютного КПД составит = 1 %. Во втором случае имеют в виду отношение
/ %, которое численно равно экономии топлива.

## Slide 11: Цикл и КПД турбоустановки с турбиной с противодавлением
Упрощенная схема турбоустановки с турбиной с противодавлением и теплофикационной установкой
К пару в котле подводится тепло
Q1 = G0(h0 -
которое, расширяясь в турбине до давления рп, вырабатывает мощность
Рэ = G0(h0 - hп),
где hп — энтальпия пара за турбиной.
Пар, отработавший в турбине, поступает в подогреватель сетевой воды (ПСВ), где, конденсируясь, передает тепло сетевой воде. Переданное тепло
QТ = Wс.в.( - ,
где Wс.в — расход сетевой воды; и —температура сетевой воды до и после ПСВ.
Температура сетевой
воды на выходе примерно равна температуре конденсации, которой отвечает соответствующее давление рп в подогревателе и за турбиной. Это давление существенно выше обычного давления (вакуума) за конденсационной турбиной. Поэтому такую турбину называют турбиной с противодавлением.

## Slide 12
Действительно, если считать, что в рассматриваемом цикле подведено тепло Q1, полезная работа Nэ, а тепло Qт — потеря (действительна Qт — это тепло, потерянное для преобразования в работу), то КПД по аналогии цикла с конденсационной турбиной
С другой стороны, тепло Qт не является потерей, так как оно используется для каких-то полезных целей. Тогда для преобразования в работу используется тепло
т.е. 1, чего в соответствии со вторым законом термодинамики быть не может.

## Slide 13
Для оценки качества работы паровой турбины с противодавлением или изменения ее экономичности в процессе эксплуатации вводится характеристика, называемая удельной выработкой энергии на тепловом потреблении,(кВт·ч)/Гкал:
χ = Рэ / Qт
Для сравнения однотипных турбин с противодавлением в качестве показателя экономичности используется удельный расход пара кг/(кВт·ч):
dэ = G0 / Pэ
Удельный расход пара — это гарантийный показатель турбинного завода при сдаче смонтированной турбины с противодавлением в эксплуатацию.
Тепловая QТ и электрическая Рэ нагрузки жестко связаны. Если уменьшится потребность в тепловой нагрузке QТ (например, в связи с сезонным потеплением), то это приведет к уменьшению требуемого количества пара
G0 = QТ / (hп – h`п)

## Slide 14: Цикл ПТУ с теплофикационной турбиной
Gк = G0 - GТ
Упрощенная схема ПТУ с. теплофикационной турбиной