## Slide 1: Турбіни для комбінованого вироблення електричної та теплової енергії
Виконав: ст.гр. ТЕ-17-1бд
Лагутін Роман

## Slide 2: Що таке теплофікація?
Теплофікація - комбіноване виробництво електроенергії і тепла, що досягається використанням пара, відпрацьованого в приводних теплових двигунах електростанцій, для цілей централізованого теплопостачання. Включає в себе як розподіл тепла по теплових мережах, так і споживання тепла в технологічних, опалювальних та ін. апаратах і пристроях.
Теплова електростанція з комбінованим вироблянням електричної і теплової енергій на одній і тій же станції називається теплофікаційною. Комбіноване вироблення на ТЕЦ тепла й електричної енергії значно підвищує ефективність використання палива порівняно з роздільним виробленням електричної енергії на конденсаційних електростанціях і тепла у котельних установках.
Рисунок 1. - Київська ТЕЦ-5

## Slide 3: Класифікація ТЕЦ
У сучасній теплофікації розрізняють наступні типи ТЕЦ:
Паротурбінні з турбіною з протитиском і відпуском тепловим споживачам всієї або частини відпрацьованої в ній пари;
Паротурбінні з конденсаційною турбіною, яка має теплофікаційний відбір або відбори для відпуску пари тепловим споживачам;
Газотурбінні (ГТУ) з використанням тепла вихлопних газів у котлі-утилізаторі або безпосередньо в технологічному процесі;
Дизельні (ДЕС) з виробництвом високопотенційного тепла завдяки енергії вихлопних газів і низькопотенційного – із контурів охолодження двигуна;
Парогазові (ПГУ) з використанням тепла вихлопних газів ГТУ для виробництва пари, яка повністю або частково спрямовується в одну або декілька парових турбін.

## Slide 4: Комбіноване вироблення електричної і теплової енергії
У нашій країні на теплоелектроцентралях широке застосування знайшли конденсаційні парові турбіни з регульованими відборами пари, а також турбіни з противотиском, призначені для комбінованої виработки електричної і теплової енергії.
Конденсаційні турбіни з регульованими відборами пари одночасно задовольняють зовнішніх споживачів електричною і тепловою енергією, проте у них вироблення електричної енергії не залежить від теплового навантаження. У цих турбін в досить широких межах можна незалежно регулювати електричне і теплове навантаження, тоді як турбіни з противодавлением нормально працюють по тепловому графіку, коли виробітка електричної енергії залежить від теплового навантаження зовнішніх споживачів

## Slide 5: Конденсаційна турбіна з одним регульованим відбором пари
На рис. 2: 1-клапан свіжої пари; 2 - хлипак регулювання тиску у відборі; 3 - камера відбору.
Корисно використовувана кількість теплової енергії в конденсаційній турбіні без регенерації, з одним регульованим відбором пари
Рівняння внутрішньої потужності турбіни з регульованим відбором пари має вигляд
-
Різниця між кількістю теплової енергії, що фактично витрачається зовнішніми споживачами, і її кількістю, необхідною для компенсації втрати потужності, складе величину:
Ця величина для турбіни з регульованим відбором пари є економією теплової енергії за рахунок використання тепла конденсації пари, що відпрацювала у теплових споживачів.
Рисунок 2. - Принципова схема конденсаційної турбіни з
одним регульованим відбором пари.

## Slide 6: Конденсаційна турбіна з трьома регенеративними і одним регульованим відборами пари
На рис.3: 1-парогенератор; 2 -пароперегрівач; 3 - турбіна, 4 - генератор, 5 - бойлер; 6 - конденсатор; 7 – конденсатний насос, 8 - ежектор, 9 і 10 - підігрівачі низького тиску; 11 -деаератор : 12 - живильний насос, 13 -підігрівач високого тиску.
У регенеративних підігрівачах поживна вода нагрівається від температури конденсату t к до її кінцевого значення tп.ст. Кількість тепла, що витрачається в котельному агрегаті на отримання одного кілограма свіжої пари, складає:
Це кількість тепла, що споживається на виробництво електричної та
теплової енергії та на різні види втрат, зокрема втрати тепла з конденсацією пара в конденсаторі.
Кількість теплової енергії, яка витрачається на постачання виробничих або теплофікаційних споживачів складає:
Втрата тепла на дроселювання в регулюючому ступені ЧНД :
Втрата теплової енергії із-за нижчого к.п.д. регулюючого ступеня ЧНД :
Витрати тепла на підігрівання конденсату, повертаного тепловим споживачем з ентальпією і'п.т. до температури поживної води t п.в .
Рисунок 3. - Принципова схема теплової установки з трьомарегенеративним
и і одним регульо-ваним відбором пари.

## Slide 7: Конденсаційна турбіна з двома регульованими відборами пари
На рис.4: 1 — парогенератор; 2 — пароперегрівач, 3 — турбіна; 4 — генератор, 5 – конденсатор, 6 – конденсатний насос, 7 – деаератор, 8 – живильний насос, 9 – насос, що відкачує, П1, П2 і П8 – підігрівачі низького тиску, П4,П5 – підігрівачі високого тиску.
Перший регульований відбір пари підвищеного потенціалу призначений для постачання зовнішніх споживачів тепла, другий — для теплофікації.
Витрати тепла на підігрівання конденсату, повертаного споживачем виробничого відбору пари
По аналогії з попереднім теплофікаційний відбір пари з турбіни пов'язаний з наступними втратами і витратами теплової енергії на 1 кг свіжої пари.
Рисунок 4. - Принципова схема теплової установки з двома
регульованими і п'ятьма нерегульованими відборами пари.

## Slide 8: Турбіна з противотиском і регульованим відбором пари
На рис.5: 1 – парогенератор, 2 – пароперегрівач, 3 – турбіна, 4 –генератор, 5 – деаератор, 6 – живильний насос, П1 і П2 – підігрівачі високого тиску.
Як і в розглянутих вище випадках, наявність регульованого відбору пари з турбіни пов'язана з наступними втратами телла, віднесеними до 1 кг свіжої пари.
З випускного патрубка турбіни пар прямує другому споживачеві теплової енергії. При цьому втрата енергії турбіни, що розташовується, складає величину:
Витрати тепла на підігрівання конденсату, повертаного другим споживачем теплової енергії:
Рисунок 5. - Принципова схема теплової установи з регульованим
відбором і противотиском.

## Slide 9: Витрати палива на вироблення електричної і теплової енергії
Витрата умовного палива, що витрачається на паротурбінну установку, з розрахунку на 1 кг свіжої пари визначається по рівнянню:
Сумарна витрата умовного палива з розрахунку на 1 кг свіжої пари,що витрачається на постачання зовнішніх споживачів тепла, для конденсаційної турбіни з двома регульованими відборами пари знаходиться по рівнянню
Витрата умовного палива, що йде на задоволення теплових споживачів, для турбіни з регульованим відбором і противотиском з розрахунку на 1 кг свіжої пари складає:
Витрата умовного палива, що йде на вироблення електричної енергії, складає:

## Slide 10: ДЯКУю за увагу!