# 7 Пути энергосбережения в системах электропривода

К основным мерам сбережения энергии при использовании электропривода можно отнести следующие:

- Замена незагруженных двигателей двигателями меньшей мощности

- Использование энергосберегающих двигателей

- Использование регуляторов напряжения

- Применение частотно-регулируемого электропривода

## 7.1 Замена незагруженных двигателей двигателями меньшей мощности

Двигатель завышенной мощности преобразует электрическую энергию неэффективно, т.е. с высокими удельными потерями в самом двигателе, следовательно, при низких к.п.д. и коэффициенте мощности.

В качестве рекомендаций для замены двигателей можно использовать следующие указания:

- При загрузке двигателей на 50% и меньше замена всегда целесообразна;

- При загрузке двигателей на 70% и больше замена всегда нецелесообразна;

- При загрузке двигателей на 50 – 70% требуется финансовый расчет.

Для расчета экономии энергии в результате замены двигателя можно воспользоваться справочником Ю.В. Копытова и Б.А. Чуланова.

## 7.2 Регуляторы напряжения

Для рациональной эксплуатации электрических двигателей возможны варианты питания их при пониженном напряжении. В некоторых случаях понижение напряжения требуется только для запуска двигателя (такое напряжение может быть необходимым) и используемые регуляторов напряжения. В этом случае регулятор используется и для запуска электродвигателя.

При пуске двигателя, особенно большой мощности, имеют место значительные пусковые токи, которые в 5 – 7 раз превосходят номинальные. При значительных пусковых токах имеют место большие потери напряжения как в трансформаторах и распределительной сети, так и в питающей сети двигателя.

Часто требуется, чтобы двигатель работал с малыми нагрузками в течение продолжительных интервалов времени. Примерами подобных применений могут служить конвейеры, прессы и т. п. при таких рабочих условиях кпд двигателя падает, поскольку преобладают потери в стали, которые зависят от напряжения.

Регулятор напряжения уменьшает снижение кпд двигателя, которое имеет место при снижении нагрузки ниже 50% от номинальной. Это достигается путем регулирования напряжения на зажимах электродвигателя таким образом, чтобы обеспечить достаточную намагничивающую силу для преодоления момента нагрузки на валу. При этом достигается соответствующее уменьшение потерь в стали, в результате чего улучшаются КПД и коэффициент мощности.

Регуляторы напряжения двигателя поглощают энергию, вследствие падения напряжения на тиристорах, которые используются в этих регуляторах. При высоких нагрузках это может вызывать небольшие дополнительные эксплуатационные издержки, поэтому знание рабочего цикла является важным фактором, позволяющим выполнить полный анализ затрат и выгод.

Регуляторы напряжения электродвигателя обычно включают средства «плавного пуска», которые обеспечивают постепенное нарастание напряжения на зажимах двигателя во время пуска, что минимизирует начальный бросок тока и позволяет достичь лучшего управления электродвигателем. «Плавный пуск» уменьшает также механические напряжения в обмотках двигателя и внешнем оборудовании, связанном с валом двигателя. При  приобретении системы плавного пуска рекомендуется также рассмотреть возможность покупки и регулятора напряжения, поскольку дополнительные расходы при этом получаются небольшими.

## 7.3 Регулируемый привод турбомеханизмов

Наиболее массовым двигателем переменного тока является асинхронный короткозамкнутый. Большая часть короткозамкнутых асинхронных двигателей (около 2/3) используется для нерегулируемого привода насосов, компрессоров, вентиляторов, дымососов и  других подобных турбомеханизмов, механическая характеристика которых носит название вентиляторной.

Внедрение частотно-регулируемого привода турбомеханизмов позволяет экономить от 20 до 60% электроэнергии (в зависимости от глубины регулирования подачи (давления) и времени использования турбомеханизма).

Главным экономическим фактором, суживающим широкое внедрение регулируемых приводов переменного тока, постоянно являлась цена преобразователей.

При среднем времени использовании двигателя 2000 часов в год, среднем значении достигаемой экономии электроэнергии в 25%,  сроке окупаемости затрат в 3,5 года, при отсутствии других составляющих экономии, экономическая граница целесообразности внедрения регулируемых приводов в 1990 г. была равна мощности 1000 кВт. К 1995  году  в связи со снижением цен на преобразователи и ростом тарифов на электроэнергию эта граница опустилась до 100 кВт, в настоящее время она достигла 50 кВт. В США 217 тыс. регулируемых приводов переменного тока со средней мощностью двигателя 60 кВт было установлено в промышленности еще в 1985 г.

H

H2

H1

H'2

Q2  Q1      Q

2

A

1

В

a)

P

Phom

P0

3

2

1

0

Qhom       Q

б)

Рис. 7.1 Графическое определение экономии мощности, достигаемой при замене дроссельного регулирования расхода жидкости на частотное регулирование производительности насоса

Суть механизма экономии электроэнергии при использовании частотно-регулируемого привода турбомеханизма вместо применения клапанов или задвижек заключается в следующем.

Пусть кривая А – характеристика турбомеханизма (например насоса), в системе координат Q – подача, Н-напор (рис. 7.1,а), кривая 1-характеристика гидросети при открытых задвижках (клапанах).

Для уменьшения подачи (расхода) от значения Q1 до Q2 необходимо увеличить гидравлическое сопротивление сети путём частичного перекрытия трубопровода регулирующим клапаном, т.е. произвести дросселирование гидросети, характеристика гидросети соответствующая этому режиму,  изображена кривой 2. Мощности, потребляемые двигателем насоса при первом и втором значениях подачи, будут  равны соответственно:

Р1=Н1×Q1КПД×К;Р2=Н2Q2КПДК,                                 				(7.1)

где К-коэффициент, согласующий размерности гидравлической (Н) и электрической (Р) мощностей. Из графика видно, что снижение подачи сопровождается увеличением напора.

То же снижение подачи от Q1 до Q2  можно получить путём снижения производительности насоса за счёт уменьшения частоты его вращения с помощью преобразователя частоты. Характеристика насоса при пониженной частоте питающего напряжения примет вид В. Потребляемая насосам электрическая мощность будет равна:

Р2=Н2×Q2КПД×К.							(7.2)

Снижение подачи в этом случае сопровождается снижением напора. Уменьшение потребляемой насосам мощности при использовании частотного регулирования его производительности по сравнению с использованием дросселирования характеризуется отношением:

Р2Р2=Н2Q2H2Q2=H2H2 ,

т.е. оно практически равно уменьшению напора. На рис. 7.1,б зависимость мощности, потребляемой насосом при дросселировании, изображена кривой 1, а при частотном регулировании производительности насоса – кривой 2. Кривая 3 изображает экономию.