## 8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Во многих отраслях промышленности на холодильные установки расходуется большое количество энергии и средств, но между тем нет глубокого понимания особенностей работы таких энергоустановок, особенно среди тех, кто отвечает за их использование. Холодильные установки на сегодняшний день являются исключительной возможностью для энергосбережения в промышленности, поскольку в прошлом промышленность пренебрегала ими.

Упрощенно принцип работы холодильных установок можно описать следующим образом: теплота удаляется из охлаждаемого пространства с помощью хладагента в испарителе и отдается в атмосферу через размещенный снаружи конденсатор.

Чем ниже нужно получить температуру внутри холодильника, тем больше расходуется энергии. Кроме того, чем выше температура охлаждающей среды в конденсаторе для вытеснения тепла, тем больше потребляется энергии. В среднем при повышении температуры в испарителе на 1оС сберегается 3% энергии. Это означает, что испарение при -30оС вместо испарения при -39оС позволяет сберечь 27% затрат. Конденсация при температуре на 1оС ниже сберегает 3 % затрат. Итак, конденсация при 20оС вместо 29оС дает экономии 27% затрат. Ниже это будет описано более детально.

За счет установления максимально возможной температуры испарения и минимально возможной температуры конденсации можно достичь значительной экономии энергии.

## 8.1 Возможности улучшения на уровне схемы процесса

Проанализируйте нагрузку охлаждения. Определите величину охлаждения, которую можно получить на разных уровнях температуры. Сравните величину мгновенных значений охлаждения в кВт при разных уровнях температуры с годовым значением охлаждения при этих уровнях температуры. Это поможет определить оптимальную конструкцию холодильной установки и оптимизировать эксплуатацию существующих установок.

Убедитесь, что приток теплоты в холодную камеру незначительный. Помните, что солнечные лучи приносят большое количество энергии, и поэтому поверхности, которые поддаются его влиянию, должны быть покрашены отражающей краской или покрыты соответствующими материалами.

Необходимо снижать интенсивность инфильтрации с помощью установки дверей, которые быстро закрываются, и свободно свисающих резиновых каемок на тех дверях, которые приходиться часто открывать.

Проверьте существующие возможности использования имеющихся бесплатных источников холода. Часто бывает, что в наличии целый год есть вода с подземного источника при температуре ниже 100 С.

Производите охлаждение в две стадии. При изготовлении пиццы горячая продукция охлаждается сначала на открытом воздухе, а потом поступает в морозильную камеру.

Используйте промышленные градирни и испарительные холодильные системы для кондиционирования воздуха, при этом затрачивается меньше энергии, чем при использовании обычных холодильных установок.

Не переохлаждайте продукцию и не оставляйте ее надолго простаивать вне холодильных камер, вследствие чего повышается ее температура.

К источникам бесплатного холода относятся: охлаждение на открытом воздухе, охлаждение при выпаривании, сухое охлаждение и источники воды.

Уменьшите паразитные нагрузки насосов и вентиляторов. Вентиляторы испарителя могут быть отключены при открытии дверей морозильных установок, а для циркуляции воздуха могут использоваться меньшие вентиляторы. Для вентиляторов испарителя можно успешно использовать приводы с регулируемой скоростью. Но в таких случаях необходимо тщательно проверять их соответствие двигателям и суммарное значение уровня гармоник установки. За паразитные нагрузки приходится платить дважды: сначала при оплате счетов за электроэнергию, израсходованную насосами и вентиляторами, а затем за электроэнергию, израсходованную на удаление отданной ими теплоты.

Для освещения целесообразно использовать высокоэффективные приборы типа SON с эффективной системой управления. Необходимо только учесть опасность отказов этой системы из-за низких температур.

Обеспечивайте достаточную циркуляцию воздуха вокруг продукции в холодильных (морозильных) установках. Используйте специально предназначенные для этого поддоны.

Необходимо предусматривать сушку (обезвоживание) перед процессами пастеризации (охлаждение) (например, при получении сыворотки).

Не следует хранить в одном месте продукты с разными требованиями к температуре хранения.

По возможности необходимо повышать уровень температуры внутри холодильной установки, чтобы повысить температуру в испарителя.

Если в наличии имеется бросовая теплота, необходимо рассмотреть возможность использования абсорбционной системы.

## 8.2 Возможности для энергосбережения на уровне конструкции системы

Затраты на производство – для данных уровней температуры некоторые хладагенты обеспечивают более эффективную работу, чем другие.

Теплоемкость – некоторые хладагенты имеют большую теплоемкость, что позволяет делать компрессоры и системы меньшими по размерам и более эффективными.

Давление – необходимо оптимизировать уровни температуры и  давления, при которых используются хладагенты.

Температуры нагнетания – высокие температуры нагнетания приводят к снижению эффективности компрессора.

Теплообмен – чем лучше гидрофильность (способность к смачиванию) хладагента,  тем лучше коэффициент теплопередачи и суммарная эффективность системы.

Количество ступеней – более эффективными являются системы с двухступенчатым циклом. В двухступенчатом цикле используется промежуточный охладитель для охлаждения паров хладагента до температуры конденсации перед стадией сжатия. Это приводит к повышению эффективности на 20 – 30 % на низкотемпературном цикле.

## 8.3 Возможности экономии за счет оптимизации компонентов системы

### 8.3.1 Компрессоры

Необходимо обеспечивать загрузку наиболее эффективных компрессоров.

Необходимо рассмотреть вопрос эффективности компрессоров при частичной загрузке.

Необходимо обеспечить такое управление компрессорами, которое предусматривает оптимальную последовательность их подключения.

Более подробно этот вопрос рассмотрен в разделе «Сжатый воздух».

### 8.3.2 Испаритель

Большие испарители снижают эксплуатационные затраты, но их стоимость велика.

Размеры оребрения должны учитывать небольшой перепад давления при образовании инея (льда).

Конструкция испарителя должна учитывать необходимость отведения масла, очистки, удаления намерзшего льда.

### 8.3.3 Конденсатор

Размер общей пощади поверхности определяет эффективность конденсатора.

В конденсаторе должна быть предусмотрена возможность удаления воздуха. чтобы поддерживать давление низким.

Очистка конденсатора имеет большое значение.

Размер трубопровода ресивера должен учитывать возможность небольших падений давления.

Эффективность системы повышается благодаря системам химической очистки.

### 8.3.4 Управление дефростером (устройством для предотвращения намерзания льда)

Системы с таймерами приводят к неэффективным потерям энергии. Дефростер должен быть спроектирован  с оптимальными ограничителями, такими как у систем Danfoss.

Необходимо следить за корректной работой системы дренажа.

Сложные системы размораживания горячими газами часто не приносят ожидаемой экономии. В системах с электрическими дефростерами можно достичь сокращения затрат на электроэнергию за счет расположения элементов в шахматном порядке.