## Slide 1: Інтенсифікація аеробного біологічного очищення стічних вод.
ЛЕКЦІЯ
1) Аеробна очистка стічних вод(СВ)
2) Анаеробна очистка СВ
3) Очищення СВ від ПАР

## Slide 2: Схема аеробної очистки промислових стоків
Очищена стічна вода
1- усереднювач
2- відстійник
3- аеротенк
4- регенератор мулу
5- відстійник мулу
6- ущільнювач мулу
1
2
3
4
5
6
Аеротенки вибирають з урахуванням специфіки стоків.

## Slide 3: Коридорний аеротенк
Працює за принципом витіснення.
Малоінтенсивний, відкритий.

## Slide 4: Система Кессенера
Поверхневий аератор з обмеженою глибиною аерації відкритого типу.
Масообмін до 1,8 кг О₂ на 1 кВт/год електроенергії.
Вхід
Вихід

## Slide 6: Система “Симплекс”
Турбінний аератор; відкритий.
Масообмін до 2,3 кг О₂ на 1 кВт/год електроенергії.

## Slide 7: Колонний, баштовий або ерліфтний аератор
Низька турбідізація середовища (потрібен компресор).
Закритий, 30-60м у висоту.
Енерговитрати малі 0,5 кВт/год на1кг О₂

## Slide 8: Інжекційний аератор
З рециркуляцією мулу і спалюванням органічних речовин, що містяться у відпрацьованому газі.
Інтенсивна аерація (потрібен компресор). Закритий.
Повітря
Повітря
Повітря
Мул
ІЧ промені

## Slide 9: СИСТЕМИ АНАЕРОБНИХ РЕАКТОРІВ ДЛЯ ОТРИ- МАННЯ МЕТАНУ ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Традиційний біореактор метанового бродіння.
Контактний біореактор
Біореактор „киплячого” шару
Анаеробний фільтр
Біореактор з шаром біомаси (активного мулу)
Двоступеневий біореактор
Анаеробні лагуни

## Slide 10: 1. Традиційний біореактор метанового бродіння.
Це герметичні металеві або залізобетонні ємності у вигляді вертикальних циліндрів, в яких йде повільне перемішування газом або механічною мішалкою.
Повна заміна субстрату проводиться через 10-20 діб.

## Slide 11: 2. Контактний біореактор
Цей апарат має механічну мішалку, яка здійснює повне перемішування в реакторі, є ще відстійник (сепаратор біомаси), біомаса частково повертається в біореактор. Повна заміна субстрату проводиться через 5-15 діб.

## Slide 12: 3. Біореактор „киплячого” шару
Являє собою циліндр.
Стоки подаються знизу зі швидкістю, яка забезпечує утв. киплячого шару носія (піску, поліпенопласта) з біомасою.

## Slide 13: 4. Анаеробний фільтр
Являє собою вертикальний циліндр з насадкою твердого пористого носія, до якого прикріплюється анаеробна мікрофлора.
Стоки подаються знизу або зверху і подаються через шари насадки.

## Slide 14: 5. Біореактор з шаром біомаси (активного мулу)
Стічні води рівномірно розподіляються по площі нижньої частини реактора і направляються вгору зі швидкістю, яка забезпечує утв. гранул біомаси у вигляді пухкого шару, у верхній частині є пристрій для розділення твердої, рідкої і газоподібної фракції.

## Slide 15: 6. Двоступеневий біореактор
Ферментаційний простір розділено на дві частини: у першій реалізується процес біодегредації субстрату і кислотоутворення, а в другій- метаногенеза.

## Slide 16: 7. Анаеробні лагуни
Система відстійників, в яких стоки перебувають від декількох тижнів до 2 місяців, гази вільно виділяються в атмосферу.
стоки
біогаз
біогаз
Очищені
стоки
Ця система очищення ефективно працює на заводі, що виготовляє на рік 63млн. тон молока, 3000 тон сиру,
2000 тон масла, 1,2 тис. тон паперу.

## Slide 17: Приклад технологічної схеми біологічного очищення СВ.

## Slide 18
Фінською фірмою «Гампелла» запропонована раціональна система очищення стоків харчових і паперових заводів. Біореактор «Таман» сконструйований з урахуванням можливості реалізації двостадійного процесу (кисла і метаногенна стадії), причому на метаногенній стадії застосовується гранулоподібний шлам. Інтенсифікація метаноутворення забезпечується в результаті винесення із зони метаногенеза свіжого субстрату з важливими інгібіторами, а також наявності в другій зоні великої маси метаноутворюючих бактерій.
Обидві зони можуть бути розміщені в одному вертикальному циліндрі, розділеному горизонтальною перегородкою на верхню зону об'ємом 300 м3 і нижню - 350м3.

## Slide 19: Висновки
ПAР руйнуються гетерофільними грамнегативними паличкоподібними бактеріями роду Pseudomonas за відсутності інших джерел вуглецю.
В природних субстратах, де поряд з ПАРами завжди є й інші органічні сполуки, може також відбуватися процес кометаболізма , тобто розкладання ПАР пов'язане з використанням ростових субстратів.
В присутності додаткових джерел вуглецю, алкілсуфат руйнується дріжджеподбними грибками, які використовують ці речовини при відсутності косубстрату.
На процеси деструкції істотно впливають температура середовища, pH, ступінь аерації.
Переважна більшість ПАР руйнується в аеробних умовах.