МВ до виконання самостійної роботи

  - ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

    - ЗАДАЧА 4.3.1

В майстерні встановлені електродвигуни та освітлювальні установки. За технологією можливе перенавантаження двигуна М1. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 1) прокладена кабелем з паперовою

ізоляцією в каналі при

t01  20 C . На інших ділянках проводка

виконана проводом АПВ в трубах. Освітлювальне навантаження та електродвигун М2 захищене плавкими запобіжниками FU1…FU3 та FU4…FU6, інші споживачі – автоматами QF1, QF2. Температура в приміщені майстерні t01  30 C . Напруга мережі 380 В. Коефіцієнт

одночасності на ділянці ТП-РЩІ прийняти рівним 0,9. Параметри споживачів електроенергії наведені в таблиці 4.1.

Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за допустимим нагріванням.

Таблиця 4.1 – Параметри споживачів електроенергії

| Параметр | Споживач |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | Л1 |
| Рн, кВт | 55,0 | 15,0 | 11,0 |
| Тип | фазний ротор | к.з. ротор | - |
| кі | 1,5 | 7,0 | 1,0 |
| ηн | 0,84 | 0,89 | 1,0 |
| cosφн | 0,88 | 0,9 | 1,0 |
| кз | 0,85 | 1,0 | 1,0 |

Рисунок 4.1 – Розрахункова схема мережі

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

Ділянка мережі РЩ1-М1:

- Визначаємо номінальний струм електродвигуна М1:

3Uнηн cosφн

3 0,38 0,84 0,88

І		Рн

;	І	

55,0

 113,2 А

н.дв	н.дв

- Робочий (розрахунковий) струм лінії:

І р  к3  Ін.дв ,	І р  0,85 113,2  96,2 А .

- Вибираємо тип автоматичного вимикача: ВА51.

- Номінальна напруга автомата:

Uн.авт  Uн.мер , Uавт  660 В; 660380

- Номінальний струм автомата:

Ін.авт Ір;	Ін.авт  100 А;	10096 А.

- Номінальний струм теплового розчіплювача:

  - умова 1 :

96 А.

умова 2:

Ін.т. р.  Ір ;	Ін.т. р.  100 А; 100

Ін.т. р.

 Іmax ;	І

α

н.т. р.

 80 А;  80

169,8  67,9 А.

2,5

Іmax  кі  Ін ;	Іmax  1,5 113,2  169,8 А

Остаточно приймаємо Ін.т. р.  100 А

(за умовою 1).

- Струм спрацювання електромагнітного розчіплювача:

Іс.ем. р.  1,25Іmax ;	Iс.ем. р.  квідс  Ін.т. р.;

Іс.ем.р.  7 100  700 А; 700 1,25 169,8   212,3.

- Допустимий струм для проводу АПВ (три одножильних провода прокладені в трубі) при захисті від короткого замикання та перевантаження:

доп

Ідоп  І у.а.;	Iдоп  100 А; F  50 мм2 ; І	 130 А.

- Вибраний переріз проводу необхідно перевірити за умовою:

Ідоп.табл.  kt  Iн.дв. .

Для	проводу	АПВ	t  70 C .	При	температурі	повітря

t0  30 C, кt  0,94 [1- 5; 10]. Тоді:

0,94 130  122,2113,2 А.

Умова виконується.

На ділянці РЩ1-М1 приймаємо до встановлення автоматичний вимикач ВА51-31-34. Лінію виконуємо проводом АПВ 3х50, прокладеним в трубі.

Ділянка мережі РЩІ-М2:

- І

н.дв. 

15,0

 28,56 А.

3 0,38 0,89 0,9

І р  1,0  28,5  28,5 А.

- Приймаємо запобіжник типу ПН2-100.

- Uн.зап  380 В; 380  380.

- Ін.зап  100 А; 10028,5.

- Ів  28,5 А.(умова 1);

І  7  28,5  79,8 А (умова 2).

в	2,5

Приймаємо

Ів  80 А; 8079,8

Ідоп  0,33  Ів ;  Ідоп  0,33  80  26 ,4 А.

доп.табл	t

F  4 мм2 ; І	 28,0 А; k  0,94.

0,94  28,0  25,5Ін.дв.  28,5 А.

Умова не виконується.

Приймаємо провід більшого перерізу:

доп.табл	t

F  6 мм2 ; І	 32,0 А; k  0,94.

0,94  32,0  30,128,5.

Умова виконується.

На ділянці РЩ1-М2 приймаємо запобіжник ПН2-100, Ів = 80 А. Лінію

6,

виконуємо проводом АПВ 3	прокладеним в трубі.

Ділянка РЩІ-Л1:

Ін.  І р 

11	 16 ,7 А.

3 0,38

Вибираємо запобіжник типу НПН2-60.

- Uн.зап  380 В; 380  380.

- Ін.зап  63 А; 6316 ,7.

- Ів  20 А; 2016 ,7.

Ідоп  1,25  Ів ;  Ідоп  1,25  20  25,0 А.

доп.табл	t

F  5 мм2 ; І	 27 ,0 А; k  0,94.

0,94  27 ,0  25,4Ін.дв.  16 ,7 А.

Умова виконується.

На ділянці РЩ1-Л1 приймаємо запобіжник НПН2-60, Ів = 20 А. Лінію виконуємо проводом АПВ 4х5, прокладеним в трубі.

Ділянка мережі ТП-РЩ1:

- І р  k0 Ір ; І р  0,9 96,1  28,5  16,7   127,2 А.

- Іmax   I pn1  Iпуск ; Imax  28,5  16 ,7   1,5 113,2  215,0 А.

- Приймаємо автомат ВА51.

- Uн.авт  660 В; 660380.

- Ін.авт  160 А; 160127,2.

- Ін.т. р.  125 А; 160127,5

(умова 1)

Ін.т. р.

 100 А; 100 215,0  86 ,0 (умова 2).

2,5

Приймаємо

Ін.т. р.  125 А.

- Іс.ем. р.  10  Ін.т. р.; Іс.ем. р.  10 160  1600 А.

Іс.ем. р.  1,25  Іmax ; 16001,25  215,0  268,8

- Ідоп  Ін.т. р.; Ідоп  160 А.

F  50 мм2 ; І

доп.табл  180 А; kt

 1,04.

Умова виконується.

На ділянці ТП-РЩ1 приймаємо автоматичний вимикач ВА51-33-

34.

Лінію виконуємо кабелем СБ 3х50 + 1х35, який прокладено в

каналі.

    - ЗАДАЧА (САМОСТІЙНО)

У виробничому приміщенні приміщенні встановлені електродвигуни із короткозамкненим ротором та освітлювальні установки. Двигун М1 працює без перевантаження, М2 – з перевантаженням. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 2) прокладена кабелем в

каналі при t01 , C . На інших ділянках проводку виконано проводом ПВ

в трубах. Освітлювальне навантаження Л1 та Л2 захищене плавкими запобіжниками, інші споживачі – автоматами. Температура в приміщені t02 , C . Напруга мережі 380 В. Коефіцієнт одночасності на

ділянці ТП-РЩІ – k0 . Параметри споживачів електроенергії та вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 2. Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за допустимим нагріванням.

Рисунок 4.2 – Розрахункова схема мережі

    - ЗАДАЧА (САМОСТІЙНО)

У виробничому приміщенні встановленні електродвигуни з короткозамкненим ротором та освітлювальні установки. Двигуни М1 та М2 працюють без перевантаження. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.3)

прокладена кабелем в землі при

t01 , C . На інших ділянках проводку

виконано проводом АПВ в трубах. Проводка мережі захищена автоматичними вимикачами. Температура в приміщені t02 , C . Напруга

мережі 380 В. Коефіцієнт одночасності на ділянці ТП-РЩІ – k0 . Параметри споживачів електроенергії та вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 3. Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за допустимим нагріванням.

Рисунок 4.3 – Розрахункова схема мережі

    - ЗАДАЧА (САМОСТІЙНО)

У виробничому приміщенні встановленні електродвигуни з короткозамкненим ротором та освітлювальні установки. Двигун М1 працює з перевантаженням, М2 – без перевантаження. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.4) прокладена кабелем в землі при t01 , C . На інших ділянках проводку виконано проводом ПРН в каналах. Проводка мережі захищена автоматичними вимикачами. Температура в приміщені t02 , C . Напруга мережі 380

В. Коефіцієнт одночасності на ділянці ТП-РЩІ – k0 . Параметри споживачів електроенергії та вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці Б.3. Вибрати параметри захисних апаратів та переріз проводів і кабелю за допустимим нагріванням.

Рисунок 4.4 – Розрахункова схема мережі