3 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВЕЛИЧИН ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ

Пожежний ризик – міра можливості реалізації пожежної небезпеки об'єкта захисту і її наслідків для людей та матеріальних цінностей.

Припустимий пожежний ризик – пожежний ризик, рівень якого припустимий і обґрунтований виходячи із соціально-економічних умов.

Розрахунки по оцінці пожежного ризику проводяться шляхом зіставлення розрахункових величин пожежного ризику  з нормативним значенням пожежного ризику. 

Суспільні будівлі і споруди різних класів функціональної пожежної небезпеки

Пожежний ризик в суспільних будівлях і спорудах різних класів функціональної пожежної небезпеки характеризується значенням індивідуального пожежного ризику.

 Індивідуальний пожежний ризик – пожежний ризик, що може привести до загибелі певної людини в результаті впливу небезпечних факторів пожежі.

Оцінку індивідуального пожежного ризику проводять на основі розрахунку впливу на людей вражаючих факторів пожежі і вжитих заходів по зниженню частоти їх виникнення та наслідків. 

Індивідуальний пожежний ризик відповідає необхідному, якщо виконується наступна умова:

[image: image1.wmf]н

в

в

Q

Q

£

,



 (4.1)
де 
[image: image2.wmf]н

в

Q

 – нормативне значення індивідуального пожарного ризику, 
[image: image3.wmf]6

10

-

=

н

в

Q

рік-1;

Qв – розрахункова величина індивідуального пожежного ризику, рік-1.

Розрахункова величина індивідуального пожежного ризику Qв у кожному будинку розраховується по формулі, рік-1:
Qв=Qп((1–Кап)(Pпp((1–Ре)((1–Кпз),                    (4.2)

де Qп – частота виникнення пожежі в будинку протягом  року, визначається на підставі статистичних даних, рік-1. 

При відсутності статистичної інформації допускається приймати Qп = 4.10-2 рік-1 для кожного будинку;

Кап – коефіцієнт, що враховує відповідність установок автоматичного пожежогасіння (УАПГ) вимогам нормативних документів по пожежній безпеці. 

Значення параметра Кап приймається рівним Кап = 0,9, якщо будинок обладнаний системою УАПГ або обладнання будинку нею не потрібно відповідно до вимог нормативних документів по пожежній безпеці. В інших випадках Кап приймається рівним нулю;

Рпр – імовірність присутності людей у будинку, що визначається по формулі:
Рпр= tфункц/24,



(4.3)
де tфункц – час знаходження людей у будинку, год;

Ре – імовірність евакуації людей;
Імовірність евакуації Ре розраховується по формулі: 


[image: image4.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

>

×

³

£

×

£

+

£

+

<

×

<

-

×

×

=

хв,

 

6

 

t

або

t

t

кщо

я

0,

хв;

 

6

 

t

 

і

 

t

t

t

кщо

я

0,999,

хв;

 

6

 

t

 

і

 

t

t

t

t

кщо

я

,

t

t

t

 

0,8

Р

ск

бл

р

ск

бл

пе

р

ск

пе

р

бл

р

пе

р

бл

е

8

,

0

8

,

0

8

,

0

999

,

0


(4.4)

де tр – розрахунковий час евакуації людей, хв;

tпе – час початку евакуації (інтервал часу від виникнення пожежі до початку евакуації людей), хв;

tбл – час від початку пожежі до блокування евакуаційних шляхів у результаті поширення на них небезпечних факторів пожежі, що мають гранично припустимі для людей значення (час блокування шляхів евакуації), хв;

tск – час існування скупчень людей на ділянках шляху (щільність людського потоку на шляхах евакуації перевищує значення 0,5), хв.

Кп.з – коефіцієнт, що враховує відповідність системи протипожежного захисту, спрямованої на забезпечення безпечної евакуації людей при пожежі, вимогам нормативних документів по пожежній безпеці.
Коефіцієнт Кпз розраховується по формулі:

[image: image5.wmf])

1

(

)

1

(

1

пдз

спс

соке

спс

пз

К

К

К

К

К

×

-

×

×

-

-

=

,         (4.5)
де Кспс, Ксоке та Кпдз – коефіцієнти, що  враховують відповідність вимогам нормативних документів по пожежній безпеці систем пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією людей та протидимного захисту.

Значення кожного з параметрів Кспс, Ксоке та Кпдз приймаються рівним 0,8, якщо будинок обладнаний відповідними системами або обладнання будинку ними не потрібно відповідно до вимог нормативних документів по пожежній безпеці. В інших випадках значення цих параметрів дорівнює нулю.
Завдання 4.1. Розрахувати індивідуальний пожежний ризик в будинку класу Ф3.1 (суспільна будівля тимчасового перебування людей), де встановлені та ефективно працюють системи автоматичного пожежогасіння та протипожежного захисту. Якщо: tр = 4 хв., tпе = 0,2 хв., tбл = 6 хв., tск = 0, tфункц = 8 год.
Вирішення
Визначаємо всі складові формули (4.2).

Приймаємо Qп = 4.10-2 рік-1; оскільки системи автоматичного пожежогасіння встановлені та працюють, тому Кап = 0,9. 

Імовірність присутності людей у будинку за (4.3):
Рпр= 8/24 = 0,3333.
Визначаємо імовірність евакуації людей за (4.4).

Виконується друга умова, тобто:
tр + tпе = 4 + 0,2 = 4,2 хв. < 0,8.tбл = 0,8 . 6 = 4,8 хв.,
тому Ре = 0,999.

Імовірність ефективної роботи системи протипожежного захисту  визначаємо за (4.5) при значеннях: Ксоке  = 0,8; Кспс = 0,8; Кпдз = 0,8.

[image: image6.wmf].

8704

,

0

)

8

,

0

8

,

0

1

(

)

8

,

0

8

,

0

1

(

1

=

×

-

×

×

-

-

=

пз

К


Тоді величина індивідуального пожежного ризику за (4.2):  
Qв = 4.10-2((1–0,9)(0,3333((1–0,999)((1–0,8704) = 2.10-7 рік.
Таким чином, 
[image: image7.wmf],

10

10

2

1

6

1

7

-

-

-

-

=

<

×

=

рік

Q

рік

Q

н

в

в

умова індивідуального пожежного ризику (4.1) виконується, тобто люди при пожежі зможуть безпечно евакуюватися з будинку.

Індивідуальне завдання № 4
Розрахувати значення індивідуального пожежного ризику в будинку компанії (клас будівлі Ф3.4), де встановлені та ефективно працюють системи автоматичного пожежогасіння та протипожежного захисту. 

Вихідні дані по варіантам наведено в табл.

Таблиця. Вихідні дані для індивідуального завдання № 4
	№ вар
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	tр, хв.
	3
	2
	1,5
	2
	3
	4
	3
	2
	10
	12

	tпе, хв
	0,5
	0,2
	0,2
	0,3
	0,5
	0,9
	0,1
	0,3
	1,1
	1,3

	tбл, хв
	4
	4
	2
	3
	4
	5
	6
	4
	15
	14

	tск, хв
	1
	0,5
	0
	0,1
	0,2
	0,2
	0,3
	0,2
	7
	8

	tфункц, год
	8
	12
	12
	12
	8
	8
	8
	16
	16
	16

	№ вар
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	tр, хв.
	9
	3
	3,5
	5
	6
	9
	10
	9
	12
	5

	tпе, хв
	1,5
	0,5
	0,5
	0,8
	1
	1,1
	0,7
	1,1
	0,9
	0,8

	tбл, хв
	15
	5
	4,5
	7
	10
	11
	14
	13
	14
	7

	tск, хв
	4
	0,1
	0,2
	7
	3
	4
	6
	5
	7
	2

	tфункц, год
	24
	24
	24
	16
	12
	12
	12
	8
	8
	8


Примітка. tр — розрахунковий час евакуації людей, tпе — час початку евакуації, tбл — час блокування шляхів евакуації, tск — час існування скупчень людей на ділянках шляху, tфункц — час знаходження людей в офісах будинку 
_1601642510.unknown

_1601642512.unknown

_1601642515.unknown

_1601642516.unknown

_1601642513.unknown

_1601642511.unknown

_1601642509.unknown

