## Slide 1
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕКОБУДИНОК
З КОМПЛЕКСНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОВЛЮВАНИХ
І НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

## Slide 2
Складні взаємозв'язки між всіма підсистемами енергозабезпечення
Мінімальне споживання енергетичних ресурсів вуглеводнів
Мінімальний вплив на екологію
Метеорологічні фактори
Сировинна база регіону
1
Експлуатація
Утилізація
3
2
Створення
Достатнє та якісне
енергозабезпечення
Характеристики енергоспоживання

## Slide 3: Основні акценти:
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
високоефективні
та екологічні огороджуючі конструкції
раціональне
енерговикористання
достатнє
енергозабезпечення

## Slide 4
Комплексне використання розосереджених (відновлюваних та традиційних) джерел енергії для інтегрованих систем енергозабезпечення
«Енергетична тріада» — це проста і логічна концепція, котра допомагає економити енергію, зменшувати залежність від викопного палива та охороняти довкілля

## Slide 5
За оцінками експертів реалізація системного підходу у поєднанні з енергозберігаючими технологіями дозволяє знизити затрати енергії теплопостачання житлових будинків у 2…2,5 рази
Складова енергозбереження за рахунок:
  оптимізації містобудівних рішень складає 8…10%;
  архітектурно-планувальних рішень – до 15%;
  конструктивних систем оболонок будівель – 25%;
  інженерних систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання – до 30%;
  раціональної організації систем контролю, обліку та регулювання параметрів теплоносія – до 20%.

## Slide 6: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕКО-БУДИНОК  це взаємне поєднання п’яти підсистем:
забезпечення мікроклімату
водозабезпечення
енерговикористання
енергозабезпечення
інтелектуальний контроль та управління

## Slide 7: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕКО-БУДИНОК  це взаємне поєднання п’яти підсистем:
водозабезпечення
енерговикористання
енергозабезпечення
забезпечення мікроклімату
інтелектуальний контроль та управління

## Slide 8
Теплова ефективність будинку розглядається як взаємодія трьох елементів єдиної енергетичної системи
Кліматичні параметри
навколишнього середовища
Проектно-планувальні
рішення та теплоізолюючі
властивості
конструкцій будинку
Параметри
теплохолодопостачання
та вентилювання для
комфортного
мікроклімату

## Slide 9
Теплова ефективність будинку
Температура повітря навколишнього середовища
Характеристики пануючих у даній місцевості вітрів
Рівень сонячної радіації
  Місце розташування будівлі
  Орієнтація будівлі за сторонами світу
  Геометрична форма будинку
  Розміри будинку у плані
  Висота будинку
  Температура внутрішнього повітря
  Відносна вологість внутрішнього повітря
  Рухливість внутрішнього повітря
Кліматичні параметри навколишнього середовища
Проектно-планувальні рішення та теплоізолюючі властивості конструкцій будинку
Параметри теплохолодопостачання
та вентилювання для комфортного мікроклімату
  Хімічний склад повітря
  Рівень іонізації та іонізаційний склад повітря
  Теплоізолюючі властивості огороджувальних конструкцій будинку
Вологість повітря навколишнього середовища
  Зміна температури повітря за висотою
  Температура огороджувальних конструкцій

## Slide 10
Тепловтрати будівлі через огороджуючі конструкції
(змінюються пропорційно різниці температур всередині та ззовні)
Витрати тепла на нагрівання притічного вентиляційного
(або інфільтрованого) повітря
Втрати тепла від впливу на будівлю пануючих у даній
місцевості вітрів
Теплова енергія, що надходить у будівлю з сонячною
радіацією
  місця її розташування;
  орієнтації за сторонами світу;
  геометричної форми;
  розмірів у плані;
  висоти.
Суттєву роль у підвищенні теплової ефективності будівлі відіграє раціональний вибір:
Вплив кліматичних умов на тепловий баланс визначається чотирма основними складовими:
  ДЛЯ ОПАЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК З ТЕПЛОВИМИ НАСОСАМИ:
  Кожен градус зниження температури прямої мережевої води означає економію енергоспоживання ≈2,5%

## Slide 11
Витрати теплової енергії за типами будівель

## Slide 12: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕКО-БУДИНОК  це взаємне поєднання п’яти підсистем:
забезпечення мікроклімату
водозабезпечення
енерговикористання
енергозабезпечення
інтелектуальний контроль та управління

## Slide 13: Підсистема водозабезпечення
Забезпечує житло (будівлю) якісною питною та технічною водою базуючись на багатократному оборотному очищенні та обеззаражуванні:
- стічних вод, що містять велику кількість органічних домішок антропогенного та природного походження;
- дощової води.
Можливі варіанти використання дощової води:
Зрошення посівів, трав'яних покривів;
Санітарні системи;
Протипожежні системи;
Роботи з впорядкування територій;
Технологічні процеси у промисловості та сферах обслуговування.

## Slide 14: Багатократне оборотне використання води
Сепарація твердого осаду та летючих сполук
Водопровідна вода
Кухні, ванні кімнати
Санітарні вузли
Водовідведення
Дощова вода
Фільтрування
Накопичувальний резервуар
Поливання зелених насаджень
Очищення та
обеззаражування

## Slide 15: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕКО-БУДИНОК  це взаємне поєднання п’яти підсистем:
забезпечення мікроклімату
водозабезпечення
енергозабезпечення
інтелектуальний контроль та управління
енерговикористання

## Slide 16: Підсистема енерговикористання
Вибір енергоспоживаючого обладнання визначається за критеріями їх енергоефективності та екологічного сприйняття.
Середнє річне енергоспоживання холодильно-морозильних установок:
2007 року випуску (класу енергоефективності A++) ‑ 170 кВт·год.
1990 року випуску ‑ 556 кВт·год;
Пральна машина: 4 прання на тиждень, завантаження 5 кг:
1990 року випуску: споживана потужність ‑ 2,3 кВт·год/прання;
енергоефективна нова модель А-класса: 0,9 кВт·год.
Посудомийна машина: 6 мийок на тиждень:
1990 роки випуску ‑ витрата енергії 1,74 кВт·год/мийку;
енергоефективна нова модель А-класу ‑ 1,05 кВт·год/мийку.

## Slide 17: ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПОТРЕБУЄ ПОВСЯКДЕННИХ ТА СЕРЕДНЬОТРИВАЛИХ ЗУСИЛЛЬ
Дві опори впровадження енергозбереження
Три ключових моменти у просуванні енергозбереження
Повсякденний контроль на основі правил
Повсякденні зусилля
Середньострокові зусилля
Потрібні інвестиції, але досягається значна економія
Енергозбереження з найменшими фінансовими затратами
Енергозбереження, що потребує фінансових затрат
Критерії для прийняття рішень
Покращення експлуатації
(людський фактор)
Покращення обладнання
(технічні фактори)
Удосконалення енергетичного менеджменту
Зниження втрат
Зниження навантаження
Впровадження ефективних режимів роботи
Послідовний перегляд технічних завдань та підвищення віддачі інвестицій
Впровадження оптимальних комбінацій обладнання
Створення системи просування
Стврення стандарів менеджменту
Впровадження циклів “Плануй – Дій – Аналізуй - Покращуй”

## Slide 18: Базова структура діагностування енергозбереження
Вивчення базових даних
Стан енергетичного менеджменту
Перевірка наявного обладнання
Електрообладнання
Освітлення
Водозабезпечення та каналізація
Трансформаторне обладнання
Електроспоживачі
Компресори
Теплоізоляція
Парова система
Промислові печі
Бойлери
Регенерація тепла
Теплові насоси
Теплофікація
Обладнання кондиціонування повітря
Пристрої вирівнювання навантаження
Технологічне обладнання
Об'єм енергоспоживання (наявні дані)
Теплове обладнання
Комбіноване електротеплове обладнання
Пропозиції покращення
Тип І: пропозиції, що реалізуються у ході експлуатації
Тип ІІ: пропозиції, що реалізуються шляхом інвестицій
Тип ІІІ: пропозиції, що реалізуються при модернізації підприємства

## Slide 19
1
2
3
4
5
4 Впровадження нового обладнання. Суттєва модернізація
3 Модифікація та заміна обладнання
2 Контроль експлуатації та обслуговування обладнання
Скорочення надмірних витрат енергії
(аналіз, вимірювання)
5 Укрупнення та ліквідація об'єктів
Група енергозбе-реження
ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – ПОСЛІДОВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ

## Slide 20
Нові будівлі стали енергозберігаючими, але при цьому вони стали непроникними для повітря.
Природна вентиляція для них недоступна.
Старі будівлі
Window
Нові будівлі
Природна
вентиляція
Немає свіжого повітря
Повітря
Повітря
Повітря
До 60% втрат тепла припадає на систему вентиляції
Герметичні вікна ► підвищення вологості внутрішнього повітря ► зволоження стін ► поява грибків та підвищення теплової проникності стін ► погіршення мікроклімату ► посилення захворюваності мешканців
Потреба людини у свіжому повітрі у будь-якому приміщенні складає не менше 15 м3/год.
Дослідження показують, що у звичайному житлі за добу випаровується 10…20 л води.

## Slide 21
Тільки витяжка
Приплив / витяжка
Відсутність ефективної вентиляції веде до дисбалансу тисків
Збалансована припливно-витяжна вентиляція - комфортна
Механічна вентиляція дуже ефективна у енергозберігаючих будівлях.
АЛЕ вона призводить до додаткових витрат енергії на опалення та кондиціонування.

## Slide 22
Чим більша кратність обміну повітря –
тим більші втрати тепла через систему вентиляції
Кухонна газова плита
(Quaschning ”Regenerative energy system”)
Ефективність плити – 34,6%
Втрати у транспортній мережі – 10%
Для нагрівання води енергією
97 Вт·год потрібно 97/(0,346·0,9)=311 Вт·год первинної енергії
Кухонна електрична плита
(Quaschning ”Regenerative energy system”)
Ефективність плити – 55,4%
Ефективність процесу виробництва електроенергії – 34%
Для нагрівання води енергією
97 Вт·год потрібно 97/(0,554·0,34)=515 Вт·год первинної енергії

## Slide 23
Ефективність електричних пристроїв з часом зростає:
Плита з керамічним покриттям – 65%,
Індукційна піч – 90%,
Електричний чайник – 94%.
При асоційованому (об’єднаному) виробництві електроенергії та тепла ефективність виробництва електрики зростає до 80%
Нормативна кількість повітря для вентилювання – min 70 м3/год, а при роботі чотирьох пальників – 300 м3/год
Нормативна кількість повітря для вентилювання – 30 м3/год
Кухонна газова плита
Кухонна електрична плита
Тоді для нагрівання води енергією 97 Вт·год потрібно
97/(0,8·0,75)=161,7 Вт·год первинної енергії
Повний баланс надходження тепла та його втрат
(з врахуванням втрат з природною вентиляцією, через вікна, додаткового внутрішнього надходження 40% при приготуванні їжі та від інсоляції (схід або захід)) - 8,86 кВт·год/добу
При заміні вікон на кухні – 7,9 кВт·год/добу
Повний баланс надходження тепла та його втрат
(з врахуванням втрат з механічною вентиляцією та через вікна)
2,9 кВт·год/добу – (тепло внутрішнє та тепло від інсоляції складає 2 кВт·год/добу – ще не враховано)
З рекуперацією – тепло внутрішнє та тепло від інсоляції складає 4,86 кВт·год/добу – ще не враховано)

## Slide 24: Використання рекуператорів тепла для систем енергоефективної вентиляції
Зимовий режим
Припливне повітря підігріте та зволожене!
Припливно-витяжна установка з рекуператором тепла
+13 °C
+20 °C
відносна вологість 60%
-12 °C
відносна вологість 40%
(Qпов=1000 м3/год)
Площа приміщення ≈ 500 м2
Утилізовано 14,2 кВт∙год

## Slide 25: Використання рекуператорів тепла для систем енергоефективної вентиляції
Літній режим
+32 °C
відносна вологість 70%
+24,5 °C
+22 °C
відносна вологість 50%
Площа приміщення ≈ 500 м2
Припливно-витяжна установка з рекуператором тепла
(Qпов=1000 м3/год)
Припливне повітря охолоджене та підсушене!
Утилізовано 11,2 кВт∙год

## Slide 26: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕКО-БУДИНОК  це взаємне поєднання п’яти підсистем:
забезпечення мікроклімату
водозабезпечення
енерговикористання
енергозабезпечення
інтелектуальний контроль та управління

## Slide 27: Підсистема енергозабезпечення
Передбачає енергопостачання на базі комплексного використання поновлюваних джерел енергії з резервуванням від електричної мережі загального призначення у відповідності до принципів формування енергозабезпечення – мікроенергосистема (для окремих будівель), віртуальна електростанція (для групи будівель) та інтелектуальні мережі (smart grids)

## Slide 28
Варіанти
теплоакумуюючого
електропостачання
Акумуляційний бак
для ГВП
H
2
H
2
~
-
~
Електопостачання
(резерв)
Накопичувач- перетворювач електроенергії
Воднева станція
Паливна комірка
Сонячний колектор
Сонячна батарея
Вітроагрегат
Тепловий насос
Енергозабезпечення
на базі мікроенергосистеми

## Slide 29
G
Джерела енергії
G
G
Сонячні батареї
Вітроагрегати
Біомаса
Трансформаторні підстанції
Підстанції
Розподільна мережа
Мережа 10 кВ
Мережа 0.4 кВ
G
G
G
G
G
G
Споживачі
Навантаження
Енергозабезпечення
на базі віртуальної станції
Оператор ВрЕС

## Slide 30: Використання джерел розосередженої генерації на базі поновлюваної енергетики (РГ- ПДЕ)
Теплові насоси з живленням від РГ- ПДЕ
Мережеві вітроагрегати
Автономні вітроагрегати
Фотоелектричні установки
Сонячні колектори
Установки на базі первинної енергетичної біосировини
Установки на базі вторинної енергетичної біосировини
Геотермальні теплоенергетичні установки;
Малі ГЕС

## Slide 31: Використання джерел розосередженої генерації на базі органічного палива (РГ-ОП)
Когенераційні установки (КУ)
Дизель-генератори
Теплозабезпечення об’єктів на базі теплоакумулюючого електроопалення (ТАО)
Комбіновані системи теплозабезпечення об’єктів з використанням КУ и ТАО
Теплові насоси з живленням від електричної мережі

## Slide 32
Розосереджена мікроенергостанція
Електрична схема мікроенергостанції

## Slide 33
Розосереджена мікроенергостанція
Електрична схема мікроенергостанції
Електрична встановлена потужність …………… 8 кВт
Теплова потужність ………………………………. 17 кВт
Гаряче водозабезпечення …………………………1,12 м³
Газозабезпечення:
Метан .…………………….......................... 35 м³/добу
Генераторний газ ……………………… 5-15 м³/добу
Ємність акумуляторних батарей ………….. 9 600 А∙год
Потужність інвертора …………………………… 3,5 кВт
Енергетичні характеристики станції

## Slide 35
G
Джерела енергії
G
G
Сонячні батареї
Вітроагрегати
Біомаса
Трансформаторні підстанції
Підстанції
Розподільна мережа
Електричні мережі
Теплові мережі
G
G
G
G
G
G
Споживачі
Навантаження
Енергозабезпечення району міста на базі розосередженої енергостанції (проект)
Оператор РЕС
G
G

## Slide 36
Eco- Smart Місто
Комплексне використання розосереджених (відновлюваних та традиційних) джерел енергії для інтегрованих систем енергозабезпечення міст
Smart-модуль контролю та управління
Лікарня
(з власною генерацією)
ТЕЦ
Заводи та фабрики
Індивідуальна забудова
Накопичувачі електроенергії
Сонячні панелі
Багатоквартирні будинки
Вітряні турбіни
Smart-House
(з власною генерацією )
Smart-Office
(з власною генерацією )
Теплові насоси
Накопичувачі тепла
Завод переробки
вторинної сировини
Накопичувачі біогазу