ЗМІСТ

1	ВСТУП												  4

1.1	Загальні відомості								  	  4

1.2	Постановка задачі						               		  4

1.3	Правила виконання контрольної роботи						  4

2	ВИХІДНІ ДАНІ До розрахунку							  5

3	РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА			                        5

3.1	Вступ і постановка задачі						                 	  5

3.2	Вихідні дані					   					11

3.3	Визначення розрахункового максимального струму електроприймачів	12

3.3.1	Номінальна потужність одного приймача при ТВ=100%			12

3.3.2	Номінальна потужність групи приймачів одного типу			13

3.3.3	Сумарна номінальна потужність всіх електроприймачів			13

3.3.4	Середні потужності груп приймачів одного типу і сумарна потужність

усіх приймачів										13

3.3.5	Реактивні потужності груп приймачів одного типу і сумарна

середня реактивна потужність усіх приймачів					14

3.3.6	Середнє значення коефіцієнта використання					15

3.3.7	Ефективна кількість приймачів							15

3.3.8	Коефіцієнт максимуму								15

3.3.9	Максимальна розрахункова активна і реактивна потужність 		15

3.3.10	Повна розрахункова максимальна потужність 				16

3.3.11	Розрахунковий максимальний струм 						16

3.4	Вибір силових трансформаторів							16

3.5	Вибір кабелів										16

3.6	Вибір автоматичних вимикачів							17

3.7	Розрахунок струму короткого замикання на шинах низької напруги		17

3.7.1	Опір живлячої мережі								17

3.7.2	Струм трифазного короткого замикання на шинах низької напруги	18

3.7.3	Струм підживлення від асинхронних двигунів				18

3.7.4	Опір живлячої енергосистеми							19

3.7.5	Струм трифазного короткого замикання					19

3.7.6	Тепловий імпульс струму короткого замикання				20

3.7.7	Перевірка обраного кабелю							20

3.8	Висновки і рекомендації								21

Додаток А										22

Додаток Б										23

Додаток В										24

Додаток Г										25

Додаток Д										26

Додаток Е										27

Додаток Ж										27

ЛІТЕРАТУРА											28

1 ВСТУП

1.1 Загальні відомості

Контрольна робота з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» присвячена вивченню методів розрахунку електричного навантаження, а також послідовному вибору електричних апаратів.

З метою придбання студентами практичних навичків інженерних розрахунків, оціночного аналізу при розрахунку навантаження та вибору електричних апаратів навчальним планом передбачена контрольна робота з розрахунку електричного навантаження промислового споживача електроенергії та вибору електроустаткування і комутаційної апаратури системи електропостачання споживача.

У методичних вказівках викладаються основні правила і порядок виконання контрольної роботи, наводяться найбільш важливі розрахункові співвідношення, викладається методика розрахунку електричного навантаження і послідовність вибору електроустаткування та електричних апаратів,  наводяться  довідкові дані щодо окремих видів електроустаткування та електричних апаратів.

1.2 Постановка задачі

Тема контрольної роботи: "Розрахунок електричного навантаження і вибір електричних апаратів".  Вихідні дані та постановка задачі: задано технічні характеристики споживачів електроенергії (установлена потужність, номінальна напруга, їх кількість та інші). Необхідно розрахувати електричне навантаження і на його основі підібрати електроустаткування системи електропостачання цих споживачів.

1.3 Правила виконання контрольної роботи

Контрольна робота повинна містити розрахунково-пояснювальну записку і графічну частину (1 аркуш формату А4).  Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати наступні розділи:

1    Вступ та постановка задачі

2    Вихідні дані відповідно варіанту з принциповою схемою

3    Визначення розрахункового  максимального струму всіх електроприймачів

4    Вибір силових трансформаторів

5    Вибір кабелів

6    Вибір автоматичних вимикачів

7    Розрахунок струму короткого замикання на шинах низької напруги

8    Висновки та рекомендації

Графічна частина містить принципову схему електропостачання. Схема відображається відповідно ГОСТ (Дотаток А). Викладання текстового матеріалу повинно бути чітким та ясним. Розрахунково-пояснювальна записка починається з титульного листа, за яким наводиться текст записки. Розрахунки супроводжуються короткими поясненнями після яких записується формула у загальному вигляді,  потім підставляють числові значення. Кінцевий результат розрахунків записується з розмірністю.

2 ВИХІДНІ ДАНІ ДО РОЗРАХУНКУ

Вихідні дані визначаються за номером варіанта,  який видається кожному студенту викладачем.

У таблиці 2.1 наданні значення установленої потужності споживачів  електроенергії РУСТ, їх кількість n, коефіцієнт потужності cos φ, коефіцієнт використання КВ поваріантно.  Крім того задаються наступні величини:

номінальна напруга U2 ном усіх споживачів дорівнює 380 В;

номінальна напруга Uc ном живлячої енергосистеми дорівнює 10 кВ (варіанти 01-28) і 6 кВ (варіанти 29-56);

струм короткого замикання IВНКЗ з боку живлячої енергосистеми на затискачах високої напруги трансформаторів дорівнює 17 кА (варіанти 01-19), 19 кА (варіанти 20-38), 21 кА (варіанти 39-56);

довжина кабелю дорівнює 0,15 км (варіанти 01-19),  0,13 км (варіанти 20-38), 0,2 км (варіанти 39-56);

кабель і увідний автомат обирають для збірки 1 (варіанти 01-14), збірки 2 (варіанти 15-28), збірки 3 (варіанти 29-42), збірки 4 (варіанти 43-56); умови прокладки кабелю приймаються нормальними;

максимальний струм усіх приймачів, підключених до першої збірки I1 МАКС=0,181I МАКС, другої I2 МАКС=0,21 I МАКС , третьої I3 МАКС=0,22 I МАКС, четвертої I4 МАКС=0,19.

На рисунку 2.1 наведена загальна для всіх варіантів принципова схема електропостачання. Припускається, що 80% споживачів належать до 1 і 2 категорій за надійністю електропостачання.

3  РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

3.1 Вступ та постановка задачі

Електрична енергія у промисловості використовується багато ширше інших видів енергії завдяки високому ККД електроустаткування, легкості її передачі і розподілу.  Внаслідок широкого використання електроенергії зростає значення правильного розрахунку електричного навантаження і вибору електрообладнання систем електропостачання.

Таблиця 2.1 Характеристика споживачів електричної енергії за варіантами

|  |  | НОМЕР ВАРІАНТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВЕНТИЛЯТОРИ | Руст,кВт | 6 | 55 | 30 | 55 | 75 | 40 | 40 | 30 | 22 | 55 | 40 | 30 | 22 | 40 |
|  | n, шт | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
|  | cos φ | 0,85 | 0,9 | 0,87 | 0,92 | 0,87 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
|  | К в | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,85 | 0,8 |
| НАНОСИ | Руст,кВт | 100 | 315 | 125 | 55 | 55 | 160 | 40 | 100 | 200 | 160 | 100 | 75 | 160 | 100 |
|  | n, шт | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
|  | cos φ | 0,87 | 0,93 | 0,85 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,9 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0,93 |
|  | К в | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 |
| КРАНИ | Руст,кВт | 85 | 90 | 75 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 75 | 80 | 100 | 75 | 75 | 80 |
|  | n, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | cos φ | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,87 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,87 |
|  | К в | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| ЗАСУВКИ | Руст,кВт | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 10 | 10 | 4 | 5,5 | 7,4 |
|  | n, шт | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 8 | 10 | 16 | 8 | 8 |
|  | cos φ | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,87 |
|  | К в | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОСВІТЛЕННЯ | Руст,кВт | 23 | 45 | 150 | 170 | 240 | 160 | 120 | 70 | 90 | 36 | 60 | 80 | 50 | 60 |
|  | n, шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К в | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,85 |
| ВЕРСТАТИ | Руст,кВт | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 | 7,5 | 4 | 5,5 | 9 | 9 | 13 | 10 | 7,5 | 4 |
|  | n, шт | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
|  | cos φ | 0,6 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
|  | К в | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
| ЗАВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ | Руст,кВт | 8 | 20 | 20 | 10 | 20 | 8 | 20 | 10 | 10 | 8 | 20 | 10 | 8 | 20 |
|  | n, шт | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 |
|  | cos φ | 0,5 | 0,8 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,55 | 0,85 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,88 | 0,7 | 0,75 |
|  | К в | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| ДРЕНАЖНІ НАСОСИ | Руст,кВт | 10 | 7,5 | 7,5 | 40 | 30 | 17 | 10 | 7,5 | 40 | 10 | 30 | 10 | 7,5 | 10 |
|  | n, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | cos φ | 0,9 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,85 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 |
|  | К в | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,7 |

Продовження таблиці 2.1

|  |  | НОМЕР ВАРІАНТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ВЕНТИЛЯТОРИ | Руст,кВт | 55 | 7,5 | 10 | 5,5 | 4 | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 10 | 6 | 40 | 22 |
|  | n, шт | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 13 |
|  | cos φ | 0,92 | 0,9 | 0,95 | 0,93 | 0,9 | 0,88 | 0,92 | 0,91 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
|  | К в | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,8 | 0,84 | 0,79 |
| НАНОСИ | Руст,кВт | 75 | 100 | 300 | 280 | 105 | 80 | 99 | 150 | 170 | 210 | 80 | 95 | 105 | 120 |
|  | n, шт | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 |
|  | cos φ | 0,85 | 0,86 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,9 |
|  | К в | 0,7 | 0,9 | 0,73 | 0,83 | 0,71 | 0,74 | 077, | 0,9 | 0,89 | 0,87 | 0,9 | 0,83 | 0,79 | 0,78 |
| КРАНИ | Руст,кВт | 75 | 80 | 100 | 84 | 75 | 80 | 90 | 100 | 75 | 80 | 85 | 90 | 80 | 75 |
|  | n, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | cos φ | 0,88 | 0,87 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,8 | 0,87 | 0,83 | 0,5 | 0,51 | 0,59 | 063, | 067, |
|  | К в | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| ЗАСУВКИ | Руст,кВт | 4 | 10 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7,5 |
|  | n, шт | 12 | 16 | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 |
|  | cos φ | 0,84 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 0,9 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,9 | 0,91 | 0,9 | 0,87 |
|  | К в | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| ОСВІТЛЕННЯ | Руст,кВт | 50 | 60 | 70 | 12 | 15 | 18 | 10 | 22 | 16 | 15 | 12 | 28 | 170 | 70 |
|  | n, шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К в | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 |
| ВЕРСТАТИ | Руст,кВт | 10 | 9 | 7,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5,5 | 7,5 | 8 | 10 |
|  | n, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
|  | cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,6 | 0,85 | 0,8 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,85 |
|  | К в | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| ЗАВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ | Руст,кВт | 10 | 10 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
|  | n, шт | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
|  | cos φ | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,85 | 0,7 | 0,75 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,7 | 0,6 |
|  | К в | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| ДРЕНАЖНІ НАСОСИ | Руст,кВт | 7,5 | 10 | 30 | 30 | 17 | 40 | 17 | 7,5 | 10 | 17 | 40 | 30 | 30 | 40 |
|  | n, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | cos φ | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,88 |
|  | К в | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | 0,8 | 0,71 | 0,73 | 0,8 | 0,79 | 0,8 |

Продовження таблиці 2.1

|  |  | НОМЕР ВАРІАНТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| ВЕНТИЛЯТОРИ | Руст,кВт | 55 | 40 | 22 | 30 | 10 | 7,5 | 40 | 10 | 4 | 6 | 75 | 5,5 | 10 | 6 |
|  | n, шт | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 |
|  | cos φ | 0,85 | 0,9 | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 |
|  | К в | 0,71 | 0,83 | 0,7 | 0,8 | 0,81 | 0,84 | 0,89 | 0,75 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,9 | 0,91 | 0,92 |
| НАНОСИ | Руст,кВт | 80 | 290 | 310 | 75 | 140 | 130 | 90 | 105 | 70 | 210 | 110 | 270 | 220 | 300 |
|  | n, шт | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
|  | cos φ | 0,87 | 0,93 | 0,94 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,9 | 0,92 | 0,91 | 0,93 |
|  | К в | 0,73 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,9 | 0,77 | 0,83 | 0,91 | 0,89 | 0,77 | 0,78 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| КРАНИ | Руст,кВт | 100 | 75 | 100 | 80 | 90 | 75 | 85 | 100 | 90 | 95 | 75 | 80 | 85 | 100 |
|  | n, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | cos φ | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,87 | 0,67 | 0,77 | 0,57 | 0,59 | 0,5 | 0,63 | 0,77 | 0,71 | 0,78 |
|  | К в | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| ЗАСУВКИ | Руст,кВт | 7,5 | 10 | 10 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 10 | 5,5 | 7,5 | 4 | 10 |
|  | n, шт | 12 | 12 | 10 | 8 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
|  | cos φ | 0,88 | 0,9 | 0,97 | 0,9 | 0,86 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,9 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,9 |
|  | К в | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 01, |
| ОСВІТЛЕННЯ | Руст,кВт | 40 | 50 | 140 | 180 | 30 | 70 | 200 | 35 | 12 | 18 | 30 | 190 | 15 | 170 |
|  | n, шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К в | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,9 |
| ВЕРСТАТИ | Руст,кВт | 9 | 10 | 13 | 7,5 | 5,5 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7,5 | 4, | 7,5 | 7,5 | 9 |
|  | n, шт | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|  | cos φ | 0,7 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |
|  | К в | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,51 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| ЗАВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ | Руст,кВт | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20 | 8 | 10 | 8 | 20 | 8 |
|  | n, шт | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
|  | cos φ | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,85 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,5 | 0,55 | 0,65 |
|  | К в | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| ДРЕНАЖНІ НАСОСИ | Руст,кВт | 4 | 30 | 7,5 | 7,5 | 10 | 17 | 17 | 30 | 40 | 40 | 30 | 7,5 | 7,5 | 17 |
|  | n, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | cos φ | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,88 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,9 |
|  | К в | 0,73 | 0,8 | 0,79 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,77 | 0,74 | 0,8 | 0,79 | 0,78 | 0,73 | 0,72 |

Продовження таблиці 2.1

|  |  | НОМЕР ВАРІАНТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| ВЕНТИЛЯТОРИ | Руст,кВт | 75 | 4 | 55 | 40 | 6 | 10 | 7,5 | 13 | 17 | 22 | 30 | 10 | 4 | 5,5 |
|  | n, шт | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 6 | 13 | 9 |
|  | cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
|  | К в | 0,7 | 0,9 | 0,63 | 0,69 | 0,71 | 0,84 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,71 | 0,7 | 0,75 | 0,79 | 0,8 |
| 5НАНОСИ | Руст,кВт | 290 | 75 | 93 | 170 | 85 | 310 | 190 | 230 | 270 | 180 | 90 | 310 | 150 | 170 |
|  | n, шт | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 7 | 4 | 6 |
|  | cos φ | 0,93 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,9 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 0,87 | 0,88 |
|  | К в | 0,9 | 0,73 | 0,81 | 0,82 | 0,74 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,89 | 0,87 | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,9 |
| КРАНИ | Руст,кВт | 80 | 85 | 75 | 90 | 100 | 95 | 85 | 75 | 100 | 90 | 80 | 75 | 100 | 90 |
|  | n, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | cos φ | 0,8 | 0,87 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,85 | 0,55 | 0,55 | 0,63 | 0,81 | 0,87 | 0,71 | 0,77 | 0,8 |
|  | К в | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ЗАСУВКИ | Руст,кВт | 4 | 10 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 5,5 | 4 | 4 | 10 | 7,5 | 5,5 | 10 |
|  | n, шт | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 8 | 10 | 12 | 8 |
|  | cos φ | 0,87 | 0,9 | 0,8 | 0,87 | 0,88 | 0,9 | 0,91 | 0,89 | 0,81 | 0,87 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,9 |
|  | К в | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| ОСВІТЛЕННЯ | Руст,кВт | 70 | 12 | 15 | 160 | 40 | 90 | 20 | 170 | 100 | 50 | 180 | 35 | 80 | 90 |
|  | n, шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | К в | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,9 |
| ВЕРСТАТИ | Руст,кВт | 4 | 5,5 | 13 | 7,5 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 13 |
|  | n, шт | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
|  | cos φ | 0,65 | 0,7 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
|  | К в | 0,15 | 0,12 | 0,2 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,51 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| ЗАВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ | Руст,кВт | 10 | 10 | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
|  | n, шт | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  | cos φ | 0,75 | 0,5 | 0,8 | 0,55 | 0,85 | 0,7 | 0,75 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,5 |
|  | К в | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ДРЕНАЖНІ НАСОСИ | Руст,кВт | 17 | 40 | 40 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 17 | 40 | 30 | 30 | 40 | 7,5 | 10 |
|  | n, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | cos φ | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,88 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,85 | 0,85 |
|  | К в | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,71 | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,78 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,77 | 0,73 | 0,75 |

Т1, Т2 – силові трансформатори;

QF1, QF2- увідні вимикачі;

QF3- секційний вимикач;

T3- зварювальний трансформатор;

M1,M2- асинхронні двигуни ( РНОМ  ≥  55 кВт);

M3…M8- асинхронні двигуни (РНОМ  ≥  55 кВт);

A - щит освітлення

Рис. 2.1 Принципова схема електропостачання

В контрольній роботі ставиться задача розрахунку електричного навантаження і вибору електроустаткування (трансформаторів, автоматичних повітряних вимикачів,  кабелів).

Переслідуючи навчальну мету у контрольній роботі пропонується розрахувати електричне навантаження струм короткого замикання на шинах низької напруги, вибрати силові трансформатори, автоматичні вимикачі, кабелі для наведеної системи електропостачання.

3.2 Вихідні дані

Вихідні дані виписуються у вигляді таблиці на окремому листі відповідно варіанту. В якості прикладу нижче приведена таблиця вихідних даних для варіанта 57.

Вихідні дані

Варіанта 57

|  | Руст,кВт | n, шт | cos φ | К в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вентилятори | 43 | 8 | 0,9 | 0,8 |
| 2.Наноси | 75 | 3 | 0,89 | 0,82 |
| 3.Крани | 80 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| 4.Засувки | 4 | 9 | 0,88 | 0,1 |
| 5.Освітлення | 15 | - | 1 | 0,8 |
| 6.Верстати | 7 | 4 | 0,8 | 0,15 |
| 7.Заварювальні апарати | 10 | 3 | 0,7 | 0,2 |
| 8.Дренажні насоси | 10 | 2 | 0,8 | 0,7 |

Номінальна напруга приймачів 	  - 380 В

Номінальна напруга системи		 - 6 кВ

Струм к.з.  IВНКЗ				 - 21 кА

Довжина кабелю				 - 0,2 км

Кабель та увідний автомат

обертаються для збірки №		     4

Максимальний струм збірки		 - 0,19 I МАКС

3.3  Визначення розрахункового максимального струму електроприймачів

3.3.1 Номінальна потужність одного приймача при ТВ= 100%

РН=РУСТ

де РУСТ  - установлена (паспортна) потужність приймача (таблиця 2.1)

При інших ТВ

РН=РУСТТВ%100

Зварювальні апарати

РН=SУСТТВ%100cosφ

Значення ТВ % для окремих видів приматів наведені у Додатку Б.

В якості прикладу обчислимо номінальні потужності окремих електроприймачів варіанту 57

| Вентилятор | РУСТ= 43 кВт | ТВ = 100% | РН= 43 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанос | РУСТ= 75 кВт | ТВ = 100% | РН= 75 кВт |
| Кран | РУСТ= 80 кВт | ТВ = 25% | РН= 40 кВт |
| Засувка | РУСТ= 4 кВт | ТВ = 10% | РН= 1,265 кВт |
| Освітлення | РУСТ= 15 кВт | ТВ = 100% | РН= 15 кВт |
| Верстат | РУСТ= 7 кВт | ТВ = 80% | РН= 6,26 кВт |
| Заварювальний апарат | РУСТ= 10 кВ·А | ТВ = 40% | РН= 4,43 кВт |
| Дренажний насос | РУСТ= 10 кВт | ТВ = 100% | РН= 10 кВт |

3.3.2  Номінальна потужність групи приймачів одного типу

РН = n ×РН

де   n - кількість приймачів одного типу.

| Вентилятор | РН 1= 8×43= 344кВт |
| --- | --- |
| Нанос | РН 2= 3×75= 225кВт |
| Кран | РН 3= 1×40=40 кВт |
| Засувка | РН 4= 9×1,265=11,385 кВт |
| Освітлення | РН 5= 1×15=15 кВт |
| Верстат | РН 6= 4×6,26=25 кВт |
| Заварювальний апарат | РН 7= 3×4,43=13,29 кВт |
| Дренажний насос | РН 8= 2×10=20 кВт |

3.3.3 Сумарна номінальна потужність всіх електроприймачів

РН=РН 1 + РН 2 +…+ РН 8

РН= 344+225+40+11,385+15+25+13,29+20= 693,675 кВт

3.3.4  Середні потужності груп приймачів одного типу і сумарна середня потужність усіх приймачів

Рсі=КвіРні

РС=РС 1+ РС 2+…+РС 8

де Кві- коефіцієнт використання приймачів одного типу (таблиця 2.1)

РС 1= 0,8×344= 275,2кВт

РС 2= 0,82×225= 184,5кВт

РС 3= 0,1×40= 4 кВт

РС 4= 0,1×11,385= 1,1385 кВт

РС 5= 0,8×15= 12 кВт

РС 6= 0,15×25= 3,75 кВт

РС 7= 0,2×13,29= 2,658 кВт

РС 8= 0,7×20= 14 кВт

РС= 497,25 кВт

3.3.5 Реактивні потужності груп приймачів одного типу і сумарна середня реактивна потужність усіх приймачів

Qci=Рci· tg φI

QС =Qc 1+Qc 2+…+Qc 8

QС 1= 275,2×0,484=133,28 кВ×Ap

QС 2= 184,5×0,512=94,52 кВ×Ap

QС 3= 4×1,732=6,93 кВ×Ap

QС 4= 1,1385×0,5397=0,614 кВ×Ap

QС 5= 12×0=0

QС 6= 3,75×0,75=2,81 кВ×Ap

QС 7= 2,658×1,02=2,71 кВ×Ap

QС 8= 14×0,75=10,5 кВ×Ap

QС  =251,364 кВ×Ap

3.3.6 Середнє значення коефіцієнта використання

КВ СР=РcРн

КВ СР497,25693,675=0,717

3.3.7 Ефективна кількість приймачів

ne=2∙Рн РHmaxi

Якщо nе буде більше дійсної кількості приймачів, то nэ прирівнюють до дійсної кількості приймачів.

ne=2·693,67575=18,5=19 шт.

3.3.8  Коефіцієнт максимуму

Знаходимо коефіцієнт максимуму КМАКС по таблиці КМАКС= ƒ(КВСР; nэ) (Додаток В)

КМАКС = 1,3

3.3.9 Максимальна розрахункова активна і реальна потужність

РМАКС=КМАКС ×РС ;	QМАКС=КМАКС×QС

РМАКС=1,3×497,25=646,425 кВт

QМАКС=1,3×251,364=326,773 кВ×Ap

3.3.10 Повна розрахункова максимальна потужність

SMAKC=P2MAKC+Q2MAKC

SMAKC=646,4252+325,7733=724,32 кВ×А

3.3.11 Розрахунковий максимальний струм

IМАКС=SMAKC3U2H

IМАКС=724.323×380=1,1 кА

3.4 Вибір силових трансформаторів

Вибір трансформаторів проводиться відповідно умові [1]

SH≥0,7 SМАКС

SH - номінальна потужність одного трансформатора.

Обидва трансформатори повинні бути однієї потужності. Трансформатори обираються за каталожними даними (Додаток Г) з урахуванням необхідних значень номінальних напруг первинної і вторинної обмоток.

SMAKC = 724,32 кВ×А;	0,7 SМАКС = 507 кВ×А

Обираємо трансформатори

Тип ТС3-630/10, SH=630 кВ×А, U1 ном= 6 кВ, U2 ном= 0,4 кВ, R=3.1 мОм,

ХТ=13,6 мОм

3.5 Вибір кабелів

Вибір кабелів проводиться відповідно умові

IН КАБ≥0,19 IМАКС

IН КАБ – номінальний струм одного кабелю

Кабелі обираються за каталогом (Додаток Д)

Збірка 4.				 0,19IМАКС =0,19× 1,1 =0,21кА

Обираємо кабель з перерізом жил 70мм2, IН КАБ = 210 А

3.6 Вибір автоматичних вимикачів

Вибір автоматичних вимикачів проводиться відповідно умові

І H ВИМ≥ ІН КАБ

де І H ВИМ - номінальний струм вимикача

Вимикачі обираються за каталогом (Додаток Е).

Збірка 4. 		Обираємо увідний автомат QF7  ІН КАБ =210 А.

Обираємо автоматичний вимикач типу А3794 С, номінальний струм І H ВИМ = 250 А з уставкою розчеплювача І H РОБ =250 А.

3.7 Розрахунок струму короткого замикання на шинах низької напруги[3]

3.7.1  Опір живлячої енергосистеми

Опір живлячої енергосистеми розраховується за формулою

ХСВН=UCH3ІВНКЗ

і приводиться до напруги U2H, яка дорівнює номінальній напрузі UНТНН вторинної обмотки трансформатора. Напруга UСH дорівнює номінальній напрузі UНТВН первинної обмотки трансформатора.

Приведення здійснюється за формулою

ХС=ХСВНUНТННUНТВН2,

де ХС- приведене значення ХСВН

ХСВН=63×21=1.165 Ом

ХС=0.1650.462=0.0073 Ом

3.7.2 Струм трифазного короткого замикання на шинах збірки

Струм трифазного металевого короткого замикання обчислюється за формулою

ІК(3)= UНТНН3 (ХС+ХК+ХТ)2+(RТ+RК)2

ХК=ХПТ × ℓ            RК=RПТ × ℓ

де ХТ - індуктивний опір одного трансформатора,

ХК - індуктивний опір кабелю,

ХПТ - питомий індуктивний опір кабелю,

RПТ - питомий активний опір кабелю,

ℓ -  довжина кабелю,

RТ - активний опір одного трансформатора,

RК - активний опір кабелю

Питомі опори кабелю наведені у Додатку Д.

ХК= 10-3 × 0,059×200=0,0118 Ом

RК= 10-3 × 0,059×200=0,11 Ом

ІК(3)= 4003 (0,00073+0,0118+13,6×10-3)2+(3,1×10-3+0,11 )2  =  2 кА

3.7.3 Струм підживлення від асинхронних двигунів

Струм підживлення від асинхронних двигунів розраховується за формулою[3]

ІДВ= 2,29 ІНТ                             ІНТ= SН3 UНТНН  ,

де  ІНТ - номінальний струм вторинної обмотки трансформатора

SН – номінальна потужність трансформатора

UНТНН – номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора

ІНТ=6303 ×400=0,19 кА

ІДВ=2,29×0,91 = 2,08 кА

3.7.4  Розрахунковий струм для вибору апаратури

ІК Σ (3)= ІК(3)+Ідв

ІК Σ (3)=2+2,08 = 4,08 кА

3.7.5  Ударний струм короткого замикання

Знаходимо відношення

ХΣRΣ=ХС+ ХТ+ ХКRТ+ RК

за яким у таблиці (Додаток Ж) знаходимо ударний коефіцієнт КУ, а потім ударний струм

іу = КУ 2ІКΣ(3)

і сумарний ударний струм з урахуванням підживлення від електродвигунів

іу Σ= іу + 3,22ІНТ

ХΣRΣ = 0,0073+13,6 × 10-3+ 0,0118 3,1 × 10-3+ 0,11=0,23

Приймаємо  КУ = 1, тоді

іу = 1×2 × 4,08 = 5,77 кА

іу Σ= 5,77+3,22×0,91=8,7 кА

3.7.6 Тепловий імпульс ВК визначається за формулою [3]

ВК = (ІК(3))2 (tвідкл+ТАСР)+1,5(ІДВ)2 ТАСР+4ІДВ×ІК(3)ТАСР,

де tвідкл= 0,11с для вимикачів 3700,

ТАСР= 0,03 с – час затухання вільних струмів к.з.

ВК=(2)2(0,11+0,03)+1,5×(2,08)2× 0,03+4×2,08×2×0,03=1,25кА·с

3.7.7  Перевірка обраного кабелю

Перевірка кабелів по умові забезпечення нормальної напруги на клемах електродвигунів та інших електроприймачів виконується за формулою [3]

lдоп=393 ×0,19ІМАКС(Rnmcosφ+Xnmsinφ),

де lдоп- найбільша допустима довжина кабелю,

cos φ = 0,85 – середнє значення коефіцієнту потужності

lдоп=393 ×0,19 ×1,1(0,549×0,85+0,059×0,527)=216,4 м

Відповідно варіанту довжина кабелю дорівнює 200 м. Таким чином l<lдоп і умова виконана. Якщо умова не виконується, необхідно збільшити переріз кабелю і виконати розрахунки повторно.

Перевірка термічної стійкості кабелів виконується за формулою [3]

SМІН=ВкС×1000

де Вк- тепловий імпульс

С- постійна, яка для кабелів з алюмінієвим жилами у пластмасовій ізоляції дорівнює 75 [3]

SМІН=1,2575×1000=14,9 мм2

Відповідно варіанту переріз кабелю дорівнює 70 мм2. Таким чином S > SМІН і умову виконано.

3.8 Висновки і рекомендації за варіантом

1. Номінальний струм трансформатора ІНТ  = 0,91 кА, максимальний струм однієї секції при умові рівномірного розподілу за потужністю споживачів між секціями ІМАКС = 0,55 кА. Порівнюючи ІНТ з  ІМАКС видно, що  ІМАКС < ІНТ. Отже, трансформатори недовантажені. Таким чином можна дійти висновку про вибір іншого трансформатору меншої потужності.

2. Перевірка кабелю на допустиму втрату напруги і порівняння дійсної довжини кабелю 200 м з найбільш допустимою 216,4 м показує, що умова виконується.

3. Перевірки кабелю на термічну стійкість дає право стверджувати, що кількість теплоти, що виділиться в ньому внаслідок протікання струму короткого замикання, не призведе до його руйнування.

Додаток А

Умовно-графічні зображення елементів принципових електричних схем

| Трансформатор двообмотковий |  |
| --- | --- |
| Автоматичний вимикач |  |
| Асинхронний двигун з коротко замкнутим ротором |  |
| Кабельна муфта |  |
| Розбірне контактне з’єднання |  |

Додаток Б

Тривалості включення окремих видів електроприймачів

| Вид електроприймача | ТВ % |
| --- | --- |
| Вентилятори | 100 |
| Наноси | 100 |
| Крани | 25 |
| Засувки | 10 |
| Освітлення | 100 |
| Верстати | 80 |
| Заварювальні апарати | 40 |
| Дренажні насоси | 100 |

Додаток В

Таблиця залежності КМАКС від  КВСР і n, [1]

| nе | Коефіцієнт максимуму при КВСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2 | 3,85 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 1,96 | 1,72 | 1,4 | 1,27 | 1,08 |
| 3 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 2,32 | 2 | 1,75 | 1,57 | 1,36 | 1,16 | 1,06 |
| 4 | 3,43 | 3,11 | 2,64 | 2,14 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,14 | 1,05 |
| 5 | 3,23 | 2,87 | 2,42 | 2 | 1,76 | 1,57 | 1,41 | 1,26 | 1,12 | 1,04 |
| 6 | 3,04 | 2,64 | 2,24 | 1,88 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,23 | 1,1 | 1,04 |
| 7 | 2,88 | 2,48 | 2,1 | 1,8 | 1,58 | 1,45 | 1,33 | 1,21 | 1,09 | 1,04 |
| 8 | 2,72 | 2,31 | 1,99 | 1,72 | 1,52 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,08 | 1,04 |
| 9 | 2,56 | 2,2 | 1,9 | 1,65 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 1,08 | 1,03 |
| 10 | 2,42 | 2,1 | 1,84 | 1,6 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,16 | 1,07 | 1,03 |
| 12 | 2,24 | 1,96 | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,07 | 1,03 |
| 16 | 1,99 | 1,77 | 1,61 | 1,41 | 1,28 | 1,23 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,03 |
| 20 | 1,84 | 1,65 | 1,5 | 1,34 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,03 |
| 25 | 1,71 | 1,55 | 1,4 | 1,28 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,03 |
| 30 | 1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,1 | 1,05 | 1,03 |
| 40 | 1,5 | 1,37 | 1,27 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,02 |
| 50 | 1,4 | 1,3 | 1,23 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,02 |
| 60 | 1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,02 |
| 100 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| 140 | 1,17 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| 200 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 |
| 240 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
| 300 | 1,12 | 1,1 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |

Додаток Г

Технічні дані сухих і масляних силових трансформаторів з вищою напругою 6-15 кВ [2,3]

| Тип | S,кВ А | Напруга, кВ |  | Втрати, кВт |  | UК,% | ІХХ,% | RТ, мОм | Хт, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН | РХХ | РКЗ |  |  |  |  |
| ТС3-160/10 | 160 | 6 10 | 0,4 0,4 | 0,7 | 2,7 | 5,5 | 4,0 | 16,6 | 41,7 |
| ТС3-250/10 | 250 | 6 10 | 0,4 0,4 | 1,0 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | 9,4 | 27,2 |
| ТС3-400/10 | 400 | 6 10 | 0,4 0,4 | 1,3 | 5,4 | 5,5 | 3 | 5,5 | 17,1 |
| ТС3-630/10 | 630 | 6 10 | 0,4 0,4 | 2,0 | 7,3 | 5,5 | 1,5 | 3,1 | 13,6 |
| ТС3-1000/10 | 1000 | 6 10 | 0,4 0,4 | 3,0 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | 2 | 8,5 |
| ТС3-1600/10 | 1600 | 6 10 | 0,4 0,4 | 4,2 | 16,0 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 6,7 |
| ТМ3-250/10 | 250 | 6 10 | 0,4 0,4 | 0,82 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | 10,4 | 26,1 |
| ТМ3-400/10 | 400 | 6 10 | 0,4 0,4 | 1,05 | 5,5 | 4,5 | 2,1 | 5,1 | 16,1 |
| ТМ3-1000/10 | 1000 | 6 10 | 0,4 0,4 | 2,45 | 12,2 | 5,5 | 1,4 | 1,8 | 7,8 |
| ТМ3-1600/10 | 1600 | 6 10 | 0,4 0,4 | 3,3 | 18,0 | 5,5 | 1,3 | 1,4 | 5,9 |

Додаток Д

Тривалий допустимий струм, А, для трижильних кабелів з алюмінієвими жилами, з гумовою або пластмасовою ізоляцією у свинцовій полівінілхлоридній і гумовій оболонці, броньованих і неброньованих, прокладених у землі [1]

| Переріз жили, мм2 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І н каб, А | 29 | 38 | 46 | 70 | 90 | 115 | 140 |

| Переріз жили, мм2 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І н каб, А | 175 | 210 | 255 | 295 | 335 | 385 |

Питомі опори трижильних кабелів з алюмінієвими жилами м Ом / м [3]

| Переріз жили, мм2 | Питомий активний опір, Rnm мОм/м | Питомий індуктивний опір, Xnm мОм/м |
| --- | --- | --- |
| 2,5 4 6 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 70,0 95,0 120,0 150,0 185,0 | 9,610 6,410 3,840 2,400 1,540 1,100 0,769 0,549 0,405 0,320 0,256 0,208 | 0,092 0,087 0,082 0,078 0,062 0,061 0,06 0,059 0,057 0,057 0,056 0,056 |

Додаток Е

Триполюсні автоматичні вимикачі А 3700 з напівпровідниковим розпалювачем на напругу до 660 В [3]

| Тип | Номінальний струм вимикача ІН вим,А | Уставки напівпровідникового розчеплювача ІН роб, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А 3714 Б | 160 | 20 40 80 | 25 50 100 | 32 63 125 | 40 80 160 |
| А 3794 С | 250 400 630 | 160 250 400 | 200 320 500 | 250 400 630 |  |

Додаток Ж

Таблиця залежності ударного коефіцієнта Ку від відношення ХΣ / RΣ [3]

| ХΣ / RΣ | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ку | 1 | 1 | 1,02 | 1,5 | 1,12 | 1,2 | 1,35 | 1,46 | 1,53 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | 1,71 |