Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні
Рівень вищої освіти: магістерський


 

Спеціальність: 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
Освітня (освітньо-професійна) програма: Гідроенергетика
Атестаційний екзамен 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
1. Тестові завдання у СЕЗН ЗНУ на базі MOODLE.
2.Теоретичне питання:  Гідроенергетичні та електродинамічні дослідження, їх реалізація та ефективність.
3. Теоретичне питання: Діагностика струмопроводів та комутаційного обладнання. Діагностика перетворювачів та захисного обладнання ГЕС. Діагностика вимірювального обладнання.
4. Задача. Результати вимірів параметрів кабельної лінії становлять: опір ізоляції RО = 15 МОм, ємність заряду СЗ = 60 нФ.
Оцінити стан ізоляції кабельної лінії за рівнем питомих втрат tg δ.

Врахувати, наступні значення tg δ відповідні стану ізоляції:

а)
0,4 % і менше – нормальний стан ізоляції;

б)
0,4-0,6 % – початкові ознаки старіння ізоляції;

в)
0,6-0,8 % – помірне старіння ізоляції, відповідне вичерпанню до ¾ ресурсу;

г)
0,8-2 % – критичний стан ізоляції, вимагає ремонту лінії;

д) вище 2 % – небезпечний стан, можливий тепловий пробій ізоляції.

Оцінити загальний функціональний стан ізоляції.
Затверджено на засіданні вченої ради  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні   Протокол №   від «__» вересня 2025 р.
            Зав. кафедри  ________________        ___ В. Л. Коваленко___

 Директор          ________________               Н.Г. Метеленко ___
