Лекция 16

9. ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

9.1. СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Наличие сбросов сточных вод на промышленных предприятиях (в том числе и на ТЭС) зависит от многих причин и в первую очередь от несовершенства применяемой технологии при производстве той или иной продукции. В общем случае основными источниками сбрасывания примесей являются потери части основного сырья (например, мазута), промежуточных (например, реагентов) и побочных (например, золы) продуктов, образующихся и применяемых в технологических процессах.

Уменьшение количества сбрасываемых в водоемы примесей может осуществляться за счет уменьшения сброса примесей в технологических процессах и очистки сточных вод. Причем основное внимание должно уделяться снижению сброса примесей в технологических процессах.

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод в технологических процессах может осуществляться упорядочением и рационализацией технологических процессов и характера использования воды в них и изменением технологических процессов при невозможности существенного снижения сбросов примесей в используемых процессах.

В настоящее время нет сколько-нибудь приемлемых технико-экономических решений достаточно глубокой очистки сточных вод от истинно-растворенных примесей. Предлагаемые методы очистки носят временный характер и рассчитаны на сбросы современных схем водопод-готовительных установок. Поэтому основными задачами в области уменьшения сточных вод водоподготовительных установок следует считать рационализацию существующих методов и схемных решений обработки воды с целью уменьшения расхода применяемых реагентов, а значит, и количества сбрасываемых примесей и разработку и внедрение новых безреагентных (или практически безреагентных) методов подготовки воды.

Рационализация методов и схем водоподготовительных установок осуществляется в процессах разработки и эксплуатации. Основное направление—совершенствование технологии используемых в настоящее время методов (ионный обмен) водоподготовки и применение рациональных схемных решений для уменьшения расхода реагентов и воды на собственные нужды, а также широкое применение повторного использования сточных вод в схемах водоподготовительных установок, которые при необходимости должны подвергаться очистке.

Повышение емкости механических фильтров может значительно снизить количество воды, используемой на их регенерацию. В последние годы исследовано несколько высокоэффективных фильтрующих материалов. Так, вулканические шлаки месторождении Армении имеют емкость поглощения в 2,0—2,5 раза, а время защитного действия в 1,6—2,5 раза большее, чем у кварцевого песка.

Применение керамзита позволяет или увеличить продолжительность фильтроцикла в 2,5—3,5 раза или повысить скорость фильтрования в 1,8—2,3 раза по сравнению с кварцевым песком. Емкость поглощения у керамзита в 2—3 раза выше, чем у кварцевого песка. Жесткость воды при фильтровании через керамзит несколько снижается, в фильтрате не наблюдается увеличения содержания ионов алюминия и кремнекислоты даже при температуре воды, равной 40—45°С. Применение керамзита позволяет сократить расход воды на регенерацию механических фильтров в 2,5—3,5 раза по сравнению с использованием кварцевого песка.

Наиболее велики сбросы в ионообменной части водоподготовительной установки. Для их снижения при условии сохранения ионного обмена наиболее перспективны:

метод непрерывного ионирования;

ступенчато-противоточное ионирование;

термическая регенерация ионитов.

Метод непрерывного ионного обмена позволяет проводить обработку воды в более компактных аппаратах при затрате реагентов, близких к стехиометрическим. Сброс сточных вод на этих установках может быть уменьшен по сравнению с ионированием на неподвижном слое в 2—3 раза.

На рис. 9.1 приведена принципиальная схема аппарата, работающего по принципу непрерывного ионирования. Ионит в виде пористого компактного слоя непрерывно движется через колонку сверху вниз. По длине колонки расположены места для входа и выхода жидкости в виде сеток для отверстий. Колонка состоит из первичной зоны обмена и регенерационной зоны, в которых жидкость движется навстречу слою, и двух зон, в которых жидкость движется в одном направлении с ионитом. Сепарационные зоны служат для разделения потоков воды и реагентов. Исходная вода вводится в нижнюю часть колонки и поступает в зону обмена, где очищается и выводится из колонки. Часть исходной воды используется на гидротранспорт ионита в верхнюю часть колонки.

Противоточное и ступенчато-противоточное ионирование находит в настоящее время широкое применение в схемах водоподготовительных установках. Переход к ступенчато-противоточному анионированию (рис. 9-2) позволил сократить затраты NaOH на регенерацию на 30—40%, а использование ступенчато-противоточного Н-катионирования дает возможность приблизиться к стехиометрическому расходу кислоты на регенерацию фильтров.

В настоящее время разработаны методы термической регенерации ионитов, когда ионный обмен происходит при фильтровании относительно холодной воды (около 20°С), а регенерация производится горячей водой (80°С). Иониты подбираются таким образом, чтобы сдвиг равновесия реакции ионного обмена в холодной и горячей воде был как можно большим. Это позволяет при пропуске горячей воды освобождать часть ионов, сорбированных ранее ионитами.

Метод термической регенерации пока пригоден не для всех ионитов и не для	любой их насыщенной формы. Наибольшая эффективность термической регенерации наблюдается на анионитах в боратной форме,	когда горячей водой удается десорбировать около 42% ранее удержанных.

Однако применение ионитов для снижения основной массы истинно-растворенных солей в обрабатываемой воде неизбежно сопровождается увеличением количества сбрасываемых солей. Поэтому в перспективе предпочтение будет отдано новым прогрессивным методам очистки воды, применение которых не требует (или почти не требует) затраты реагентов. К ним относятся в первую очередь мембранные методы (обратный осмос и электродиализ) и дистилляция при доочистке воды, а также электрокоагуляция при ее предочистке. К таким методам относятся способы обработки воды в магнитном и акустическом полях.

В настоящее время основным методом удаления коллоидных примесей из воды является реагентная коагуляция. Обладая несомненными достоинствами (выделение примесей в твердой фазе, простота осуществления процесса и т. д.), реагентная коагуляция имеет и ряд существенных недостатков. Одним из них является дефицит коагулянтов в связи с возрастанием объема обрабатываемой воды (в том числе и сточных вод). Другим более существенным недостатком реагент-ной коагуляции является то, что ввод в воду коагулянтов [FeS04, А1г(504)з] сопровождается увеличением концентрации сульфатов согласно уравнению

При коагуляции сернокислым алюминием увеличение концентрации сульфатов благотворно действует на процесс хлопьеобразования. Кроме того, сульфаты частично входят в труднорастворимые соединения средних солей алюминия, образующих твердую фазу (хлопья). При коагуляции FeS04 все сульфаты, введенные с коагулянтом, остаются в воде, увеличивая нагрузку на анионитные фильтры первой ступени. Поэтому наиболее рационально вводить в обрабатываемую воду ионы этих металлов без анионов, затрудняющих в дальнейшем процессы обессоливания. Это достигается в процессе анодного растворения железа или алюминия при электролизе воды.

Обрабатываемая вода пропускается через электролизер (электрокоагулятор) с анодами из железа или алюминия, и под действием постоянного тока металл анодов переходит в раствор в виде ионов Fe^ или

Al^. Необходимые для гидролиза ионов металла ионы ОН- генерируются на катоде согласно реакции

2НзО+02+4е^40Н-

с последующим образованием труднорастворимых соединений А1(ОН)з и Fe(OH)a и дальнейшим переходом Fe(OH)2 в Ре(ОН)з.

Очистка воды при электрокоагуляции осуществляется за счет ряда процессов: электролитического растворения железа, окислительно-восстановительных реакций на электродах и др. В частности, за счет окисления ионов хлора на аноде выделяется свободный хлор, участвующий затем в процессе окисления органических примесей. Выделяющиеся на электродах газы способствуют более глубокому удалению свободного СОз и уменьшению концентрации ионов НСО-3.

Расход электроэнергии в соответствии с законом Фарадея на растворение 1 г-экв металла составляет 26,8 А-ч. Однако вследствие явлений поляризации на аноде и катоде фактический расход электроэнергии много выше. Так, при напряжении между	пластинами, равном 3 В, на растворение 1 г железа расходуется около 3 Вт-ч, air алюминия 12 Вт-ч.

Процесс электрокоагуляции осуществляется в специальных аппаратах - электрокоагуляторах. Имеется несколько типов электрокоагуляторов, из которых наиболее известны электрокоагуляторы с пластинчатыми электродами и электрокоагуляторы с засыпными электродами (используется металлическая стружка).

Электрокоагулятор с пластинчатыми электродами представляет собой резервуар, в котором размещаются вертикально установленные пластины   из металла (рис. 9.3). Пластины собираются так, чтобы не было электрических контактов между ними. Вода обычно поступает в нижнюю часть аппарата и отводится из верхней.

Подвод напряжения к пластинам может осуществляться как при параллельном подсоединении одноименных электродов к полюсам источника питания (монополярная схема), так и подключением полюсов источника питания лишь к крайним электродам (последовательное подсоединение, биполярная схема).

При биполярной схеме общее падение напряжения,складывается из сумм падения напряжения на отдельных ячейках. Эта схема более экономична, так как при ее применении требуется меньшее количество контактов и уменьшаются сечения подводящих кабелей.

Недостатком   пластинчатых   электрокоагуляторов-является применение листового металла, поэтому были разработаны конструкции электрокоагуляторов с засыпными электродами (из металлической стружки). Такой электрокоагулятор может быть выполнен с засыпным анодом либо может состоять из ряда ячеек, отделенных друг от друга пористыми диафрагмами (рис. 9.4).

При эксплуатации электрокоагуляторов встречаются значительные сложности, вызванные необходимостью

-уплотнения засыпки, а также повышением гидравлического сопротивления электрокоагулятора, из-за забивания диафрагм продуктами коагуляции.

В практических условиях на процесс электрокоагуляции влияют конструктивные, гидродинамические и электрохимические факторы: материал электродов, расстояние между ними, скорость воды, плотность тока на единицу поверхности электрода, состав воды и т. д.

Расход электроэнергии возрастает с увеличением расстояния между электродами, но, с другой стороны, при малом расстоянии наблюдается забивание межэлектродного пространства, поэтому размер промежутка рекомендуется выбирать равным 10—20 мм. Скорость потока воды в межэлектродном пространстве выбирается 0,5 м/с (если необходимо, то с рециркуляцией потока). Увеличение плотности тока способствует большему выходу ионов металла в раствор.

Однако это увеличение имеет определенный предел, так как при высоких значениях плотности тока наступает поляризация анода (появление окисной защитной пленки), что резко увеличивает затраты электроэнергии. Поэтому не рекомендуется плотность тока поднимать выше 10 А/м2. Обычно напряжение на ячейках при межэлектродном промежутке, равном 10—20 мм, рекомендуется поддерживать для железа 3 В, а для алюминия 4 В.

Большим неудобством при использовании электрокоагуляторов является образование на катоде отложений СаСОз и Mg(OH)z из-за повышенной щелочности в прикатодной зоне (генерация ионов ОН-), что приводит к

снижению эффективности процесса электрокоагуляции. Для борьбы с этим явлением применяют очистку пластин механическими или иными способами (например, барботажем воздуха), а также производят переполюсовку напряжения, подводимого к электродам через каждые 15—60 мин.

В настоящее время электрокоагуляция применяется в основном для очистки сточных вод, однако этот процесс начинает внедряться также и для обработки                 / добавочной воды.

Электрокоагуляци о н-ная установка с анодным растворением алюминия работает на Дарницкой ТЭЦ. Установлено, что в процессе электрокоагуляции значительно снижается содержание кремния, железа, кислорода, а  также окисляемость воды.

В опытах МЭИ показано, что при использовании железных анодов можно снизить содержание органических соединений в воде (на 70%), кремнекнслоты (на 50%), хлоридов (на 30%). Кроме того, несколько снижаются жесткость и щелочность воды.

Разделение истинных растворов через специальные полупроницаемые мембраны называется   процессом обратного осмоса. При этом вода, содержащая растворенные соли, подается на мембрану под давлением, превышающим осмотическое давление раствора. Мембрана пропускает только воду и небольшую часть солей в виде ионов, поэтому фильтрат, полученный в результате этого процесса, содержит небольшое количество примесей. В то же время вода над мембраной обогащается солями и в виде концентрата выводится из установки (рис. 9.5).

Эффективность    процесса    обратноосмотической очистки воды зависит от свойств применяемых мембран, очищаемой воды, а также от полезного давления, представляющего разность между рабочим и осмотическим давлениями. Рабочее давление для обратноосмотических процессов обычно 5,0—8,0 МПа.

Мембраны, применяемые для обратного осмоса, характеризуются удельной производительностью q, м^м^с), которая связана со скоростью фильтрования соотношением

q=——.W,

и селективностью

где c;icx и Сф — концентрации примесей в воде и фильтрате соответственно, кг/м3.

Согласно гиперфильтрационной (ситовой) гипотезе перехода воды через мембрану

"=^п+"кп=^-Д^)+-si^.

где ^мп и Оцп—скорость фильтрования через мелкие и крупные поры соответственно, м/с; ko — коэффициент водопроницаемости мембраны, м/(с-Па); р—рабочее давление, Па; Лл — разность осмотических давлений концентрата и фильтрата соответственно, Па; ^к.п—доля пористости мембраны за счет крупных пор; Гк.п — радиус крупных пор; т]—динамическая вязкость воды, Па-с;

6 — толщина активного слоя мембраны, м.

Переход воды через мембрану и задерживание ионов объясняются согласно этой гипотезе тем, что большинство пор мембраны имеет диаметр, близкий к диаметру молекулы воды ^н,о=0,276 нм. В то же время диаметры гидратированных ионов значительно выше (>0,4 нм). Поэтому проникновение некоторой части ионов через мембрану объясняется наличием в ней крупных пор. С этой точки зрения величину селективности можно записать как

ф=___"мп__

'           "МП + "КП '

Исходя из размера диаметров гидратированных ионов можно составить следующий ряд из катионов и анионов в порядке увеличения их проницаемости:

АГ4- < Mg^ < Са^ < SO2^ < Na+ < С1- < NOg" < H4-.

Поэтому в обратноосмотическом процессе в фильтрат проникают в первую очередь одновалентные ионы, и состав примесей в фильтрате, а также их соотношение могут не соответствовать этим показателям в растворе. Мембраны должны обладать высокой селективностью; высокой удельной проницаемостью; устойчивостью к действию среды; постоянством характеристик в процессе эксплуатации; достаточной механической прочностью; низкой стоимостью.

Мембраны для обратного осмоса отличаются как по исходным материалам, так и по структуре и форме. Наибольшее применение в настоящее время имеют ацетилцеллюлозные мембраны. Применяются и разрабатываются и другие типы мембран из поливинила, полиакронитрила, ацетобутирата целлюлозы, пористого стекла и др.

По структуре строения различают изотропные и анизотропные мембраны. Анизотропная мембрана (рис. 9.6)

состоит из двух слоев, причем верхний — активный слои толщиной до 0,25 мкм представляет собственно разделяющую часть, а нижний — крупнозернистый слой (100—200 мкм) является подложкой и обеспечивает механическую прочность мембраны.

По форме мембраны делятся на листовые, трубчатые и выполненные в виде полного волокна.

Ультрафильтрационные мембраны предназначены для разделения органических и коллоидных растворов и поэтому имеют более крупные поры, нежели обратноосмотические (>1,5 нм). Наличие крупных пор в таких мембранах позволяет применять значительно меньшие давления (0,1—0,6 МПа), чем при применении мембран для обратного осмоса (5,0—8,0 МПа).

Ацетилцеллюлозные мембраны удовлетворительно работают в широком диапазоне давления (0,6—8,0 МПа), но в узком интервале температур (0—30°С) и значений рН=3-8.

В табл. 9.1 приведены характеристики обратноосмотических (МГА) и ультрафильтрационных (УАМ) ацетилцеллюлозных мембран, выпускаемых в СССР.

Мембраны в виде полых волокон (ацетилцеллюлозные) выпускаются с внутренним диаметром от 20 до 150 мкм и толщиной стенки 10—50 мкм. Мембраны име-блица 9.1 Характеристика мембран из ацетата целлюлозы

|  |  | Селектив |  | Водопроницаемость, •10-« M^fM'.c) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Порис | ность по | Средний диа |  |  |
| мембраны | тость, % | NaCI (5 г/кг), | метр пор, нм | Мембран | Мембран |
|  |  | % |  | МГА при | У AM при |
|  |  |  |  | р=5,0 МПа | /?==0,15 МПа |
| МГА-80 | 75+3 | 80 |  | 4 |  |
| А1ГА-90 | 75+3 | 90 | — | 2,3 |  |
| МГА-95 i 75+3 |  | 95 i — |  | 1,6 — |  |
| МГА-100 | 75±3 | 97,5 | — | 1,0 |  |
| УАМ-50М | 75+3 | — | 5,0 |  | 32—64 |
| УАМ-100М | 75+3 | — | 7,5+2,5 | — | 64—266 |
| УАМ-2ГОМ | 75+3 | — | 17,5+2,5 | — | 580—1580 |
| УАМ-ЗООМ | 80+5 | — | 25,0+5,0 | — | 1070—3220 |
| УАМ-500М | 80+5 | — | 30,0 | — | 2000 |

ют селективность до 90% no NaCI (3 г/кг) и водопроницаемость до 0,12-Ю-6 мз/(м2•c) при давлении 1,5— 2,0 МПа.

Аппараты для обратного осмоса и ультрафильтрации подразделяются на фильтр-прессовые, рулонные, трубчатые и аппараты с полыми волокнами. Наибольшее применение в настоящее время имеют (для установок с большой производительностью) рулонные аппараты и аппараты с полыми волокнами.

На рис. 9.7 приведена конструкция рулонного аппарата. В этом аппарате мембраны размещаются таким образом, что у каждой из них с одной стороны располагается поропласт, через который под давлением подается раствор, а с другой — дренажное устройство для от-вода фильтрата. Каждая пара мембран с расположенным внутри дренажным устройством заклеивается по краям, чтобы не допустить проникновения раствора в фильтрат, который отводится из аппарата через водоотводную трубку.

На рис. 9.8 приведена конструкция аппарата с полыми волокнами ВНИИ ВОДГЕО, представляющего собой цилиндр с уложенными внутри полыми волокнами, открытые концы которых заделаны с одной стороны в трубную доску, а с другой закрыты. Раствор подается на наружную поверхность волокон, фильтруется и отводится через камеру фильтрата, а концентрат отводится через отводную трубу, расположенную в центре аппарата.

Количество воды, получаемой с единицы объема аппарата, зависит как от плотности укладки мембран в этой единице объема, так и от формы и структуры строения мембран.

Как видно из табл. 9.2, аппараты рулонного типа и с полыми волокнами имеют наибольшую удельную производительность, причем для аппаратов с полыми волокнами приведенные удельные производительности получены при меньшем значении рабочего давления.

Одним из недостатков работы обратноосмотических аппаратов является   концентрационная поляризация, которая заключается в увеличении концентрации растворенных солей у поверхности мембраны, приводящей к повышению осмотического давления. При этом концентрации некоторых солей могут превысить их произведения растворимости с выпадением этих солей в осадок на поверхности мембраны. Наиболее часто на мембранах образуются СаСОз и CaS04. Для предупреждения этого явления необходимо отводить концентрат из аппарата с концентрацией солей в нем ниже произ-

Таблица 9.2

Характеристики аппаратов для обратного осмоса

|  |  | Водопроницае | Удельная произ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность | моеть мембран. | Водительность |
| Тип аппарата | укладки мембран, м'/м3 | м^м^сут), при р=7,в МПа и концентрации | аппаратов, «'/(M'-c), при р = = 7,8 МПа и кон |
|  |  | NaCI | центрации NaCI |
|  |  | 0,17 моль/кг | 0,17 моль/кг |
| Фильтр-прессовый | 100—400 | 0,39 | 39—156 |
| Рулонный | 300—600 | 0,39 | 117—234 |
| Трубчатый | 100—250 | 0,4 | 40—100 |
| С полыми волокнами | 3000—30 000 | 0,038* | 114—1140* |

• При давлении 2,74 МПа.

ведений растворимости, а скорость потока раствора вдоль мембраны должна обеспечивать турбулентный режим течения.

Так как единичные аппараты имеют ограниченную производительность (по конструкционным соображениям), их объединяют в группу из нескольких аппаратов. Для опреснения воды обычно используются одноступенчатые установки с последовательно-параллельным расположением аппаратов, с тем чтобы раствор проходил через каждый аппарат лишь 1 раз (рис. 9.9).

На рис. 9.10 указаны более сложные схемы включения аппаратов, причем схемы рис. 9.10,а и б используются для опреснения воды, схемы рис. 9.10, а и г—для очистки сточных вод (с целью концентрнрования растворов).

Опыт применения обратноосмотических установок на ТЭС показал, что установки позволяют существенно сократить расход реагентов, а следовательно, и примесей в сточных водах. Так, на одной из ТЭС применение такой установки привело к уменьшению расхода реагентов па 90,7 т/год, а на другой ТЭС позволило увеличить выработку воды за фильтроцикл при последующей доочистке воды на ионообменных фильтрах от 227 до 3780— 4540 м3 при повышении качества обессоленной воды с 75 до 6 мкСм/см2.

Применение установок обратного осмоса, как предвключенных перед ионитнымн фильтрами, позволяет снизить сброс солевых растворов на 50% при снижении себестоимости обессоленной воды на 25%.

Электродиализ в настоящее время получил довольно широкое распространение для обессоливания воды. В процессе электродиализа вода проходит между рядами параллельных катионо- и анионообменных мембран, собранных в пакет. В торцах аппарата размещаются электроды, выполняющие роль анода и катода, к которым подводится электрическое напряжение. При наложении электрического поля на эту систему в воде происходит миграция (движение) ионов, причем катионы мигрируют через катионообменные мембраны в сторону катода, а анионы через анионообменные мембраны в сторону анода.

Так как основные потери электрической энергии в электродиализном процессе обусловлены электродными реакциями и могут, например, в трехкамерном электродиализаторе (с двумя мембранами) достигать 60% и выше, то для снижения доли этих потерь применяются многокамерные (несколько сотен камер) электродиализаторы.

На рис. 9.11 приведена схема многокамерного электродиализатора. Очищаемая вода подводится к четным (обессоливающим) камерам. В результате миграции в электрическом поле катионы, двигаясь к катоду, свободно проникают через катионообмснные мембраны, в то же время для анионов эти мембраны являются практически непроницаемыми. Аналогично происходит и процесс переноса анионов через анионообменные мембраны при их движении к аноду. В результате миграции ионов вода в четных (обессоливающих) камерах обессоливается, а концентрация солей в нечетных (рассольных) камерах возрастает. Очищенная вода (диэлюат) и рассол отводятся из установки раздельно.

Это соотношение связывает конструктивные и электрические характеристики электродиализного аппарата с качеством исходной и очищенной воды.

Качество процесса электродиализа во многом определяется характеристиками мембран. При электродиализе в настоящее время применяются как гомогенные, так и гетерогенные мембраны, получаемые полимеризацией смеси реагентов, причем один из них должен содержать ионообменную группу, или введением ионообменных групп в уже готовые мембраны.

Характеристики некоторых мембран, выпускаемых как в СССР, так и за рубежом, приведены в табл. 9.3.

Таблица 9.3

Технолэгические характеристики ионитных мембран

| —————— |  |  |  |  | &§ | s° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка мембраны | Страна-изготовитель | ^Тип мембраны! | Толщина, мм | п R t1- Г. ¦й 1§ | III § 0s sis sn | 1 § 1 | .»° p g Is- P ECU a rt "g52 U в В. |

| Катионитные мембраны |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK-40 Пермаплекс С-10 Амберплекс С-1 МК-100 РМК-100 СР-61 | СССР Англия США СССР СССР СЩА | Гетерогенная То же То же Гомогенная То же То же | 0,7 0,5 J,5—0,7fi 0,3 0,3 0,75 | 2,3 2,0 3,3 2,8 1,9 2,8 | 30 1 30,2 34,2 2,5-5 6,3 | 80—93 90—95 75-97 90—95 | 0,93 0,77 0,79 0,96 0,96 0.98 |
| А-нионитные мсмор^&ны |  |  |  |  |  |  |  |
| МА-40 Пермаплекс А-10 МА-41 MA-100 АР-3 | СССР Англия \ СССР СССР США | Гетерогенная То же Гомогенная То же | 0,7 0,5 O.fi 0,3 0.75 | 3,0 1,3 2,5 2,3 2,0 5,0 | 35 9,4 9—12 5—3 1,0 | 80—90 80—90 88-92 75-97 90-95 90—95 | 1 0 93 0 77 0 93 0 97 0 93 |
| Асимплекс СА-1 | : Япония | • я | 0,1 |  |  |  |  |

Наиболее качественны мембраны, обладающие малой толщиной, малой величиной электрического сопротивления и большими значениями обменной емкости, селективности (доли ионов, проникающих через запретную для них мембрану), выхода по току, а также высокой механической прочностью, для чего некоторые типы мембран формуются на специальной упрочняющей сетке.

частью аппарата является электродиализный пакет, который может содержать до тысячи мембранных пар. Как видно из рис. 9.12, чередующиеся катионо- и анио-нообменные мембраны для создания камер разделены специальными рамками толщиной 0,5—1,0 мм. Часто для турбулизации потока воды эти рамки выполняются специальной формы. Каждая рамка имеет устройства для распределения потоков воды. В торцах аппарата размещаются электроды. Весь мембранный пакет стягивают болтами для герметизации.

Электродиализная установка состоит из отдельных аппаратов, собранных в последовательную или параллельную схемы в зависимости от конкретных условий. Основными факторами, затрудняющими процесс обработки воды методом электродиализа, являются концентрационная поляризация; увеличение сопротивления раствора в обессоливающих камерах при снижении концентрации солей; образование осадков на катоде и мембранах за счет выделения твердой фазы из раствора; отравление мембран различными веществами, присутствующими в воде.

В СССР разработаны установки ЭДУ-1000 производительностью 1000 мз|cy^, а также установки АЭ-25 производительностью 25 ^лз|ч специально для нужд теплоэнергетики и планируется создание установок производительностью 50 и 100 м^ч.

Путем электродиализа невозможно получить достаточно глубоко обессоленную воду. Поэтому диэлюат, полученный с электродиализной установки, необходимо доочищать на ионообменных фильтрах На рис. 9.13 приведена комбинированная схема подготовки добавочной воды на водоподготовительных установках. Такие схемы позволяют удалять основное количество солей из воды на электродиализной установке  (взамен ступеней Hi—OHi), регулировать количественный состав солей, поддерживая его постоянным на входе в ионообменную часть, и значительно сократить количество затрачиваемых на обработку воды реагентов, а следовательно, и сброс их со сточными водами (рис. 9.14).