ВИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРБІНИ

Оцінка впливу гарантій регулювання турбіни на процеси генерації відноситься до важливих завдань забезпечення ефективності гідроенергетичного процесу ГЕС.

Загальні відомості й постановка завдання

При зміні робочого режиму гідроагрегата в напірній системі виникає гідравлічний удар, а частота його обертання тимчасово відхиляється від свого нормального значення h0. Відношення h/h0 =  називають тимчасовою нерівномірністю ходу агрегату, а відношення H/H0 = h – відносною величиною напору при гідравлічному ударі. Максимальне припустиме підвищення частоти обертанні агрегату при скиданні навантаження становить 50 - 65%, тобто  MAX = 1,5...1,65, а максимальне припустиме значення hMAX обґрунтовується економічними розрахунками. Завдання розрахунку гарантій регулювання турбіни полягає в перевірка достатності махових мас гідрогенератора й умов регулюванні турбіни дли втриманні цих величин у межах розрахункових значень.

Значення  і h залежать від часу закриття напрямного апарата (НА) турбіни. При цьому зі збільшенням TS значення  підвищується, а h, навпаки, знижується. Тому більш конкретно завдання даного розрахунку можна сформулювати так: визначити час закриття НА турбіни TS, при якому значення  і h одночасно будуть перебувати в межах розрахункових. Тому при підборі елементів системи регулювання турбіни важливо знати час закриття НА турбіни TS

Точний розрахунок гарантій регулювання турбіни, наведений в [3, 4] вимагає наявності універсальної характеристики турбіни, що пов'язує кут відкриття α, витрати Q'І, частоти обертання n і ККД η '% у діапазоні їх змін від нуля до розрахункових значень. При відсутності таких характеристик користуються запропонованими методами розрахунку. У даній роботі розрахунки виконують  за наближеною методикою [14].

Вихідні дані для розрахунку

Вихідні дані для розрахунку гарантій регулювання турбіни:

N – потужність агрегату, кВт;

n0 – номінальна частота обертання агрегату, об/хв;

GD02 – маховий момент підібраного генератора, тм2;

D – діаметр металевого трубопроводу, м;

L – довжина трубопроводу, м;

H0 – статичний напір на  ГЕС, м;

С – швидкість руху ударної  хвилі в трубопроводі, м/с;

βмаx – розрахункове значення тимчасової нерівномірності ходу агрегату;

h маx - розрахункове значення відносного напору при гідравлічному ударі.

У розрахунках гарантій регулювання турбіни використовують наступні формули:

N =  8,5 Q0 H0 ; (10.1)

β = 182,5 N⋅TS⋅fGD2⋅n02 ; (10. 2)

f =  1,0 + 1,25 G ; (10.З)

G = C⋅Q02⋅g⋅H⋅F0 ;  (10.4)

hm = 1+ G2(G+G2+4) ; (10.5)

μ = C⋅Q02⋅g⋅H0⋅F ; (10.6)

α1 = 1,0 - 2LC⋅TS ; (10.7)

h1 = 1 + 2μ2 [1μ+α12−(1μ+α1)2−1−α12μ2], (10.8)

де f – коефіцієнт, що враховує вплив на β зміни діючого напору при гідравлічному ударі, що згідно [5] при G ≤ 0,6 можна представити залежністю (10.3); G /μ – безрозмірні характеристики трубопроводу; F - площа перетину трубопроводу, м2; hm, h1 – відповідно відносне значення напору при гідравлічному ударі граничному й у першій фазі; α1 - відносне відкриття турбіни з першої фази удару.

•  Розрахунки слід виконувати в такій послідовності.

1. Використовуючи (10.1), по значенням N (квт) і H0 (м) визначається початкова витрата турбіни Q.про  (м3/с).

2. За значенням D визначається площа перетину трубопроводу F = π D2/4 (м2).

3. За (10.4) та трьома-чотирма значеннями TS (наприклад, 5; 10; 15; 20 с), обчислюють значення G трубопроводу, а по формулі (10.3) визначають коефіцієнт f.

4. Підставивши в (10.2) згадані три-чотири значення TS і відповідні їм значення f, а також розрахункове значення βMAX, вирішують його відносно GD2 у результаті чого одержують три-чотири значення необхідних махових моментів генератора, що відповідають заданим значенням TS й βMAX.  Після  цього будують графік GD2 = f(TS), показаний на рис. 10.1,а.

5. За низкою наведених значень TS й відповідних їм значеннями σ, підставивши їх в (10.5), визначають значення hm граничного удару й будують графік hm = f (TS), рис. 10.1,а.

Риc. 10. 1. Графічне визначення ТS турбіни.

6. За (10.6) розраховують характеристику трубопроводу μ, за (10.7) при колишніх значеннях ТS – відносні відкриття турбіни наприкінці  першої фази α1.

Підставивши знайдені значення μ та α1 в (10.8), визначають значення h1, що відповідають призначеним TS. За отриманим даними будують графік h1 = f (TS), показаний ні рис. 10.1,а, де крива h1 розташована вище кривій hm, але вона може бути й нижче її. З двох цих кривих подальшому розгляду підлягає та, що розташована вище.

Після виконання зазначених розрахунків і графічних побудов приступають до аналізу графіків, показаних на мал. 10.1,а. Крива GD2 являє собою висхідну лінію, що вказує на те, що зі збільшенням значення TS  зростає необхідний маховий момент для втримання значення β у межах розрахункового значення. Крива h свідчить про те, що значення h зі збільшенням значення TS зменшується. При наявності кривих GD2 й  h за значенням махового моменту гідрогенератора GD2 легко визначити максимально припустимий маховими масами час закриття турбіни TS1,  а за розрахунковим значенням hMAX – мінімально припустимий час закриття TS2 .

При аналізі умов регулювання турбіни можуть бути наступні три випадки.

Якщо ТS1 > TS2 , як показано на рис. 10.1,б, то фактичний час закриття може бути у проміжку між цими значеннями (ТS1 ≤ ТS ≤ TS2).

Якщо ТS1 = TS2,  як показано на рис. 10.1,в, то фактичний час закриття ТS1 = TS2 = ТS .

Якщо TS1 < TS2, як показано на рис, 10.1,г, то необхідно або збільшити маховий момент генератора до значення GD2, змістивши точку α  на кривій GD2 у точку α' і збільшивши в такий спосіб ТS1 до значення ТS2, або зменшити тим або іншим способом силу гідравлічного удару, переводячи криву h у криву h' (тобто  точку 5 у точку 6' ) і зменшивши в такий спосіб значення ТS2 до значення ТS1.

• ЗАВДАННЯ

- За наведеною методикою розрахувати гарантії регулювання двох турбін: Дніпровських ГЕС 1 та ГЕС 2. Порівняти їх характеристики.

- Скласти М або S модель процесу й визначити гарантії регулювання зазначених турбін.

- Порівняти точність методик, оцінити достовірність та похибки результатів.

• ЛІТЕРАТУРА

1. Гидроэлектрические станции. Многофакторные задачи /Н. Т. Назаров. - К.: УМК ВО,  1991.

2. Асарин А. Е., Бестужева К. Н. Водноэнергетические расчеты. – М.: Энергоатомиздат, 1966.

3. Гидромеханические переходные процессы в гидроэнергетических установках / Под ред. Г. И. Кривченко. – М.: Энергия, 1976.

4. Гидроэлектрические станции / Под ред. Б. Я. Карелина, Г. И. Кривченко, – М.: Энергоатомиздат, 1987.

5. Турбинное оборудование гидроэлектростанций / Под ред. А. А. Морозова. – М.; Л.:  Г'осэнергоиздат,  1958.