Задачі ГЕД

Задача 1

Визначити тривалість фази гідравлічного удару у сталевому трубопроводі напірної системи ГА при наступних вихідних даних: L = 250 м; D = 2,8 м; δ = 26 мм;

Задача 2

Стала часу інерції генератора з однією парою полюсів p = 1 дорівнює T1 = 5 с.

Визначити сталу часу генератора з двома та трьома парами полюсів при інших незмінних параметрах.

Задача 3

Трифазний синхронний двигун навантажений номінальним постійним моментом. Струм збудження, що дорівнював 1,4 Iво, збільшено до значення cos φ = 0,9 при випереджальному струмі статора. Номінальні дані двигуна: Рном=5000 кВт, Uном=6 кВ, Iном=443 А, 2р=2, ХС = 9,75 Ом, МmaxМном=2,2(при Iв=Iв0 ЕРС фази статора Е0=Uф.ном).

Побудувати кутові характеристики двох режимів збудження. Визначити робочі точки на характеристиках.

Задача 4

У електричній схемі, рис. 4, кут між вектором напруги генератора UГ і вектором напруги U дорівнює δu = 30°, а кут навантаження θ =45°.

Рис. 4 Розрахункова схема

Визначити синхронний опір генератора Xd.

Задача 5

У електричній мережі, схема на рис.5, синхронна ЕРС генератора дорівнює E q * =1, 8 в.о. , кратність форсування К f = 2 , синхронний опір складає X d * = 0,6 в.о. Опір трансформатора дорівнює X Т * = 0,5 в.о. Опір ЛЕП X *Л1 = X Л2* = 0,6 в.о. Базисний струм дорівнює I Б =12 кА.

Рис. 5. Електрична схема фрагмента мережі

Визначити діюче значення усталеного струму трифазного КЗ ∞ I (в іменованих одиницях) за умови, що:

а) величина критичного опору Х *КР  = 0,7 ;

б) величина критичного опору Х КР * = 0,9 .

Рішення

Для визначення діючого значення усталеного струму трифазного КЗ необхідно визначитись в якому режимі буде працювати генератор в усталеному аварійному режимі: в режимі граничного збудження або в режимі нормальної напруги. Для цього необхідно визначити величину зовнішнього опору мережі між генератором та місцем пошкодження. З цією метою складається схема заміщення мережі

Рис. 8. Схема заміщення

З схеми заміщення зовнішній опір визначається як:

X* зовн = X* Т  +  X* Л/2 = 0,8 в о .

Розглянемо випадок (а): Х КР * = 0,7 , тобто  Х* КР < X* зовн.

Це режим нормальної напруги генератора, тому до схеми заміщення вносяться лише його вузол приєднання до ЕЕС з відомою напругою U*НОРМ =1. Тоді:

I* = U*НОРМ / X* зовн = 1,25 в о .

Струм усталеного трифазного КЗ у точці К в іменованих одиницях визначається як добуток отриманої величини і базисного струму:

I  = I* ×I* Б   = 15 кА .

Розглянемо випадок (б): Х *КР = 0,9 , тобто Х* КР > X* зовн. Це є режим граничного збудження генератора, тому до схеми замішення генератор вноситься синхронною ЕРС помноженою на кратність форсування та синхронним опором по вісі d. Тоді:

I* = Kf⋅E∗qXd+Xзовн = 2,571 в о.

Струм усталеного трифазного КЗ у точці К в іменованих одиницях визначається як добуток отриманої величини і базисного струму:

I = I* ×I* Б = 30,85 кА  .

Визначити самостійно параметри режимів за умови відключеної ЛЕП 1.