### Практичнана робота № 1

Визначення температури спалаху розчину етанолу в закритому тиглі

Мета роботи: ознайомитися з пожежонебезпечними властивостями горючих рідин, які впливають на визначення категорій виробництв по вибухопожежній небезпеці.

Короткі теоретичні відомості

Для оцінки пожежної небезпеки того або іншого технологічного процесу і в цілому виробництва необхідно знати, які вогненебезпечні речовини або суміші і в якій кількості використовуються, з чого їх отримують або вони можуть утворюватися в процесі виробництва усередині апаратів, за яких умов і по яких причинах вони можуть виявитися поза ними.

Важливе значення при цьому мають пожежонебезпечні властивості вживаних речовин, зокрема рідин.

Більшість рідин, що згорають, більш пожежонебезпечі, ніж тверді горючі матеріали і речовини, оскільки вони легше запалюються, інтенсивніше горять, утворюють вибухові пароповітряні суміші і погано піддаються гасінню водою.

Про схильність рідин до спалаху судять в основному по температурах спалаху і займання, його концентраційних і температурних межах. При цьому температура спалаху прийнята за основу класифікації рідин по мірі їх пожежної небезпеки.

Горінням називають екзотермічну реакцію, яка відбувається в умовах її прогресивного самоприскорення. Горіння може відбуватися як в результаті хімічної реакції сполучення, так і розпаду речовин не тільки при сполученні з киснем повітря, але і з речовинами, які вміщують його в собі (наприклад, вапно). Горіння багатьох речовин може відбуватися в середовищі хлору, парів брому, сірки. Процес виникнення горіння підрозділяється на декілька видів: спалах, займання, запалення, самозаймання, самозапалення, вибух. Початковим фізико-хімічним процесом виникнення горіння є спалах горючих рідин.

Спалах - це швидке згоряння горючої речовини, яке не супроводжується утворенням стисненого газу. Спалах горючих рідин відбувається при певній температурі, яка називається температурою спалаху.

Температура спалаху - це найменша температура горючої речовини, при якій в умовах спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара, що здатна спалахувати в повітрі від джерела запалювання; стійке горіння при цьому не виникає.

Нижче температури спалахування рідина не становить пожежної небезпеки в разі короткочасної дії полум'я, іскри або розжареного тіла. Якщо рідина нагріта до температури спалахування і вище, то навіть короткочасна дія на її пару полум'я або іскри неминуче викличе її займання, і за певних умов може виникнути пожежа.

Температура спалаху характеризує міру горючості пожежонебезпечих рідин. По цьому показнику всі рідини, які при відкритому зберіганні здатні без попереднього нагріву запалати при короткочасній дії джерела запалення невеликої енергії, підрозділені на три розряди і називаються легкозаймистими рідинами (ЛЗР):

I розряд – особливо небезпечні ЛЗР (температура спалаху - 18 °С і нижче в закритому тиглі або -13 °С і нижче у відкритому тиглі);

II розряд – постійно небезпечні ЛЗР (температура спалаху -18...+23 °С в закритому тиглі або – 13...+27 °С у відкритому тиглі).

III розряд – небезпечні при підвищеній температурі повітря ЛЗР (температура спалаху 23...61 °С у закритому тиглі або 27...66 °С у відкритому тиглі).

Дана класифікація широко використовується при розробці противопожежних заходів для зберігання і використання легкозаймистих рідин.

Згідно ГОСТ 12.1.044-89, до легкозаймистих відносяться рідини з температурою спалаху до 61 °С у закритому тиглі або до 66 °С у відкритому тиглі. Рідини з температурою спалаху вище вказаної відносяться до горючих.

Приблизно температуру спалаху парів рідини в закритому тиглі можна визначити теоретично, розрахувавши її за формулою

tсптеор=tк−18К,					(5.1)

де  tк - температура кипіння рідини, °С;

К - коефіцієнт горючості (при К < 0 рідина не горить, при К >0 рідина горить).

К = 4 . NC + 1 . NH + 1 . N N +4 . NS - 2 . NO - 2 . NCl - 3 . NF - 5 . NBr , 	(5.2)

де NC, NH, NS і т.д. – кількість атомів відповідних елементів, що входять до складу молекули рідини.

Для рідин з невизначеним хімічним складом температуру спалаху визначають за рівнянням

tсптеор=0,82Tк−86					(5.3)

Залежно від температури спалаху необхідно вибирати безпечні методи транспортування, збереження і застосування рідини для різних цілей. При температурі спалаху стійке горіння не виникає, а згорає тільки утворена над рідиною суміш парів з повітрям. Якщо температура рідини трохи вища за температуру спалаху, швидкість випаровування її з відкритої поверхні підвищується, і в момент спалаху суміші рідина здатна виділяти безперервно пару в достатній кількості для стійкого горіння. Таку температуру називають температурою запалювання. Це - найменша температура речовини, за якої в умовах спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару і гази з такою швидкістю, що при дії на них джерела енергії відбувається їхнє запалювання.

Запалювання - це займання, яке супроводжується появою полум'я.

У легкозаймистих рідин температура запалювання вища температури спалаху на 1-5°С, до того ж, чим нижча температура спалаху рідини, тим менша ця різниця. Так, у бензолу, ацетону, які мають температуру спалаху нижчу від нуля, ця різниця дорівнює 1°С, у горючих рідин - ця різниця доходить до 30°С і вище.

Самозаймання — це різке збільшення швидкості екзотермічних об'ємних реакцій, яке призводить до різкого підвищення температури і до виникнення горіння речовин при відсутності джерела запалювання.

Самозапалюванням називається самозаймання, що супроводжується появою полум'я. Горіння може супроводжуватися пожежею та вибухом.

Пожежа - це неконтрольований процес горіння, який завдає матеріального збитку.

Вибухом називається швидке екзотермічне хімічне перетворення вибухонебезпечного середовища, яке супроводжується виділенням енергії й утворенням стиснутих газів, здатних виконувати роботу.

Схема і опис експериментальної установки

Температуру спалаху найчастіше визначають за допомогою приладів відкритого або закритого типу, тобто у відкритому або закритому тиглі залежно від пожежонебезпечих властивостей рідин.

Температуру спалаху в закритому тиглі визначають приладом Мартенс-Пенського (ДСТУ ISO 2719:2006). Даний прилад (рис. 5.1) призначений для визначення температури спалаху нафтопродуктів в закритому тиглі з електричним нагрівом по методу, вказаному в ДСТУ ISO 2719:2006.

Тигель 1 з гнізда ванни виймають рогачем. Для цієї мети на фланці укріплено два гачки. На внутрішній поверхні тигля є круговий уступ - покажчик рівня розчину етанолу. Внизу ванни 11 є гвинт  для заземлення приладу.

У кришці тигля 6 розташовані: заслінка 3 з механізмом її переміщення, запальна лампочка 5, патрубок для термометра 9 і мішалка 10 з гнучким валиком 7. У кришці прорізані три отвори трапецевидної форми. У неробочому положенні вони закриваються заслінкою з двома отворами, які відповідають середньому і боковому отворам кришки. При обертанні заслінки рукояткою 8 відкриваються бічні отвори кришки, а зубець 4 упирається в нижню частину лампочки, нахиляючи її до отвору в кришці. Повернення заслінки і лампочки в первинне положення відбувається під дією пружини, що знаходиться в рукоятці переміщення заслінки.

Рисунок 5.1 – Схема експериментальної установки для визначення температури спалаху нафтопродуктів в закритому тиглі

Для перемішування розчину етанолу і суміші пари з повітрям над його поверхнею служить мішалка 10, яка є стержнем з укріпленими на ньому двома парами лопастей. Нижня пара лопастей перемішує розчин етилового спирту, верхня - суміш пари етилового спирту з повітрям.

Ванна 11 складається з електричного нагрівача 2, поміщеного усередині корпусу з кришкою. Кришка має в центрі отвір для установки тигля в стакан нагрівача.

Порядок виконання практичної роботи

Зразок продукту перед випробуванням перемішують протягом 5 хв. струшуванням в склянці, заповненої не більш, ніж на 2/3 її об'єму. Зразки продуктів, що мають температуру спалаху нижче 50 °С, охолоджують до температури, яка не менше, чим на 17 °С нижче передбачуваної температури спалаху.

Прилад встановлюють на рівному стійкому столі в такому місці, де немає помітного руху повітря і настільки темно, що спалах добре видно. Для захисту від руху повітря прилад оточений екраном.

Перевіряють правильність електромонтажу і встановлюють рукоятку регулятора напруги на нульову відмітку. На момент перевірки температури спалаху вимикають вентиляцію приміщення.

Випробувальний продукт наливають в тигель до мітки, не допускаючи змочування стінок тигля вище за неї. Тигель закривають кришкою, встановлюють в нагрівальну ванну, вставляють термометр і запалюють лампочку, регулюючи полум'я так, щоб форма його була близькою до кулі, діаметр якої 3...4 мм.

Нагрівальну ванну включають і нагрівають випробовуваний продукт в тиглі. Перемішують продукт.

Випробування на спалах починають проводити для продуктів з температурою спалаху до 50 °С - не більш, ніж за 10 °С до передбачуваної температури спалаху.

Випробування на спалах проводять при підвищенні температури на кожен 1 °С для продуктів з температурою спалаху до 104 °С і на кожних 2 °С для продуктів з температурою спалаху вище 104 °С.

У момент випробування на спалах перемішування припиняють, приводять в дію розташований на кришці механізм, який відкриває заслінку і спускає полум'я. При цьому полум'я опускають в паровий простір за 0,5 с, залишають його в самому нижньому положенні на 1с і піднімають у верхнє положення.

За температуру спалаху кожного визначення приймають покази термометра у момент чіткої появи першого синього полум'я над поверхнею продукту усередині приладу. При появі неясного спалаху вона повинна бути підтверджена подальшим спалахом при підвищенні температури на 1 або 2 °С. Якщо при цьому спалаху не станеться, випробування повторюють знов.

Пожежонебезпечні властивості етилового спирту наведені у таблиці 5.1.

Для виконання практичної роботи застосовуються розчини етилового спирту (СН3СН2ОН) у дистильованій воді (таблиця 5.2).

Таблиця 3.2 – Пожежонебезпечні властивості етилового спирту

| ЛЗР | Густина, кг/м3 | Температура кипіння, °С | Температура спалаху, °С | Мінімальна температура самозаймання, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етиловий спирт, СН3СН2ОН | 789,3 | 78,37 | 13 (у закритому тиглі) | 365 |
| Етиловий спирт, СН3СН2ОН | 789,3 | 78,37 | 21:(у відкритому тиглі) | 365 |

Таблиця 5.2 – Фізичні властивості етилового спирту

| Концен-трація, % | Густина, кг/м3 | Температура, °С |  | Температурні межі займання, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | спалаху | само-займання |  |  |
|  |  |  |  | нижній | верхній |
| 70 | 890 | 22 | 468 | 20 | 43 |
| 55 | 924 | 26 | 480 | 23 | 45 |
| 40 | 951 | 28 | 535 | 25 | 49 |
| 20 | 975 | 38 | 570 | 33 | 54 |
| 10 | 986 | 50 | 615 | 50 | 62 |
| 5 | 993 | 61 | Вище 750 | 60 | 71 |
| 3 | 995 | - | Не займається | - | - |

Обчислюють експериментальну температуру спалаху з поправкою на стандартний барометричний тиск (101,325 кПа; 1,013 бар і 760 мм рт. ст.) складанням знайденої заміряної температури і поправки

tспексп= tспзам + t, 					(5.4)

де tспзам - температуру спалаху заміряна, °С;

t - температурна поправка, °С

Δt=101,325−P3,3⋅0,9; 					(5.5)

або

Δt=0,0382⋅(760−Р),					(5.6)

де  Р - фактичний барометричний тиск, кПа (або  мм рт. ст.).

Щоб розрахувати температуру спалаху теоретичну по формулі (5.1). необхідно визначити температуру кипіння розчину етилового спирту у дистильованій воді

tк = 1100 ·(tксп . Ссп + tкв . Св), 			(5.7)

де tксп , tкв – температура кипіння чистого спирту (табл. 5.2) та чистої води відповідно, °С;

Ссп, Св – концентрація в розчині спирту та води відповідно, %; концентрацію в розчині спирту можна визначити в залежності від заміряної температури спалаху за допомогою табл. 5.2.

Контрольні питання

- Що таке температура спалаху? Як вона розраховується?

- Які з рідин вважаються легкозаймистими, а які горючими?

- Класифікація ЛЗР за температурою спалаху.

- Що показує коефіцієнт горючості?

- Категорії приміщень по вибухопожежонебезпеці.