Практична робота №2

Вивчення будови, призначення, використання і обслуговування вогнегасників

Насиченість сучасного виробництва високо-енергетичними, вибухонебезпечними матеріалами різко підвищила пожежну небезпеку. Значно зросла енергоозброєність людини в побутових умовах. За цих умов збільшується потенційна загроза займань.

Вогнище пожежі в момент виникнення може бути загашене або локалізоване первинними засобами пожежогасіння Найважливіша роль відводиться найбільш масовим з них - вогнегасникам. Практика використання вогнегасників підтвердила їх безцінну роль у пожежній охороні. За допомогою вогнегасників пожежі успішно гасяться упродовж 4 хв. з моменту виникнення, причому цей засіб буває достатнім у 20% випадків займань. Для об'єктів загального громадського користування ця цифра наближається до 30 %. У світовій практиці показник ефективного гасіння з використанням вогнегасника сягає 50%, а у Франції - до 90%.

З цього можна зробити висновок, що дієвість ужитку вогнегасників у нас в Україні повинна зростати, тоді й збитки від пожеж будуть набагато меншими Все це в останні роки викликало необхідність у кількісному і якісному розвитку вогнегасників. В усіх країнах, за винятком країн колишнього СРСР, 80% випущених вогнегасників порошкові, що пояснюється їх високою вогнегасною здатністю, решта 20% - це пінні і вуглекислотні. Структура випуску вогнегасників змінюється.

В Україні випускають порошкові, СО2 – вогнегасники (вуглекислотні), хімічно-пінні, хімічно-повітряні, повітряно-пінні. Найшвидше виходять з ладу хімічно-пінні вогнегасники, корозія негативно впливає на їх дієвість, не кажучи вже про ефективність гасіння пожеж.

Структура випуску вогнегасників в Україні така: порошкові - 40%; пінні - 35%; з двоокисом вуглецю - 20%; хладонові - 5%.

## Типи вогнегасників

Значна роль в системах протипожежного захисту об'єктів належить вогнегасникам, які є основним видом первинних засобів гасіння пожеж на початковій стадії їх розвитку (до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони).    Як зарубіжний, так і вітчизняний досвід свідчить, що за допомогою вогнегасників персонал об'єктів у змозі ліквідувати 15 — 20% від загальної кількості пожеж. На сьогоднішній час в Україні виробляються сучасні вогнегасники різних типів, які за своїм технічним рівнем відповідають вимогам міжнародних стандартів.

Відомо, що з використанням вогнегасників успішно ліквідують загоряння протягом перших 4 хв. з моменту їх виникнення, тобто до прибуття пожежних підрозділів.

Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників здійснюється відповідно до Типових норм належності вогнегасників. Загальні вимоги до

експлуатації вогнегасників загального призначення на об’єктах захисту вогнегасниками визначаються відповідно до Правил експлуатації вогнегасників.

Вогнегасник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною.

Переносний вогнегасник - вогнегасник, за масою і конструктивним виконанням придатний для перенесення та застосування однією людиною. Маса спорядженого переносного вогнегасника не перевищує 20кг.

Пересувний вогнегасник - вогнегасник, змонтований на колесах чи візку, придатний для переміщення та застосування людиною. Маса спорядженого пересувного вогнегасника не перевищує 450кг.

## Типи вогнегасників:

- вогнегасник водяний (ВВ) - вогнегасник із зарядом водної вогнегасної речовини;

- вогнегасник водопінний (ВВП) - вогнегасник із зарядом водопінної вогнегасної речовини;

  - вогнегасник водопінний аерозольний (ВВПА) - водопінний вогнегасник одноразового використання, з якого вогнегасна речовина подається в розпиленому вигляді;

- вогнегасник вуглекислотний (ВВК) - вогнегасник із зарядом двоокису вуглецю;

- вогнегасник порошковий (ВП) - вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку.

Залежно від об’єму вогнегасники бувають малолітражні (до 5л), ручні (до 10 л), пересувні (понад 10л).

Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини у кілограмах, що міститься у його корпусі. Цифра після позначення вогнегасника водопінного аерозольного означає масу вогнегасної речовини в грамах, що міститься в його корпусі.

Об’єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками) – рухоме або нерухоме майно юридичної або фізичної особи, до якого встановлено вимоги пожежної безпеки і яке потребує наявності вогнегасника (вогнегасників) як елемента системи його захисту від пожежної небезпеки.

### Вогнегасники водопінні аерозольні (ВВПА)

Вогнегасник аерозольний (ВВПА) є аерозольним балоном з ефективним вогнегасним складом на водній основі з активною ендотермічною дією і абсолютно безпечний для здоров'я людей і навколишнього середовища. ВВПА призначений для гасіння вогнищ пожежі і загорянь класу А, В, Е. (Гасіння твердих горючих матеріалів, побутової техніки, електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В, горючих рідин).

Вогнегасник ВВПА-400 придатний для використання в домашніх умовах, простий в експлуатації навіть для дітей (достатньо тільки зняти ковпачок, направити на вогнище пожежі і натиснути на дозуючий клапан), екологічно безпечний для людей і навколишнього середовища, не завдає збитків об'єкту, що захищається. При нанесенні розчину ВВПА на частини тіла і попаданні відкритого вогню на них не залишається опіків навіть при температурі 1500 - 3500°С. Дозуючий пристрій дозволяє витрачати рівно стільки вогнегасної речовини, скільки необхідно для гасіння вогнища пожежі. Термін придатності 5 років.

Вогнегасник аерозольний ВВПА сертифікований в Україні і рекомендований до застосування в приміщеннях з персональними електронно-обчислювальними машинами, в цивільних будівлях і спорудах, квартирах житлових будинків, приміщеннях гуртожитків, будівлях індивідуальної забудови, в адміністративних і побутових будівлях, приміщеннях і спорудах промислових підприємств, лабораторних приміщеннях, гаражах і автомайстернях, кіосках.

### Вогнегасники вуглекислотні (ВВК)

Вуглекислотні вогнегасники призначені для гасіння загорянь двоокисом вуглецю в газо- або снігоподібному стані всіх видів горючих матеріалів і електроустановок під напругою. Застосовують також стаціонарні СО2-установки або пересувні причепи. Снігоподібна маса утворюється з усіх типів СО2- вогнегасників при швидкому випаруванні рідкого двоокису вуглецю в розтрубі. Отримана снігоподібна маса має щільність 1,5 г/см3 і температуру – мінус 80°С.

Снігоподібний діоксид вуглецю при гасінні загорянь охолоджує речовини, що горить, і зменшує концентрацію кисню в зоні горіння.

Двоокис вуглецю в балоні або вогнегаснику знаходиться в рідкому або газоподібному стані. Відносна кількість рідкого або газоподібного двоокису вуглецю залежить від температури. З підвищенням температури рідкий діоксид вуглецю переходить у газоподібний стан і тиск у балоні різко зростає. Щоб уникнути розриву балонів їх заповнюють рідким двоокисом вуглецю на 75%, а усі вогнегасники комплектують запобіжними мембранами.

СО2-вогнегасники поділяються на ручні (ВВК-1,4, ВВК-2, ВВК-2Д, ВВК- 2ММ, ВВК-3,5, ВВК-3,5ММ, ВВК-5,6) і пересувні (ВВК-17,5, ВВК-56 і ВКП-280).

Вогнегасники ВВК-1,4, ВВК-2 і ВВК-3,5 розміщують на підлозі або підвішують. Для приведення в дію розтруб вогнегасника спрямовують на об'єкт, що горить, і повертають маховик вентиля до упору. Розтруби вогнегасників ВВК- 1,4, ВВК-2 і ВВК-3,5 утримують у заданому напрямку за гнучку трубку, що має пластмасове покриття. Розтруб вогнегасника ВВК-5,6 утримують за ручку, змонтовану на трубі. Щоб уникнути обморожування не можна доторкатися оголеними частинами тіла до розтруба вогнегасника. Вогнегасники можна використовувати для гасіння загорянь електроустановок під напругою до 1000В. Балон вогнегасника знаходиться постійно під високим тиском, тому не рідше одного разу в рік його треба випробовувати шляхом технічного опосвідчення.

### Порошкові вогнегасники (ВП)

Порошкові вогнегасники споряджені вогнегасним порошком і закачані газом (повітря, азот, вуглекислота) до тиску 16 атм. Призначені для гасіння пожеж класу А, В, С або ВС в залежності від типу порошку, який застосовується, а також електроустановок, які знаходяться пі напругою до 1000В. Обладнані запірно-пусковими пристроями (ЗПП), які забезпечують вільне відчиняння і зачинення рухом руки. Манометр, або індикатор тиску встановлений на ЗПП вогнегасника, який показує стан його працездатності, є великою перевагою перед вогнегасниками з вбудованим джерелом тиску. Експлуатуються при температурі від -40 до +50°С.

Порошкові вогнегасники призначені для гасіння займань пожеж класів А (твердих речовин), В (рідких легкозаймистих і горючих рідин), С (газоподібних речовин) і електроустановок під напругою до 1000 В.

Вогнегасники не призначені для гасіння займань лугових і лужноземельних металів і ін. речовин, горіння яких може відбуватись без доступу кисню.

Порошкові вогнегасники поділяються на закачані та газогенераторні.

В залежності від об’єму балону вогнегасники діляться на переносні і пересувні. Ємкість балону переносних вогнегасників складає 1, 2, 3, 5, 8, 10 л., а у пересувних 50, 100 літрів.

## Забезпечення заходів безпеки при користуванні вогнегасниками

При користуванні вогнегасником необхідно неухильно дотримуватись вимог Паспорта заводу-виробника та інструктивних написів на етикетці вогнегасника. Тиск у корпусі порошкового вогнегасника контролюється індикатором тиску. Стрілка індикатора тиску зарядженого вогнегасника повинна знаходитися на зеленій зоні індикатора тиску.

### Забороняється:

- експлуатувати вогнегасники з наявністю вм'ятин, випуклостей або тріщин на корпусі, на запірно-пусковому пристрої, на накидній гайці, а також у разі порушення герметичності з'єднань вузлів вогнегасника та несправності індикатора тиску (для закачаних вогнегасників);

- завдавати удари по вогнегаснику;

- розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт;

- кидати вогнегасник у полум'я під час застосування за призначенням та вдаряти ним об землю для приведення його до дії;

- спрямовувати насадку вогнегасника (гнучкий рукав або розтруб) під час його експлуатації у бік людей;

- використання вогнегасників для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.

## Вимоги до зберігання та експлуатації вогнегасників

На об'єкті вогнегасники повинні розміщуватися згідно з Правил експлуатації вогнегасників”, та з урахуванням вимог експлуатаційної документації на них.

Вогнегасники слід розміщувати у легкодоступних і помітних місцях, а також поблизу місць, де найбільш імовірна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх працездатність.

Вогнегасники в місцях розміщення (у середині будинків і приміщень, біля входів або виходів з них, у коридорах) не повинні створювати перешкоди під час евакуації людей.

Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити чи стенди, підставки чи спеціальні тумби.

Розміщення вогнегасників за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції, установлення їх у пожежних шафах або тумбах має бути виконано таким чином, щоб забезпечувати можливість читання маркувальних написів на їх корпусах.

Гасіння осередків пожежі, які виникли поза межами приміщень, потрібно здійснювати з навітряного боку.

Під час гасіння пожежі одночасно кількома вогнегасниками не дозволяється здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованими назустріч один одному.

Вуглекислотні вогнегасники повинні застосовуватись у тих випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини, які не пошкоджують обладнання та об'єкти (обчислювальні центри, радіоелектронна апаратура, музеї, архіви тощо).

Під час застосування вуглекислотного або порошкового вогнегасника для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно витримувати безпечну відстань (не менше 1 м) від розпилювальної насадки вогнегасника до струмопровідних частин електрообладнання.

Забороняється застосовувати водяні та водопінні вогнегасники для ліквідації пожеж обладнання, що перебуває під електричною напругою, а також для гасіння речовин, які вступають з водою в хімічну реакцію, що супроводжується інтенсивним виділенням тепла та розбризкуванням пального.

Застосування порошкових вогнегасників для захисту обладнання, яке може вийти з ладу в разі попадання в нього вогнегасного порошку (електронне обладнання, персональні комп'ютери, тощо), дозволяється лише за відсутності газових вогнегасників.

Під час гасіння пожежі порошковими вогнегасниками необхідно брати до уваги утворення високої запиленості і як наслідок - зниження видимості в приміщенні, що захищається.

Під час гасіння пожежі вуглекислотними вогнегасниками необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі приміщення, що захищається особливо якщо воно невелике за об'ємом.

У приміщеннях, де застосування вуглекислотних вогнегасників може створити небезпечну для життя людини концентрацію газів у повітрі, а також у разі застосування пересувних вуглекислотних вогнегасників необхідно використовувати ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання.

Перед застосуванням пересувних вуглекислотних вогнегасників слід обмежити кількість обслуговуючого персоналу, який перебуває у приміщенні.

## Порядок роботи з вогнегасниками.

Під час гасіння пожежі необхідно:

- наблизитися до осередку пожежі на відстань 2-3м;

- висмикнути загвіздок (чека), або розірвати дріт для пломбування;

- направити розтруб на вогонь;

- відкрити запірний пристрій;

- після закінчення гасіння закрити запірний пристрій.

Перезарядити вогнегасник після будь-якого використання або дати виходу  гарантійного терміну використання.

Характерні помилки під час користування вогнегасниками

Найбільш характерні помилки під час користування вогнегасниками:

- неправильно обраний тип вогнегасника (не відповідає класу пожежі);

- порушення порядку дій під час користування вогнегасником;

- перевертання вогнегасника та ударяння його до землі;

- значне відхилення від вертикальної осі під час гасіння, внаслідок чого відбувається неповне використання вогнегасної речовини;

- неправильні тактичні прийоми гасіння вогнегасником (неправильно обрані напрямок подавання вогнегасної речовини та відстань, з якої вона подається).

## Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників

Вогнегасники, якими оснащується об'єкт, повинні відповідати вимогам технічних умов, експлуатаційних документів виробників і бути сертифікованими в Україні в установленому порядку.

Вогнегасники перед придбанням та розміщенням на об'єкті повинні обов'язково пройти первинний огляд особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті.

Під час проведення первинного огляду встановлюють, що:

- вогнегасники мають сертифікат відповідності;

- на кожний вогнегасник у наявності є паспорт;

- пломби на вогнегасниках не порушені;

- вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень;

- стрілки індикаторів тиску закачаних вогнегасників перебувають у межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора) залежно від температури експлуатації;

- на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті вказано виробника та ПТОВ, які мають право проводити його технічне обслуговування, дату виготовлення (продажу) та дату проведення технічного обслуговування.

Після проведення первинного огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна оформити  журнал обліку вогнегасників на об'єкті, у якому реєструються:

  - тип і обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його розміщення на об'єкті;

  - дати проведення періодичних оглядів вогнегасників та прізвище особи, яка їх проводила;

  - результати періодичних оглядів вогнегасників;

  - дати проведення технічного обслуговування (або діагностування) та прізвище особи (або номер посвідчення), яка їх проводила, а також дати проведення  наступного технічного обслуговування;

  - інформація про направлення вогнегасників на технічне обслуговування до ПТОВ та про їх повернення на місце розташування після проведення технічного обслуговування.

На технічне обслуговування з об'єкта дозволяється відправляти без заміни не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості.

На об'єкті вогнегасники повинні розміщуватися згідно вимог експлуатаційної документації на них.

Вогнегасники слід розміщувати у легкодоступних і помітних місцях, а також поблизу місць, де найбільш імовірна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх працездатність.

Вогнегасники в місцях розміщення (у середині будинків і приміщень, біля входів або виходів з них, у коридорах) не повинні створювати перешкоди під час евакуації людей.

Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кранів, на пожежні щити чи стенди, підставки чи спеціальні тумби.

Розміщення вогнегасників за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції, установлення їх у пожежних шафах або тумбах має бути виконано таким чином, щоб забезпечувати можливість читання маркувальних написів на їх корпусах.

Вогнегасники, які розміщуються поза межами приміщень або в неопалювальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури нижче 5°С, на холодний період року необхідно переносити в придатне для їх зберігання приміщення. У таких випадках на пожежних щитах та стендах повинна розміщуватись інформація про місце розташування вогнегасників.

Вогнегасники повинні розміщуватись з урахуванням зручності їх обслуговування, огляду, користування, а також досягнення найкращої видимості з різних точок захищеного простору.

Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними.

Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об'єктах повинні встановлюватися вказівні знаки. Знаки розташовують на видних місцях на висоті        2,0-2,5м.     від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями.

У приміщеннях, у яких немає постійного перебування працівників, вогнегасники слід розміщувати ззовні приміщень або біля входу до них.

У приміщеннях, у яких працівники перебувають постійно, вогнегасники потрібно розміщувати в середині приміщень, запобігаючи створенню перешкод для евакуації людей.

Результати періодичних оглядів реєструються особою, відповідальною за пожежну безпеку на об’єкті, у журналі обліку вогнегасників на об’єкті.

ПТОВ повинен мати ліцензію на право здійснення робіт з технічного обслуговування вогнегасників, а також документ, що підтверджує відповідність надання послуг з проведення технічного обслуговування вогнегасників установленим законодавством вимогам, виданий акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері.

ПТОВ є відповідальним за якість проведення технічного обслуговування вогнегасників.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, зобов'язана направляти вогнегасники на ПТОВ для їх технічного обслуговування у таких випадках:

  - за негативними результатами первинного або періодичного огляду;

  - після застосування за призначенням;

  - по закінченні гарантійного терміну експлуатації.

Не рідше одного разу на рік відповідно до експлуатаційних документів виробника повинно здійснюватися технічне діагностування вогнегасників на ПТОВ.

Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник визнається придатним до подальшого очікування застосування за призначенням, то на його корпусі працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне діагностування.

На етикетці ПТОВ мають бути зазначені:

  - назва та юридична адреса ПТОВ;

  - номер ліцензії;

  - номер сертифіката відповідності;

  - місця для маркування про проведене технічне діагностування та технічне обслуговування вогнегасника.

За наявності на вогнегаснику етикетки ПТОВ на ній здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору) із зазначенням дати проведення технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив.

У паспорті на вогнегасник працівник ПТОВ записує дату проведення технічного діагностування та номер свого посвідчення на право проведення технічного обслуговування вогнегасників.

Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визнаються не придатними до подальшого очікування застосування за призначенням, то приймається рішення щодо їх ремонту, технічного посвідчення, перезаряджання або завершення їх експлуатації.

Вогнегасники, які не мають маркування, підлягають зняттю з експлуатації, і використання їх для навчання забороняється.

Споживач послуг має право вимагати від ПТОВ установлення гарантійних зобов'язань відповідно до вимог нормативних і експлуатаційних документів та інформації про послуги, які надаються.

Гарантійний строк збільшується на час перебування вогнегасника чи його складальних одиниць на технічному обслуговуванні у постачальника послуги. Зазначений час обчислюється від доби, коли замовник послуги звернувся з рекламацією на надану послугу.

Збитки, пов'язані з утратою, псуванням і пошкодженням майна споживача послуг, відшкодовуються ПТОВ згідно із законодавством.

## Контрольні  питання:

## 1. Які типи вогнегасників Ви знаєте?

2. Який порядок роботи з вогнегасниками?

3. Назвіть організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників